MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

PHỤ LỤC BẢNG	4

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH	5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	6

MỞ ĐẦU	7

1. Xuất xứ của dự án	7

1.1. Thông tin chung về dự án:	7

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:	8

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.	8

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)	8

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng  dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM	8

2.1.1. Căn cứ pháp luật	8

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn	11

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án	12

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập	12

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:	13

3.1.  Thực hiện lập ĐTM	13

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường:	13

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:	16

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM	18

5.1. Thông tin về dự án	18

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:	19

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:	19

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:	19

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:	19

5.5.1. Trong giai đoạn vận hành	19

5.5.2. Trong giai đoạn vận hành	19

Chương 1	20

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	20

1.1. Thông tin về dự án:	20

1.1.1. Tên dự án:	20

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án.	20

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:	20

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án.	21

1.1.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	22

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	23

1.1.7. Mục tiêu dự án	23

1.1.8. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án	24

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:	27

1.2.1. Các hạng mục công trình chính.	27

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ.	35

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.	43

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.	45

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.	45

1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng	46

1.3.2. Giai đoạn hoạt động	47

1.3.3. Sản phẩm của dự án	49

1.4. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công.	49

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án.	57

Chương 2	59

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	59

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.	59

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất khu vực dự án.	59

2.1.2. Đặc điểm khí hậu	60

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn	65

2.1.4. Điều kiện về kinh tế - xã hội.	65

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án	65

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường nước, không khí,...	65

2.2.2.1. Chất lượng môi trường không khí	65

2.2.2.2. Chất lượng môi trường nước mặt	66

2.2.2.3. Chất lượng môi trường nước dưới đất	67

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật	68

2.2.2.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh dự án.	68

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.	69

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.	69

Chương 3	71

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	71

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng	71

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.	71

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư:	71

3.1.1.2. Đánh giá tác động của giai đoạn giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu và thi công các hạng mục công trình của dự án	72

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	90

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	97

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động.	97

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	105

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	128

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo:	130

Chương 4	131

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	131

Chương 5	132

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	132

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	132

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án	135

5.1.1. Trong giai đoạn xây dựng	135

5.1.2. Trong giai đoạn vận hành	135

Chương 6	137

KẾT QUẢ THAM VẤN	137

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	138

1. Kết luận	138

2. Kiến nghị	138

3. Cam kết	138

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	140

PHỤ LỤC BẢNG

Bảng 1.1: Tọa độ vị trí các điểm mốc giao thông trên tuyến đường dự án	20

Bảng 1.2. Thống kê sử dụng đất của dự án	22

Bảng 1.3. Tổng hợp hiện trạng kiến trúc.	22

Bảng 1.4. Quy mô sử dụng đất của dự án	24

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của dư án	24

Bảng 1.5: Khối lượng các loại vật liệu xây dựng dự án	46

Bảng 1.7. Số lượng các máy thi công chính khi thi công	46

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc	60

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc	61

Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc	61

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc	62

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương	64

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2021	64

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí	66

Bảng 2.9. Chất lượng môi trường nước mặt	66

Bảng 2.10. Chất lượng môi trường nước dưới đất	67

Bảng 3.1. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động san đắp nền	73

Bảng 3.2: Tải lượng bụi trên các tuyến đường vận chuyểncác loại nguyên vật liệu khác	75

Bảng 3.3: Tổng chiều dài quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu	77

Bảng 3.4: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải	78

Bảng 3.5: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra	80

Bảng 3.6: Nước mưa chảy tràn tại các khu vực dự án	81

Bảng 3.7: Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công	84

Bảng 3.8: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công	85

Bảng 3.9: Mức rung của các thiết bị thi công	86

Bảng 3.10: Đặc trưng nước thải bệnh viện	99

Bảng 3.11: Tải lượng nước mưa theo hạng mục xây dựng	100

Bảng 3.12: Tổng hợp khối lượng chất thải phát sinh của bệnh viện	103

Bảng 3.13. Tính toán kích thước bể tự hoại	107

Bảng 3.14. Thể tích bể tự hoại	107

Bảng 3.15. Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, XLNT	115

Bảng 3.16. Bảng tổng hợp thiết bị sử dụng hệ thống XLNT	115

Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường của dự án	133

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Tổng quan khu vực dự án trong Quy hoạch chung của khu vực	21

Hình 1.2. Tổng quan tuyến đường điện dự án	21

Hình 1.3. Tổng thể các hạng mục công trình	25

Hình 1.4: Sơ đồ vị trí khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu	50

Hình 1.5: Sơ đồ tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu	51

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình xử lý nước rửa xe.	91

Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công 	92

Hình 3.3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn	108

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện	110

Hình 35. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của bệnh viện	116

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống phân loại thu gom chất thải y tế của bệnh viện.	121

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| BOD | Nhu cầu oxy sinh hóa |
| --- | --- |
| BTCT | Bê tông cốt thép |
| BTXM | Bê tông xi măng |
| BTLT | Bê tông ly tâm |
| BTNMT | Bộ tài nguyên môi trường |
| BXD | Bộ xây dựng |
| BYT | Bộ y tế |
| COD | Nhu cầu oxy hóa học |
| CP | Chính phủ |
| CPĐD | Cấp phối đá dăm |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| DO | Nhu cầu oxy |
| DƯL | Dự ứng lức |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
| ĐTXD | Đầu tư xây dựng |
| GPMB | Giải phóng mặt bằng |
| KTXH | Kinh tế xã hội |
| KBN | Kháng bù ngang |
| MTV | Một thành viên |
| MBA | Máy biến áp |
| NĐ | Nghị định |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| QPAN | Quốc phòng an ninh |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXD | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TBA | Trạm biến áp |
| TBAPP | Trạm biến áp phân phối |
| TNXP | Thanh niên xung phong |
| TDTT | Thể dục thể thao |
| TSS | Tổng chất rắn lơ lửng |
| TT | Thông tư |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| USEPA | Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ |
| VHVN | Văn hóa văn nghệ |
| WHO | Tổ chức y tế thế giới |

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

1.1. Thông tin chung về dự án:

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thành lập năm 1960, tiền thân là bệnh xá Quảng Trạch trong chiến tranh, là bệnh viện hạng II, trực thuộc Sở y tế Quảng Bình, có chức té năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình và khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật; Quyết định số 3465/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình” và Quy chế bệnh viện do Bộ y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đóng trên địa bàn của thị xã Ba Đồn - một địa bàn dân cư tập trung khá đông. Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như mổ não, tán sỏi lazer, siêu âm cắt lớp, chạy thận và trang bị một số thiết bị y tế công nghệ mới, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến...thì việc chữa trị hiệu quả nhiều ca bệnh nặng, phức tạp với chi phí thấp đã tạo được lòng tin trong nhân dân, vì vậy, nhiều bệnh nhân không xin chuyển tuyến trên mà ở lại điều trị tại bệnh viện. Từ đầu năm 2016, củng với việc thông tuyến, chuyển tuyến khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn giáp ranh giữa tinh Quảng Bình và Hà Tĩnh, các bệnh nhân của một số xã ở huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Những nguyên nhân đó làm cho bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, điều này không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn là khó khăn không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ.

Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện hiện có 2,4ha, rất thấp so với quy định (80 - 100m2/1 giường bệnh); các công trình được đầu tư xây dựng tại bệnh viện hiện chi đáp ứng được 50% nhu cầu.

Trang thiết bị y tế được đầu tư trong thời gian qua một số đã lạc hậu, hư hỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ công tác chuyên môn

Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của bệnh viện, khuôn viên bệnh viện chật hẹp, không bố trí được khu vực riêng để chăm sóc, điều trị bệnh nhân F0, bệnh viện có lúc phải phong tỏa, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trong khu vực

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một bệnh viện như ‘Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)’ sẽ là rất cần thiết và mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc phục vụ các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân tỉnh nhà và các khu vực lân cận. Điều đáng quý hơn là chăm sóc y tế cho người dân của tỉnh theo phương châm dịch vụ y tế hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu sự quá tải đối với các bệnh viện trong tỉnh.

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)” là dự án xây dựng mới, thuộc mục số 6 Phụ lục IV nên phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)” trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thẩm định và phê duyệt.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư:

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 1) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) là phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt, gồm:

+ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

+ Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030;

+ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành y tế Quảng Bình giai đoạn 2011-2020;

Ngoài ra, việc thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung thị xã Ba Đồn theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, phù hợp với Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000; Phù hợp với Quyết định 270/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh khu vực các lô đất có ký hiệu V.DVTM2, V.DVTM3, V.DVTM4 thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

Và dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng  dẫn kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM

2.1.1. Căn cứ pháp luật

a) Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường

- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường;

- Thông tư 20/2017/TT-BTNMT, ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

- Thông tư 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện Thẩm định;

- Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

b) Lĩnh vực xây dựng

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ Về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành về QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

- Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 13/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

c). Lĩnh vực Đất đai

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

-  Nghị  định  số  01/2017/NĐ-CP  ngày  06/01/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của BTNMT quy định chi tiết nghị định số  01/2017/NĐ-CP ngày  06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2029 của Uỷ ban nhân tỉnh quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 2024;

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

d). Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội;

- Luật số 40/2013/QH13 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chát chữa cháy được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014;

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP  ngày 24/11/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

e). Lĩnh vực Giao thông đường bộ

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

- QCVN 14 : 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt;

- QCVN 01-1 : 2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt;

- TCVN 6707 : 2009 - Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo;

- QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;

- QCVN 19 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 07: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

- QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 24 : 2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc;

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 05:2010/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án

- Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 1) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn tỉnh quản lý;

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Bình.

- Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình  về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2), tỷ lệ 1/500.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập

- Thuyết minh thiết kế cơ sở “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2)” tháng 9/2022;

- Bản vẽ thiết kế cơ sở “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2)” tháng 9/2022.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường:

3.1.  Thực hiện lập ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án: “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2)” được thực hiện bởi chủ dự án và phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng.

Quá trình lập Báo cáo ĐTM được thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, các thiết kế mặt bằng, công nghệ và các tài liệu liên quan của dự án;

Bước 2: Khảo sát thực địa thực hiện đo đạc, lấy mẫu tại hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và đưa mẫu về phòng thí nghiệm phân tích;

Bước 3: Thu thập các số liệu, tài liệu về các điều kiện địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực dự án;

Bước 4: Tổng hợp số liệu, gửi các chuyên gia đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng chương trình giám sát môi trường;

Bước 5: Trên cơ sở các tài liệu, số liệu thu thập tiến hành viết báo cáo ĐTM theo nội dung đã được Quy định trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Gửi báo cáo ĐTM tham vấn đại diện chính quyền địa phương, đại diện dân cư khu vực thực hiện dự án;

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo ĐTM theo ý kiến các chuyên gia và tham vấn trình bảo vệ báo cáo ĐTM tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

3.2. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường:

Đại diện chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

+ Người đại diện: Nguyễn Thanh Bình		Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ: Số 02, đường Hồ Xuân Hương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3823310; (0232) 3822562    - Fax: (0232) 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

- Cơ quan tư vấn và thực hiện lập báo cáo ĐTM:

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng

+ Đại diện: Bà Trần Thị Ngọc Bé       Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ: TDP10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

+ Điện thoại:	0917.722.332

Những người tham gia thực hiện:

| TT | Họ và tên | Chức danh | Học hàm, học vị/Cấp bậc | Tham gia thực hiện | Nội dung phụ trách | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyễn Thanh Bình | Giám đốc |  | Chủ trì | Quản lý giám sát chung toàn bộ quá trình thực hiện dự án, |  |
| 2 | Hoàng Minh Trung | Phó Phòng KH-TC |  | Thành viên | Cung cấp hồ sơ dự án |  |
| II | THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO |  |  |  |  |  |
| 1 | Trần Thị Ngọc Bé | Giám đốc | Cử nhân Môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, tổng hợp chỉnh sửa báo cáo ĐTM |  |
| 2 | Đoàn Minh Tuấn | Cán bộ | Cử nhân môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, thực địa, đánh giá hiện trạng, điều kiện tự nhiên KTXH dự án. |  |
| 3 | Lê Anh Tuấn | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 4 | Lê Trọng Bình | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Nghiên cứu, đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án và biện pháp giảm thiểu |  |
| 5 | Nguyễn Công Quang | Cán bộ | Kỹ sư xây dựng | Thành viên | Phụ trách các vấn đề kỹ thuật về xây dựng và tư vấn kỹ thuật xây dựng |  |
| 7 | Trương Văn Dũng | Cán bộ | Kỹ sư môi trường | Thành viên | Xây dựng chương trình quản lý, giám sát, kết luận, hoàn thiện báo cáo |  |

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:

4.1. Các phương pháp ĐTM

(1) Phương pháp đánh giá nhanh

Dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, ồn, rung dựa vào các hệ số ô nhiễm.

- Đối với môi trường không khí (bụi và khí thải):

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm theo Environment assessment sourcebook, volume II, sectorial guidelines, environment, Word Bank, Washington D.C, 8/1991 để tính bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.43, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp.

+ Sử dụng công thức tính toán nồng độ tại, “Công thức 3.38, Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, 2009, NXB Giáo dục Việt Nam”, để tính toán bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển phù hợp với điều kiện Việt Nam.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm tại” Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp – Sở Khoa học công nghệ và môi trường thành phố Hồ Chí Minh – 1999”, để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm do quá trình đốt dầu DO.

+ Sử dụng hệ số ô nhiễm của Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993 để tính toán nồng độ khí thải phát sinh của các máy móc thiết bị thi công.

(Việt Nam chưa xây dựng được bộ chỉ số ô nhiễm của các máy móc thiết bị thi công, nên báo cáo sử dụng các hệ số ô nhiễm của WHO để bổ trợ trong quá trình đánh giá).

- Đối với tiếng ồn, độ rung: sử dụng hệ số ô nhiễm của Viện môi trường và Tài Nguyên ĐHQG, 2010 và Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường – Đánh giá tác động môi trường tính toán mức độ ồn, rung của phương tiện, máy móc thiết bị thi công theo khoảng cách. Từ đó đánh giá tác động đến đối tượng xung quanh và đưa ra các biện pháp giảm thiểu tương ứng.

- Đối với nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt: sử dụng hệ số ô nhiễm theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài, tiêu chuẩn thiết kế để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải.

- Đối với CTR:

+ Sử dụng hệ số phát thải của Lê Anh Dũng (2006),“Môi trường trong xây dựng”, NXB Xây dựng để tính toán ước tính khối lượng CTR xây dựng phát sinh.

Nội dung phương pháp này sử dụng tại mục tính toán bụi, khí thải trong môi trường không khí, nước thải, CTR phát sinh tại Chương 3 của báo cáo.

(2) Các phương pháp mô hình hóa

Là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lượng của các chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm.

- Báo cáo sử dụng mô hình Sutton, mô hình nguồn đường để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát tán do phương tiện vận chuyển.

- Sử dụng mô hình Gifford & Hanna dùng để xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình san nền, đào đắp.

Các phương pháp mô hình hóa áp dụng tại Chương 3 của báo cáo.

4.2. Các phương pháp khác

(1) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa

Đơn vị tư vấn môi trường đã phối hợp với Chủ dự án và các đơn vị chuyên môn thực hiện các công tác khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội; đo đạc, thu thập và lấy mẫu môi trường ngoài thực địa. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(2) Phương pháp thu thập mẫu ngoài thực địa và phân tích trong phòng thí nghiệm

Quá trình lấy mẫu, đo đạc và phân tích hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án do Viện nghiên cứu Công nghệ và Phân tích môi trường (IETA) thực hiện.

Công tác đo đạc, thu thập mẫu nước, không khí được thực hiện trong 02 đợt, từ ngày 11/5/2022 đến ngày 12/5/2022.

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường nước, không khí. Từ kết quả phân tích đưa ra đánh giá, nhận định về chất lượng môi trường nền của khu vực nhằm có các giải pháp tương ứng trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án.

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng là cơ quan chuyên môn đã được Bộ TN&MT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 263 ngày 28/2/2020.

(Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các phiếu kết quả phân tích được đính kèm Phụ lục của báo cáo).

(3) Phương pháp so sánh

Sử dụng để so sánh kết quả đo đạc, phân tích môi trường nền (môi trường nước, không khí) trong khu vực dự án để đối chiếu với các quy định của các Quy chuẩn Việt Nam. Phương pháp này được áp dụng tại chương 2: hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí.

Ngoài ra phương pháp này còn được sử dụng để so sánh các biện pháp giảm thiểu với các QCVN để đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đối với môi trường. Phương pháp này được sử dụng trong Chương 3 của báo cáo.

(4) Phương pháp thống kê

Sử dụng phương pháp thống kê xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên (khí tượng, thủy văn, địa hình, địa chất…) và số liệu điều tra kinh tế xã hội trong quá trình phỏng vấn chính quyền và người dân địa phương tại khu vực triển khai thực hiện dự án. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 2. Điều kiện môi trường tự nhiên khu vực dự án.

(5) Phương pháp lập bảng liệt kê

Dựa trên việc lập bảng thể hiện rõ mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác động. Từ đó, có thể nhận dạng được các tác động phát sinh trong quá trình thực hiển dự án để làm cơ sở xây dựng biện pháp giảm thiểu. Phương pháp này được áp dụng tại Chương 3.

(6) Phương pháp tham vấn cộng đồng: Theo tài liệu “Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường” do Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường – Bộ TN&MT ban hành năm 2010. Tham vấn cộng đồng là “Quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ĐTM”. Báo cáo đã sử dụng phương pháp này để thu thập, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Trong quá trình tham vấn cộng đồng,Chủ dự án còn nhận được các ý kiến đóng góp của các lãnh đạo địa phương. Chủ dự án tiếp thu các ý kiến của các cấp lãnh đạo và người dân địa phương để có các phương hướng cũng như phương pháp khắc phục ảnh hưởng và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Kết quả của phương pháp này được thể hiện trong Chương 6. Kết quả tham vấn.

(Các văn bản ý kiến của UBND, UBMTTQ xã phường Quảng Thọ được đính kèm tại Phụ lục).

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

5.1. Thông tin về dự án

a. Thông tin chung:

- Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2).

- Địa điểm thực hiện: Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

- Người đại diện: Nguyễn Thanh Bình		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Số 02, đường Hồ Xuân Hương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3823310; (0232) 3822562    - Fax: (0232) 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

b. Phạm vi, quy mô, công suất

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án:

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:

5.5.1. Trong giai đoạn vận hành

5.5.2. Trong giai đoạn vận hành

Chương 1

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1.1. Thông tin về dự án:

1.1.1. Tên dự án:

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2).

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

- Người đại diện: Nguyễn Thanh Bình		Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Số 02, đường Hồ Xuân Hương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: (0232) 3823310; (0232) 3822562    - Fax: (0232) 3824026

- Email: syt@quangbinh.gov.vn

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022÷ 2025 (bao gồm thời gian chuẩn bị đầu tư, khởi công và hoàn thành toàn bộ dự án).

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án:

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2) thuộc thôn Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 23m (hiện trạng là đường đất cấp phối và ruộng lúa);

- Phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 23m (hiện trạng là đường đất cấp phối và ruộng lúa);

- Phía Đông giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh quy hoạch rộng 36m (hiện trạng là đường nhựa với bề rộng nền đường 9m, cán nhựa mặt đường rộng 7m);

- Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 19,5m (hiện trạng là đất ruộng lúa).

Diện tích khu vực dự án là 66.503,9 m2. Tọa độ các điểm mốc trên tuyến đường theo hệ VN-2000 múi chiếu 30 , kinh tuyến trục 1060 như sau:

Bảng 1.1: Tọa độ vị trí các điểm mốc giao thông trên tuyến đường dự án

| TT | Vị trí | Toạ độ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | A |  |  |
| 2 | B |  |  |
| 3 | C |  |  |
| 4 | D |  |  |
| 5 | E |  |  |

Khu dân cư

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

Quốc lộ 1A

Trạm biến áp 110kV

Đường Võ Nguyên Giáp

Đường đất hiện trạng

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Hình 1.1. Tổng quan khu vực dự án trong Quy hoạch chung của khu vực

Hình 1.2. Tổng quan tuyến đường điện dự án

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án.

a. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực dự án chủ yếu là ruộng lúa. Ngoài ra trong khu vực có một số ao hồ, mương đất, mương bê tông, đường giao thông.

- Đất trồng ruộng có diện tích 59.291 m2 chiếm 89,15% tổng diện tích của dự án.

- Đất mặt nước ( đất ao hồ, mương thủy lợi) có diện tích 3.124 m2 chiếm 4,7% tổng diện tích dự án.

- Đất giao thông, đất khác có diện tích 4.088,9m2 chiếm 6,15% tổng diện tích dự án.

Bảng 1.2. Thống kê sử dụng đất của dự án

| TT | Chức năng sử dụng đất | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ruộng lúa | m2 | 59.291 |
| 2 | Đất mặt nước | m2 | 3.124 |
| 3 | Đất giao thông, đất khác | m2 | 4.088,9 |
|  | Tổng | m2 | 65.503,9 |

b. Hiện trạng các công trình kiến trúc và cảnh quan.

Trong khu vực dự án có 5 nhà tạm của người dân địa phương xây dựng nhằm phục vụ việc canh tác, nuôi trồng thủy sản và 05 ngôi mộ đất nằm rải rác.

Bảng 1.3. Tổng hợp hiện trạng kiến trúc.

| TT | Ký hiệu | Ghi chú | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T | Nhà tạm | 05 |
| 2 | M | Mộ đất | 05 |

Cảnh quan khu vực chủ yếu là ruộng lúa.

1.1.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a. Giao thông.

Phía Đông dự án có tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh quy hoạch rộng 36m, hiện tại bề rộng nền đường 9m, cán nhựa mặt đường rộng 7m.

Trong khu vực lập quy hoạch có tuyến đường đất cấp phối đồi rộng 4-6m có tổng chiều dài 783m. Đê đất (bờ vùng, bờ thửa) dài 1.526m. Mương đất dài 384m. Mương bê tông dài 207m. Cầu, cống hộp thoát nước có 02 cái.

b. Cấp nước.

Hiện tại trên địa bàn phường Quảng Thọ (ngã tư Quảng Thọ) đã có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, lấy từ thị xã Ba Đồn.

c. Thoát nước mưa.

Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên.

d. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn.

Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải.

e. Cấp điện.

Hiện tại khu vực thị xã Ba Đồn hiện tại đang được cấp điện từ trạm 110kV Ba Đồn: 110/35/22kV -1x25MVA nằm tại phường Quảng Thọ. Hiện tại trạm mới chỉ cấp cho 2 lộ trung thế là 371 và 471.

Phía Tây Bắc khu vực dự án có tuyến điện cao thế 110KV và trạm 110/35/22Kv-1x25MVA.

Dọc theo trục đường quy hoạch rộng 23m phía Bắc khu vực dự án đã có tuyến điện 22kV.

1.1.6. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

a) Hệ thống giao thông đường bộ:

Khu vực có điều kiện giao thông thuận lợi. Tiếp giáp phía Đông dự án là tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh quy hoạch rông 36m. Hiện trạng có bề rộng nền đường 9m, mặt đường láng nhựa rộng 7m. Đồng thời, theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn tỉnh quản lý có dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài đoạn từ ngã tư Võ Nguyên Giáp đi Quốc lộ 1A, thị xã Ba Đồn (Quy mô thiết kế bề rộng nền đường 9,5m, bề rộng mặt đường 7,5m, bề rộng lề đường 2x1,0m, kết cấu mặt đường lớp trên cùng là bê tông nhựa C12.5 dày 7cm). Do đó, trong quá trình thực hiện dự án nếu cả hai dự án đồng thời thực hiện cùng thời điểm thì phải có phương án phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp giáp phía Nam khu vực dự án hiện có tuyến đường đất cấp phối rộng 6m (quy hoạch là tuyến đường rộng 23m), có kết nối với tuyến Quốc lộ 1A. Đây cũng là tuyến đường có thể được sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công dự án.

b) Hệ thống ao, hồ, sông, biển:

Trong phạm vi thực hiện dự án có khoảng 3.124m2 đất mặt nước (ao hồ, mương thủy lợi). Hiện tại dọc phía Tây tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh có tuyến mương bê tông rộng 2m, sâu 2m cấp nước thủy lợi cho khu vực dự án và khu vực phường Quảng Thọ và Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Dự án cách biển khoảng 1,7km về phía Tây.

c) Khu dân cư, bệnh viện, trường học:

Trong khu vực dự án có 05 nhà tạm của người dân để phục vụ canh tác nuôi trồng thủy sản. Do đó, trước khi thi công dự án phải thực hiện đền bù các hộ dân này.

Khu dân cư gần nhất cách khu vực dự án khoảng 200m về phía Nam.

d) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Cách dự án khoảng 50m về phía Tây có Trạm biến áp 110kV Ba Đồn.

e) Các công trình văn hóa:

Trong bán kính khoảng 1 km tính từ khu vực dự án không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia cần được bảo vệ.

1.1.7. Mục tiêu dự án

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) được xây dựng hiện đại, góp phần đảm bảo nhu cầu khám bệnh, điều trị liên tục tăng cao của người dân khu vực liên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Bình; giảm tải cho bệnh viện hiện tại.

- Tạo nên cảnh quan đô thị phù hợp quy hoạch, khuôn viên bệnh viện rộng rãi thoáng đãng hơn, có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc điều trị riêng cho bệnh nhân, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh; phòng, chống các bệnh lây nhiễm, kiểm soát tốt các yếu tố cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

- Thu hút các y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao từ các tỉnh, thành phố lớn về địa phương thông qua chính sách đãi ngộ tốt nhất.

- Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp cho đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất có thể.

- Liên kết điều trị và khám chữa bệnh với các bệnh viện lớn, có uy tín trong ngành.

1.1.8. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

1.1.8.1. Loại hình dự án

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2) thuộc loại hình đầu tư xây dựng mới.

1.1.8.2. Quy mô, công suất của dự án

a. Quy mô sử dụng đất

Diện tích sử dụng đất của dự án là 66.503,9 m2, được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 1.4. Quy mô sử dụng đất của dự án

| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích khu đất xây dựng | 66.503,9 |
| - | Đất dự trữ phát triển giai đoạn sau | 17.859,4 |
| - | Đất xây dựng công trình | 6.877,3 |
| - | Đất giao thông | 13.168,3 |
| - | Đất cây xanh sân bãi | 28.598,9 |

Bao gồm:

* Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật: San nền; Hệ thống sân đường, giao thông; Cây xanh; Hệ thống cấp điện ngoài nhà (trạm biến áp, máy phát điện, điện chiếu sáng ngoài nhà); Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Bể nước sinh hoạt + PCCC; Hệ thống xử lý nước thải.

* Hạng mục công trình xây dựng:

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của dư án

| STT | LOẠI CHỈ TIÊU | CHỈ TIÊU QH- KIẾN TRÚC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT | 66.503,9 | m² |
| B | DIỆN TÍCH CHIẾM ĐẤT XÂY DỰNG | 6.877,3 | m² |
|  | Khối Khám đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú | 5.793,8 | m² |
|  | Khu vực Nhà đại thể | 405,1 | m² |
|  | Khu vực nhà xe cấp cứu | 210,0 | m² |
|  | Khu vực Khu phụ trợ (máy bơm, máy phát, khí y tế), bể nước ngầm | 180,4 | m² |
|  | Khu vực trạm trung chuyển chất thải rắn | 100,0 | m² |
|  | Khu vực xử lý nước thải và môi trường | 100,0 | m² |
| C | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG | 10,3 | % |

Hình 1.3. Tổng thể các hạng mục công trình

a. Quy mô hoạt động.

- Quy mô giường bệnh là 200 giường;

- Tổng số lượng nhân viên dự kiến là 280 người;

- Các khoa phòng chức năng bao gồm:

+ Khoa Khám bệnh;

+ Khoa Cấp cứu;

+ Khoa Chuẩn đoán hình ảnh;

+ Khoa Dinh dưỡng;

+ Khoa Xử lý nhiễm khuẩn;

+ Khoa Nội soi – Thăm dò chức năng;

+ Khoa Xét nghiệm;

+ Khoa Phẩu thuật gây mê hồi sức;

+ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc;

+ Khoa Dược;

+ Khoa Hành chính bệnh viện;

+ Khoa Nhi;

+ Khoa Sản;

+ Khoa Ngoại.

1.1.8.3. Công nghệ và loại hình dự án.

a. Công nghệ dự án:

Sau khi Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2) đi vào hoạt động sẽ đáp ứng các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình và các khu vực lân cận.

Quy trình thăm khám, chữa bệnh tại Bệnh viên được mô tả như sau:

Khu đón tiếp, chỉ dẫn, phân luồng

Khối làm việc hành chính

Khố khám và điều trị ngoại trú

Khu đón tiếp, chỉ dẫn

- Lấy số thứ tự

- Đăng ký khám bệnh,…

Khoa, Phòng khám 
chuyên khoa

Khối khám và điều trị nội trú

Điều trị

Nộp phí

Thanh toán viện phí

Ra viện

Trả kết quả

Cấp phát thuốc

- Phóng xạ

- CTR: sinh hoạt, CTR y tế không nguy hại
- CTR nguy hại: mô bệnh phẩm, mẫu xét nghiệm, bông bang, kim tiêm,…

- Nước thải: sinh hoạt, y tế

* Thuyết minh quy trình

Bước 1: Bệnh nhân đi vào Bệnh viên, đến khu vực đón tiếp và được cán bộ hướng dẫn và phân luồng đến các khối nhà thăm khám theo đúng mục đích.

Bước 2: Bệnh nhân đến các khối nhà thăm khám đến khu vực đón tiếp và lấy số thứ tự, mua sổ khám bệnh, làm các thủ tục và được chỉ dẫn về các phòng khám chuyên khoa.

Bước 3: Đến các phòng khám chuyên khoa và đợi đến lượt theo đúng số thứ tự, các bác sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám và chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó bệnh nhân đến các phòng xét nghiệm cận lâm sàng, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đợi kết quả rồi quay trở lại phòng khám chuyên khoa.

Bước 4: Bác sĩ chuyên khoa đưa ra kết luận ở lại điều trị hoặc chỉ định thuốc điều trị tại nhà theo hướng dẫn.

Bước 5:

+ Trường hợp nhập viện: Bệnh nhân làm thủ tục nhập viện và điều trị tại trung tâm, sau khi điều trị khỏi bệnh, bệnh nhân thanh toán viện phí và ra viện.

+ Trường hợp không nhập viện: Bệnh nhân nhận thuốc, thanh toán phí, ra viện tự điều trị tại nhà và tái khám theo đúng lịch hướng dẫn của Bác sĩ.

d. Phân cấp, phân loại công trình

- Dự án nhóm B.

- Loại công trình: Công trình dân dụng– Cấp II.

e. Chế độ làm việc.

* Lực lượng lao động trong giai đoạn thi công: 50 người.

* Lực lượng lao độn trong giai đoạn hoạt động: 280 người.

*  Chế độ làm việc của dự án.

Giờ làm việc của các nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2) được quy định là 8 tiếng/ca ngày và từ 10 đến 12 tiếng/ca đêm. Về nguyên tắc, nhân viên bệnh viện làm việc theo chế độ hai ca, tuy nhiên một số phòng áp dụng chế độ làm việc ba ca (các phòng có bệnh nhân nguy cấp), như Khoa cấp cứu, Khoa phẫu thuật, v.v. Bệnh viện cũng áp dụng chế độ theo luật cho phép nhân viên nữ nghỉ thai sản 6 tháng.

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:

1.2.1. Các hạng mục công trình chính.

1.2.1.1. Hạng mục san nền, giao thông.

a. Quy mô và khối lượng hạng mục:

* San nền các diện tích các lô là 53.641,86 m2

+ Cao độ hoàn thiện san nền thấp hơn cao độ hoàn thiện vỉa hè theo quy hoạch trung bình 30cm.

+ Bóc lớp đất không thích hợp, hữu cơ dày trung bình 30cm, đắp bù cát, sau đó đắp đất K85 đến cao độ thiết kế.

+ Thiết kế các tuyến đường hoàn thiện trong phạm vi dự án theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tuyến đường giao thông trong dự án được thiết kế gồm các chỉ tiêu và yêu cầu Đường đô thị - yêu cầu thiết kế: TCXDVN - 104-2007.

+ Quy mô các tuyến đường giao thông trong dự án bao gồm:

+ Bình diện: cơ tuyến bám theo tim đường quy hoạch.

+ Trắc dọc: điểm đầu và điểm cuối lấy trùng với cao độ tim quy hoạch tương ứng tại vị trí đó.

+ Độ dốc dọc tuyến thiết kế trùng với độ dốc dọc đường quy hoạch.

+ Taluy nền đào: 1/0; taluy nền đắp: 1/0.

+ Kết cấu mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa.

+ Bó vĩa, bó hè cách bằng BTXM.

* Quy mô các tuyến đường giao thông trong dự án bao gồm: 11 tuyến đường.

+ Tuyến 01: Bnền=19,5m (Bm=2x7,0m; Bpc=1,5m;Ble=2x2,0m): có chiều dài 150m.

+ Tuyến 02: Bnền=21,0m (Bm=2x7,0m; Bpc=2,0m;Ble=2x2,5m): có chiều dài 95m.

+ Tuyến 03: Bnền=8,5m (Bm=2x3,0m; Ble=2,5m+0,0m): có chiều dài 168m.

+ Tuyến 04: Bnền=11,0m (Bm=2x3,0m; Ble=2,5m+2,5m): có chiều dài 127m.

+ Tuyến 05: Bnền=9,0m (Bm=2x2,75m; Ble=1,75m+1,75m): có chiều dài 118m.

+ Tuyến 06: Bnền=11,0m (Bm=2x3,0m; Ble=2,5m+2,5m): có chiều dài 147m.

+ Tuyến 07: Bnền=9,0m (Bm=2x2,75m; Ble=1,75m+1,75m): có chiều dài 152m.

+ Tuyến 08: Bnền=9,0m (Bm=2x2,75m; Ble=1,75m+1,75m): có chiều dài 110m.

+ Tuyến 09: Bnền=8,5m (Bm=2x3,0m; Ble=2,5m+0,0m): có chiều dài 81m.

+ Tuyến 10: Bnền=11,0m (Bm=3,0m+5,5m; Ble=2,5m+0,0	m): có chiều dài 158m.

+ Tuyến 11: Bnền=9,0m (Bm=2x2,75m; Ble=1,75m+1,75m): có chiều dài 47m.

b. Chuẩn bị kỹ thuật và san nền

* Giải pháp thiết kế:

Dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây cối, bui rậm, diện tích phát cây bụi tạo mặt bằng bao trùm toàn bộ mặt bằng dự án. Bóc lớp đất không tích hợp, hữu cơ khu vực san nền dày bình quân 30cm trong phạm vi san đắp. Khu vực bóc lớp đất không tích hợp, hữu cơ sẽ được đắp trả cát bằng chiều cao bóc hữu cơ, tưới nước đầm chặt K=0,85 sau đó đắp các lớp đất cấp phối đồi K=0,85 đến cao độ thiết kế. Cao độ hoàn thiện san thấp hơn cao độ quy hoạch trung bình 30cm.

* Tính toán khối lượng:

- Lập lưới tính toán khối lượng đào đắp:

+ Lưới tính toán khối lượng đắp được chia ô chủ yếu 10mx10m. Những ô có diện tích khác được tính trực tiếp từ kích thước cụ thể cho từng ô theo bản vẽ.

+ Cao độ thiết kế tại các điểm mắt lưới được nội suy từ cao độ khống chế các điểm tương ứng trên bình đồ thiết kế .

+ Cao độ đất thiên nhiên tại điểm mắt lưới được nội suy từ cao độ đất thiên nhiên các điểm lân cận.

- Công thức tính khối lượng san nền:

+ Đối với khu vực san nền là khu vực hoàn toàn đào hoặc đắp, khối lượng tính toán san nền được tính theo công thức trung bình. Khối lượng mỗi ô lưới bằng diện tích ô nhân với trung bình cộng độ chênh cao các điểm mắt lưới của mỗi ô.

+ Đối với khu vực vừa đào vừa đắp, cần xác định đường ranh giới phân phia đào đắp, sau đó tính khối lượng trung bình cho từng phần đào và đắp.

- Khối lượng:

+ Tổng diện tích:					53.641,86 m2.

+ Bóc đất không tích hợp:  			            15.600,03 m3.

+ Đắp trả cát:					            15.600,03 m3.

+ Khối lượng đắp  K=0,85:				65.752,44 m3.

c. Hệ thống giao thông

* Giải pháp thiết kế:

Thiết kế các tuyến đường hoàn thiện trong phạm vi dự án theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Tuyến đường giao thông trong dự án được thiết kế gồm các chỉ tiêu và yêu cầu Đường đô thị - yêu cầu thiết kế: TCXDVN - 104-2007.

- Bình diện: cơ tuyến bám theo tim đường quy hoạch.

- Trắc dọc: điểm đầu và điểm cuối lấy trùng với cao độ tim quy hoạch tương ứng tại vị trí đó.

- Độ dốc dọc tuyến thiết kế trùng với độ dốc dọc đường quy hoạch.

- Taluy nền đào: 1/0; taluy nền đắp: 1/0.

* Kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1:

+ Mặt đường bê tông nhựa chặt C19, dày 7cm.

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1 kg/m2.

+ Móng cấp phối đá dăm loại I, dày khoảng 15cm.

+ Móng cấp phối đá dăm loại II, dày khoảng 20cm.

+ Đắp đất đồi chọn lọc K98, dày 50cm.

- Kết nền đường:

+ Bóc lớp đất không tích hợp dày trung bình 50cm

+ Đắp trả cát dày 50cm

+ Đắp đất cấp phối đồi K>=95

- Kết cấu vỉa hè, bó vỉa:

+ Đắp đất cấp phối vỉa hè K95.

+ Trải 1 lớp giấy dầu lót.

+ Đỗ lớp bê tông xi măng M150 dày 10cm.

+ Lót vữa XM M100, dày 2cm.

+ Lát gạch Tezaroo kích thước 30x30x3cm.

+ Bó vỉa: Bằng BTXM M250, vỉa cao hơn mặt đường khoảng 13cm.

+ Đan rãnh mặt đường: Bằng bê tông M250, trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

+ Bó hè: Bằng bê tông XM M200 đá 1x2 đỗ tại chỗ, đỉnh bó hè cao bằng cao độ vỉa hè.

- Hệ thống an toàn giao thông: được thiết kế theo QCVN 41:2019/BGTVT_Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

* Các chỉ tiêu kỹ thuật:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật giao thông được thiết kế hợp lý để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất một cách dễ dàng, thuận tiện.

+ Độ dốc ngang mặt đường: im=2%.

+ Độ dốc ngang lề               : il=1%.

+ Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin=50m.

+ Bán kính đường cong đứng nhỏ nhất: Rmin=450m.

+ Bán kính đường cong lõm nhỏ nhất: Rmin=450m.

+ Độ dốc dọc lớn nhất: im=6%.

+ Tải trọng thiết kế: 0,65H93.

+ Trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi Eyc ≥100-:-120 KN/cm2 (tùy trục đường), vận tốc thiết kế v≤30 km/h.

* Tổ chức giao thông:

- Để đảm bảo giao thông trong khu vực dự án cần kẻ vạch sơn phân luồng, đặt biển báo tại các nút giao cắt.

- Vị trí, quy cách, màu sơn, cột của biển báo được thiết kế theo Quy chuẩn Quốc gia về báo QCVN 41:2019/BGTVT.

1.2.1.2. Tổng mặt bằng bố trí các công trình.

a. Tổng mặt bằng:

- Chọn lối vào chính cũng là mặt chính của bệnh viện  hướng ra đường Nguyễn Hữu Cảnh lộ giới 36m, hướng này cũng là hướng nhìn ra biển cách khu đất 1,7km theo đường chim bay. Lối vào phụ (lối cấp cứu) hướng ra đường quy hoạch phía Nam khu đất có lộ giới dự kiến 23m, thuận tiện cho việc chuyển bệnh hoặc liên hệ giữa 2 cơ sở của bệnh viện.

- Phương án bố cục tập trung với khối công trình chính nằm ở vị trí trung tâm khu đất. Khối đế bố trí cao 4 tầng, bố trí các khoa như: khám bệnh, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm, thăm dò chức năng, phẫu thuật gây mê hồi sức, chạy thận nhân tạo. Khối tháp từ tầng 5 đến tầng 11: bố trí cho khoa dinh dưỡng, dược và các khối nội trú sản, nhi, ngoại và khối hành chính toàn bệnh viện.

- Một số khoa phòng chức năng có yêu cầu cao về dây chuyền sử dụng, cần lưu ý bố trí chặc chẽ, tuân thủ quy trình quy định để đảm bảo chất lượng sử dụng như:

+ Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức

+ Khoa hồi sức tích cực chống độc

+ Khoa xử lý nhiễm khuẩn

+ Khoa xét nghiệm

+ Khoa dinh dưỡng

- Các khối phụ trợ khác bố trí thành khối riêng theo chức năng sử dụng, quy mô 1 tầng. Các khối nhà máy bơm, xưởng kỹ thuật, nhà oxy khí nén ưu tiên bố trí gần khối nhà chính để thuận tiện liên hệ hỗ trợ, tiết kiệm đường ống và tổn thất áp lực.

- Khối nhà đại thể, khu xử lý nước thải bố trí hướng Tây Nam khu đất.

- Khuôn viên khu đất sẽ trồng nhiều cây xanh chủ yếu là cây lâu năm và cho bóng mát, bố trí tập trung hẳn thành từng khu và hướng đến mô hình ‘Bệnh viện công viên’

b. Sân đường nội bộ, cây xanh:

- Đường nội bộ bố trí xung quanh khu đất xây dựng công trình đảm bảo lưu thông nội bộ giữa các khối nhà với nhau, đồng thời khi có sự cố đảm bảo tiếp cận của xe chữa cháy đền mọi vị trí công trình.

- Cây xanh định hướng trồng cây bóng mát thân thẳng to, cây lâu năm, hướng đên mô hình ‘bệnh viện công viên’.

c. Các hạng mục công trình:

- Khối Khám đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú được bố trí trung tâm khu đất xây dựng. Có tầng cao 11 tầng.

- Khu vực Nhà đại thể bố trí phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch, tách biệt với các khu điều trị khác, có hàng rào riêng và tiếp cận bằng lối vào riêng. Tầng cao 1 tầng.

- Khu vực nhà xe cấp cứu được bố trí tiếp giáp với lối vào cấp cứu. Tầng cao 1 tầng.

- Khu vực Khu phụ trợ (máy bơm, máy phát, khí y tế), bể nước ngầm được bố trí phái Tây Bắc khu vực lập quy hoạch, tiếp cận giao thông nội bộ. Tầng cao 1 tầng.

- Khu vực xử lý nước thải và môi trường, trạm trung chuyển chất thải rắn được bố trí phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch, có khoảng cách an toàn với các khuc vực khác và có hành lang cây xanh bề rộng tối thiểu là 10m bao quanh.

- Nhà bảo vệ được bố trí tại các cổng ra vào bệnh viện. Tầng cao 1 tầng.

- Bãi đỗ xe gồm 2 khu vực dành riêng cho cán bộ nhân viên và cho khách thăm khám bệnh. Bãi đỗ xe có diện tích lớn được bố trí tập trung và tiếp giáp với trục đường Nguyễn Hữu Cảnh.

- Cổng chính bố trí trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, có vịnh cổng theo qui định. Cửa cổng sử dụng loại cổng xếp.

- Cổng phụ bố trí trên đường quy hoạch hướng nam, cửa cổng sử dụng loại cổng xếp kết hợp cổng barrier tự động (cổng thanh gác chắn).

- Các cổng còn lại dùng cổng mở 2 cánh.

Tường rào được bố trí gần như toàn bộ cạnh phía Tây và phía Nam khu đất, mộ- t phần cạnh hướng Đông và Bắc cũng bố trí tường rào để hạn chế kinh phí và hạn chế sự xâm nhập không mong muốn.

- Hàng rào có khung sắt nhẹ thoáng bố trí 1 đoạn cần thiết trên mặt chính khu đất hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh, và 1  phần hướng Bắc nếu cần thiết điều này đơn vị tư vấn sẽ cân nhắc khi thiết kế thực tế.

1.2.1.3. Giải pháp kiến trúc công trình

a. Các khối công trình:

* Khối 1 (khám đa khoa, điều trị ngoại trú, kỹ thuật nghiệp vụ và khối nội trú) :

- Khối nhà chính gồm khối đế từ 2-4 tầng và khối tháp 11 tầng, trục giao thông đứng là 9 cụm thang bộ có kết hợp thang máy tùy vị trí, giao thông đứng nối kết liên hoàn với giao thông ngang là các hành lang nối liền các khoa phòng.

+ Tầng 1 gồm khu sảnh tiếp đón của khoa khám bệnh (phát số thứ tự, thủ tục nhập viện, nhà thuốc bệnh viện…), khoa cấp cứu, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa dinh dưỡng, và khoa xử lý nhiễm khuẩn

+ Tầng 2 bố trí các phòng khám và hành chính của khoa khám bệnh, khoa thăm dò chức năng, khoa xét nghiệm và 1 phần của khoa xử lý nhiễm khuẩn (bộ phận kho và cấp phát).

+ Tầng 3: khoa phẫu thuật gây mê hồi sức 24 giường, khoa hồi sức tích cực và chống độc.

+ Tầng 4: khoa sản 77 giường

+ Tầng 5: khoa nhi 37 giường

+ Tầng 6, 7: khoa ngoại 2x31giường

+ Tầng 8: khoa dược

+ Tầng 9, 10: khối quản lý hành chính của bệnh viện.

+ Tầng 11: tum thang và sân thượng.

- Khối 5: Khu nhà đại thể

- Khối 6: Nhà xe cấp cứu

- Khối 7: Khối phụ trợ kỹ thuật gồm phòng khí nén, ôxy chai dự phòng, phòng máy bơm, máy phát điện…

- Khối 8: nhà trung chuyển chất thải rắn

- Khối 9: nhà thiết bị Xử lý nước thải

b. Vật liệu hoàn thiện kiến trúc chủ yếu:

* Hoàn thiện bên ngoài:

- Công trình kết cấu khung bêtông cốt thép chịu lực, mái bằng BTCT

- Tường bao và tường ngăn chia xây gạch, bả bột trét sơn nước.

- Cửa đi cửa sổ vách kính khung nhôm, kính cường lực ghép 2 lớp

- Mái đón khung thép ốp tấm nhôm nhựa hỗn hợp

* Hoàn thiện nội thất bên trong:

Một số đề xuất yêu cầu kỹ thuật và vật liệu hoàn thiện cho các phòng đặc trưng:

- Phòng khám bệnh:

+ Trần thạch cao khung nổi kích thước tấm 600x600.

+ Tường sơn epoxy hoặc ốp gạch ceramic cao 1,8m

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

+ Có bố trí lavabo rửa tay trong phòng.

- Phòng X quang, CT Scanner:

+ Trần thạch cao khung nổi kích thước tấm 600x600 có ốp chì đáy sàn trên.

+ Tường sơn epoxy hoặc ốp gạch ceramic cao 1,8m có chì tấm trong tường, chiều dày tấm chì 1,5mm hoặc 2mm tùy tính toán theo công suất máy.

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600. Có lót chì tấm để chống tia.

+ Cửa có lót chì cản xạ, kính chì, cửa có chiều rộng thông thủy 1,4m.

+ Có bố trí lavabo rửa tay trong phòng điều khiển.

- Phòng cấp cứu:

+ Trần thạch cao khung nổi kích thước tấm 600x600.

+ Tường sơn epoxy hoặc ốp gạch ceramic cao sát trần

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

+ Cửa phòng đề xuất 2 cánh kích thước thông thủy 1,6m và phải có kết cấu chắc chắn để ngăn chặn tội phạm bạo động khi cần.

+ Khí y tế, hệ thống gọi y tá, ổ cắm điện được bố trí tại mỗi đầu giường bệnh.

+ Bố trí hệ thống camera quan sát âm thanh thông báo, đường truyền viễn thông.

+ Bố trí các box cách ly riêng cho trường hợp cấp cứu nhiễm

- Phòng phẫu thuật:

+ Trần tấm vinyl kháng khuẩn.

+ Vách tấm vinyl kháng khuẩn.

+ Sàn thảm vinyl kháng khuẩn và chống nhiễm từ.

+ Cửa tự động, có chiều rộng thông thủy 1,6m

+ Các yêu cầu kỹ thuật và thiết bị đặc thù khác: phòng áp lực dương, cấp khí sạch liên tục, có thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, camera quan sát, âm thanh thông báo, đường truyền viễn thông, trụ cấp khí phòng mổ (ôxy, khí nén, khí hút,...)…

- Phòng bệnh nội trú:

+ Trần thạch cao khung nổi kích thước tấm 600x600.

+ Tường sơn epoxy hoặc ốp gạch ceramic cao 1,8m

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

+ Cửa phòng bệnh đề xuất 2 cánh lệch kích thước thông thủy 1,2m

+ Vệ sinh bố trí trong phòng bệnh, cửa vệ sinh mở ra ngoài.

- Phòng nhân viên (bác sĩ, y tá, hộ lý, phòng họp khoa, phòng khối quản lý hành chính bệnh viện…):

+ Trần thạch cao khung nổi kt tấm 600x600

+ Tường: len chân tường bằng gạch cùng loại gạch nền, bên trên mastic sơn nước 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện.

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

+ Cửa khung nhôm, kính cường lực 6mm.

- Hành lang khu vực có bệnh nhân:

+ Trần thạch cao khung nổi kt tấm 600x600

+ Tường: len chân tường bằng gạch cùng loại gạch nền, bên trên mastic sơn epoxy hoặc ốp gạch ceramic cao 1,8m.

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

+ Tay vịn cao 800-900 gắn tường dọc theo hành lang.

- Hành lang khu vực hành chính bệnh viện, văn phòng khoa:

+ Trần thạch cao khung nổi kt tấm 600x600

+ Tường: len chân tường bằng gạch cùng loại gạch nền, bên trên mastic sơn nước 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện.

+ Nền gạch Granite kích thước 600x600.

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ.

1.2.2.1. Hạng mục phòng cháy chữa cháy

a. Hệ thống chữa cháy

*   Tổng Quát

- Công trình được lắp đặt hệ thống báo cháy tự động tại các khu vực công cộng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình. Hệ thống chữa cháy được lắp đặt ở những nơi dễ thao tác và thường xuyên có người qua lại.

- Hệ thống chữa cháy, các bình bột, bình khí chữa cháy,… sử dụng thiết bị của Việt Nam đạt tiêu chuẩn về yêu cầu PCCC đề ra.

- Việc tính toán thiết kế PCCC được tuân thủ tuyệt đối các qui định của qui chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

b. Hệ thống chữa cháy vách tường

- Họng chữa cháy sẽ được trang bị khắp tòa nhà. Hệ thống vách tường và đầu phun đều là hệ thống “ướt”, được duy trì áp thường xuyên

- Hệ  thống  được  cấp  nước  thường  xuyên  bằng các  cụm  bơm  chuyên  dụng,  thông thường bơm được thiết kế kết hợp cho họng vòi và đầu phun.

- Họng vòi là loại DN50/65, được sử dụng bởi người đã được huấn luyện và lính cứu hỏa. Thường bố trí tại các hành lang thoát nạn sao cho mỗi điểm của tòa nhà luôn có 2 họng có thể tiếp cận được.

c. Hệ thống đầu phun chữa cháy

- Đầu phun tự động sẽ được trang bị khắp tòa nhà. Nhu cầu tồn trữ và cấp nước cho được thiết kế theo TCVN 7336

- Hệ thống là loại ướt, với các đầu phun có bầu chất lỏng nhạy về nhiệt độ, hệ thống được duy trì áp thường xuyên và có khả năng chữa cháy mọi lúc.

- Diện tích bao phủ của 1 đầu phun được thiết kế tối đa 12m². Đầu phun có thể là loại hiện/ ẩn trong trần, với các ngoại lệ sau:

+ Phòng kỹ thuật – sử dụng loại tác động nhanh, nhiệt độ từ 68 đến 74°C

+ Phòng máy thang máy – loại tiêu chuẩn, nhiệt độ 100°C

+ Khu vực bếp – nhiệt độ 90oC

+ Không bố trí đầu phun trong các khu vực sau:

+ Phòng điện

+ Nhà vệ sinh

+ Khu vực không có nguy cơ cháy…

d. Bình cứu hỏa

- Trang bị bình cứu hỏa xách tay loại CO2 5kg và bình bột ABC 4kg khắp tòa nhà, các bình cứu hỏa thường được bố trí cạnh/ trong tủ chữa cháy và tại các phòng máy.

e. Kết nối với phương tiện của Công An PCCC

- Cần trang bị họng kết nối với xe cứu hỏa của Công An PCCC địa phương, bao gồm kết nối để cấp nước bổ sung cho bể nước PCCC và kết nối để cấp nước chữa cháy vào mạng lưới đường ống.

- Bình kết nối phải được phê duyệt của cơ quan PCCC địa phương.

f. Fire pumps

- Một cụm bơm chữa cháy sẽ được trang bị để cấp nước chữa cháy cho hệ thống đầu phun tự động và vách tường. Cụm bơm bao gồm 3 bơm điện chính (2 chạy 1 dự phòng, công suất mỗi bơm bằng 50% công suất hệ thống) và một bơm bù áp.

- Nguồn điện cho máy bơm sẽ được cấp từ nguồn điện thông thường và một nguồn khẩn cấp được duy trì bởi máy phát điện diesel

- Một bộ chuyển đổi tự động ATS sẽ được trang bị để chuyển đổi nguồn điện cấp khi có sự cố.

- Tủ điều khiển sẽ được đặt tại nhà bơm

b.  Hệ thống phát hiện và báo cháy

*   Tổng quát

- Một hệ thống phát hiện và báo cháy loại địa chỉ tự động sẽ được trang bị và vận hành theo TCVN

- Hệ thống báo cháy sẽ được kết nối với hệ thống âm thanh công cộng để thông báo âm thanh di tản bằng giọng nói, và sẽ được tăng cường bằng các cảnh báo bằng xúc giác/ thị giác cho người khiếm thính. Hệ thống camera trong tòa nhà cũng được sử dụng để xác định nhanh chóng vùng có cháy. Camera sẽ được trang bị tại các khu vực công cộng và truyền tín hiệu về phòng điều hành cháy.

* Yêu cầu của hệ thống

- Hệ thống báo cháy bao gồm:

+ Một hệ thống báo cháy trung tâm

+ Nút nhấn báo cháy được bố trí liền kề lối thoát hiểm (trong vòng 1.5m) tại tất cả các tầng (nút nhấn kiểu kính  vỡ)

+ Một điểm gọi cảnh báo thủ công bổ sung đặt tại bàn làm việc hoặc tại vị trí thuận tiện tại phòng điều khiển và được giám sát liên tục bởi nhân viên có trách nhiệm.

+ Các điểm báo cháy bằng tay không nên bố trí xa hơn 40m

+ Thiết bị âm thanh có khả năng đạt được cường độ ít nhất 85 dBA ở 3m.

+ Trong tất cả khu vực, thiết bị âm thanh sẽ có khả năng đạt được 65 Dba hoặc 15 dbA trên mức âm thanh trung bình tại 12 giờ đêm, hoặc ít nhất 5 dBA trên mức ồn của môi trường xung quanh kéo dài trong 1 phút trở lên.

+ Hệ thống báo động khẩn cấp/ âm thanh liên lạc sẽ được phê duyệt theo TCVN

+ Tủ báo cháy trung tâm phải được lắp đặt tại vị trí có thể giám sát thường xuyên bởi nhân viên có trách nhiệm (lắp tại khu nhà quản trị)

* Hệ thống điều khiển

- Hoạt động của hệ thống báo cháy sẽ được xác định bởi chiến lược sơ tán đã được phê duyệt, nghĩa là di tản theo từng giai đoạn. Phần mềm điều khiển hệ thống báo cháy sẽ được thiết kế cho phép sửa đổi quy trình sơ tán để đáp ứng với những thay đổi trong quá trình vận hành theo các giai đoạn hoạt động của tòa nhà.

- Tủ báo cháy chính là loại địa chỉ nhiều loop, với màn hình LCD có khả năng hiển thị rõ trường hợp/ vị trí có cháy hoặc đang bị lỗi. Tủ điều khiển cũng được trang bị các cảnh báo âm thanh và ánh sáng một cách trực quan.

- Tủ báo cháy trung tâm sẽ được bố trí trong phòng điều hành cháy nằm ở tầng trệt trong tòa nhà, và được chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Thiết bị kiểm soát và chỉ định lặp lại cũng được bố trí tại các khu vực thuận lợi cho lính cứu hỏa tiếp cận.

- Vì đã được trang bị máy phát dự phòng cho hệ thống PCCC, nên nguồn dự trữ cho hệ thống chỉ cần duy trì vận hành trong 12h.

- Một máy in tích hợp sẽ được cung cấp để ghi lại và in ra các sự kiện trong khoảng thời gian 7 ngày.

- Các chức năng điều khiển phải được liên động với các hệ thống PCCC khác.

* Trung tâm kiểm soát cháy

- Trung tâm điều khiển có người kiểm soát sẽ chứa tất cả các thiết bị phát hiện và báo cháy chính. Bao gồm:

+ Bảng điều khiển báo cháy chính

+ Tủ báo cháy phụ

+ Tủ điều khiển cảnh báo bằng giọng nói

+ Micrô thông báo bằng giọng nói

+ Bảng giám sát hệ thống đầu phun tự động

* Đầu dò

- Các đầu báo khói có khả năng thay thế cho nhau để hệ thống có thể đáp ứng các thay đổi trong quá trình hoạt động. Mọi sự thay đổi hoạt động của hệ thống do di chuyển đầu báo sẽ được lập trình lại. Những thiết bị báo cháy sau đây sẽ được lắp đặt , theo yêu cầu:

+ Đầu báo khói quang học gắn trần

+ Đầu báo nhiệt gia tăng gắn trần

+ Đầu báo nhiệt cố định gắn trần

- Tất cả các đầu báo sẽ được cung cấp kèm đế đầu báo dạng địa chỉ. Đế đầu báo cháy sẽ có một địa chỉ duy nhất để xác định rõ vị trí, loop thiết kế và kiểm soát thông tin từ tủ báo cháy. Thông tin này sẽ có sẵn trên mỗi tủ báo cháy phụ hoặc thiết bị kiểm soát và chỉ định lặp lại và cũng được nhận diện bằng đồ họa tại trung tâm điều hành cháy.

- Đầu báo khói sẽ được trang bị trong tất cả các phòng ở mỗi đơn nguyên.

1.2.2.2. Hạng mục điện

a. Hệ thống cấp điện

- Các thông số cơ bản của hệ thống

+ Kết cấu đường dây                    :  3 pha - 3 dây.

+ Điện áp danh định                     :  22kV.

+ Điện áp làm việc lớn nhất :  24kV.

+ Chế độ làm việc của hệ thống :  trung tính nối đất.

+ Hệ số quá áp tạm thời:  1,42.

+ Thời gian chịu quá áp tạm thời :  10 s.

+ Mức cách điện 	:

Điện áp chịu đựng xung 1,2/50 : 125kVpeak.

Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz, 1phút) 	: 50kVrms

+ Tất cả các vật tư, thiết bị phải được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam, IEC...hoặc các tiêu chuẩn tương đương, phải có đầy đủ catalog, hướng dẫn lắp đặt vận hành và bảo dưỡng, biên bản thí nghiệm xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà chế tạo.

+ Các vật tư thiết bị lắp trên lưới phải được nhiệt đới hoá.

+ Chiều dài đường rò bề mặt của vật tư, thiết bị phải đảm bảo 25mm/kV.

+ Các chi tiết bằng thép (xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80 m.

+ Hành lang bảo vệ lưới điện thực hiện theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

b. Đường dây trung thế 22kV

* Giải pháp đấu nối

* Vị trí đấu nối

Vị trí M2/1 xuất tuyến 471 BĐO Ba Đồn.

* Giải pháp đấu nối

- Bổ sung 1 cột BTLT 14m-C (M0) trên vỉa hè trên tuyến 471 BDO, tại vị trí này bố trí 1 Recloser để đóng cắt và đấu nối hạ  ngầm cáp 22 kV đi 02 TBA 1000 KVA và trạm biến áp 1500 KVA.

- Xây dựng đường dây trung thế 22 kV đi ngầm từ cột đấu nối M2/1 vào  2 TBA: 22/0,4 kV – 1500 KVA và 1000 KVA - dài: 375 m (tính theo mặt bằng tuyến) đi trong rãnh cáp BTCT. Tổng chiều dài cáp ngầm 22 kV (kể cả dự phòng) và đoạn lên đầu cột BTLT dài: 430 m. Cáp ngầm sử dụng CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 mm2 12,7(22)/24 kV.

- Tại vị trí đấu nối cáp ngầm ta bố trí cáp luồn lên cột. Sử dụng 1 bộ LBS 24KV kiểu kín và tủ điều khiển phân đoạn đường dây, 03 quả chống sét van LA-21kV để đấu nối cấp điện cho tuyến đường dây cáp ngầm rẽ TBA xây dựng mới.

* Mô tả tuyến đường dây trung thế 22kV

- Điểm đầu: M2/1 xuất tuyến 471 BĐO Ba Đồn. Bố trí thiết bị đóng cắt trên cột M2/1 và cáp ngầm từ vị trí cột M2/1 xuất tuyến 471-BĐO để cấp điện cho công trình.

- Điểm cuối:  Thanh cái TBA (trạm số 2) xây dựng mới.

- Chiều dài tuyến cáp ngầm:  430 m.

- Mô tả tuyến:

- Xây dựng cáp ngầm trung thế 22 KV từ điểm đấu nối tại cột M2/1-471-BĐO đến trạm biến áp dài 430 m, sử dụng cáp Cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 mm2 12,7(22)/24 kV.Cáp được đi trong hào cáp kỹ thuật và luồn ống thép mạ kẽm 126,8 dày 4mm cho các đoạn cáp băng đường bảo vệ, độ chôn sâu của cáp so với cốt mặt đất hiện tại là 0,9m so với tâm cáp.

- Xây dựng 02 trạm biến áp (TBA) có công suất: 1500 KVA- 222x2,5%/0,4KV và 1000 KVA- 222x2,5%/0,4KV  trạm hợp bộ kiểu Kios ngoài trời để phục vụ toàn bộ các khu chức năng giai đoạn 1 và hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông, chọn vị trí  xây dựng TBA tại khu đất xây dựng cây xanh đã bó trí trong quy hoạch để không ảnh hưởng đến các lô ở và tạo mỹ quan chung theo hồ sơ quy hoạch chi tiết cấp điện đã được phê duyệt, đồng thời cũng đảm bảo các tiêu chí chọn ví trí đặt trạm biến áp, gần tâm phụ tải, đảm bảo hành lang an toàn, dễ thao tác vận hành, tiếng ồn và các yêu cầu về lơi ích kinh tế kỹ thuật khác.

Chọn cáp ngầm loại CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 mm2 12,7(22)/24 kV .

c. Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

*  Phần điện:

- Sử dụng cột BTLT cao 14m cho cột bổ sung dọc tuyến.

- Cáp ngầm: Sử dụng cáp đồng CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 mm2 12,7(22)/(24)kV.

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng loại PinPost 24kV, sứ chuỗi polymer 24KV.

- Bố trí Sử dụng 1 bộ LBS 24KV kiểu kín và tủ điều khiển phân đoạn đường dây để đóng cắt.

- Bố trí chống sét van LA-21 đầu tuyến cáp ngầm tại vị trí M2/1-471 BĐO.

* Phần xây dựng:

- Xà đường dây và các vật liệu bằng thép: được gia công từ các loại thép hình mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 80 m.

- Mương cáp xây dựng trên vỉa hè gồm thành móng bằng BTCT M200 đá 1x2, đệm lót móng bê tông M50 đá 2x4. Mặt hố ga luồn cáp trong trạm có nắp đan BTCT M200 đá 1x2, bao quanh nắp đan và miệng hố có khung thép bảo vệ chịu lực, có thể thay đổi được vị trí và kích  thước lỗ luồn cáp xuống hố ra rãnh cáp bằng cách thay đổi vị trí đỡ của nắp đan.

d. Trạm biến áp

Tổng hợp tính toán phụ tải điện như sau:

| STT | LOẠI PHỤ TẢI | DIỆN TÍCH | ĐƠN VI | TIÊU CHUẨN CẤP ĐIỆN (KW/m2), (KW/ Ha) W/Người | DỰ PHÒNG & HAO HỤT (20%) | HỆ SỐ ĐỒNG THỜI (Kđt) | Cosᵠ | CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN P(Kw) | CÔNG SUẤT BIỂU KIẾN TÍNH TOÁN S(Kva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÔNG TRÌNH | 27,604 | M2 | 0.08 | 441.6 | 0.75 | 0.9 | 1987 | 2338 |
| 2 | GIAO THÔNG | 1.32 | HA | 10 | 2.64 | 0.75 | 0.9 | 11.88 | 13 |
| 3 | CÔNG VIÊN CÂY XANH | 2.85 | HA | 20 | 11.4 | 0.75 | 0.9 | 51.3 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412 |
|  | S = 2500 KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Với tổng hợp phụ tải điện: S = 2500 KVA.

Xây dựng  2 TBA có công suất  S= 1500 KVA và 1000KVA  cấp điện cho công trình.

Kết luận: Chọn 2  trạm biến áp có dung lượng 1500kVA và 1000KVA

e. Giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

- Trạm biến áp được thiết kế theo kiểu trạm hợp bộ ngoài trời; các thiết bị trạm được bố trí trong các ngăn trong trạm.

- Trạm được đặt trên bệ xây, cao 0,6m so với cốt vĩa hè hoàn thiện.

- Móng TBA xây trên đất cây xanh, hệ thống rá móng, trụ, giằng móng bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, nền trạm đổ bằng bê tông M150 đá 2x4. Thành móng, hố thao tác luồn cáp trong móng xây gạch đặc vữa xi măng M75 trát trong hố và ngoài móng bằng vữa xi măng M75 dày 15. Đổ nền bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 150, lót nền bằng đá đầm chặt. Mặt hố ga luồn cáp trong trạm có nắp đan BTCT M200 đá 1x2, bao quanh nắp đan và miệng hố có khung thép bảo vệ chống lực. Cao độ xây dựng hoàn thiện móng cao hơn mặt vĩa hè 0,6m.

f. Phần hạ thế 0,4KV:

* Giải pháp cấp điện:

- Từ sau tủ hạ thế tại TBA xây dựng các tuyến cáp ngầm bọc lõi đồng 0,6/1 KV-CU/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện từ 4x50 tới 4x300 mm2 được thống kê trong phần cấp điện của các tòa nhà (tuỳ theo phụ tải cần cấp cho các các khu chức năng) đi ngầm theo hệ thống rãnh cáp xây dựng trên vĩa hè và hành lang kỹ thuật đến các tủ hạ thế xây dựng trên hành lang kỹ thuật sát với chỉ giới xây dựng.

- Thao tác luồn cáp từ rãnh cáp vào, ra các tủ công tơ thông qua các ống nhựa, cáp được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100 dày 5mm đặt sẵn khi xây dựng móng tủ hạ thế.

- Cáp được đặt trong rãnh cáp BTCT. Các đoạn cáp băng đường cáp được luồn ống thép mạ kẽm D126,8 có gạch chỉ 9 viên/1m bảo vệ cơ học dọc theo tuyến cáp và có hố ga 2 đầu tuyến ống để luồn cáp.

- Rãnh cáp BTCT có các hố ga thao tác luồn cáp và có nắp đan chịu lực, trong rãnh cáp có các giá đỡ thép L50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng.

Cáp hạ áp từ rãnh cáp tới tủ phân phối hạ áp hoặc ngược lại được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE 130 chôn ngầm đất ở độ sâu 0,5m so mặt vỉa hè hoàn thiện.

1.2.2.2. Hạng mục hệ thống chiếu sáng

a. Yêu cầu chung:

- Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trong khu dự án là tuyến đường giao thông phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hoá, giao lưu cho nhân dân với các khu vực lân cận nhằm phục vụ cuộc sống của người dân. Do vậy phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

* Chất lượng chiếu sáng cao.

* Có tính thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường xung quanh.

* Hiệu quả kinh tế cao, mức tiêu thụ điện năng thấp.

- Nguồn sáng có hiệu suất phát quang cao, tuổi thọ của thiết bị và toàn hệ thống cao, giảm chi phí cho vận hành và bảo dưỡng.

- Đáp ứng các yêu cầu về an toàn vận hành và thi công thuận tiện.

* Các yêu cầu cụ thể như sau:

** Cấp bảo vệ an toàn điện: Toàn bộ các linh kiện điện trong bộ đèn phải có cấp cách điện từ cấp 1 trở lên và phải đảm bảo tất cả các chỉ tiêu an toàn điện theo TCVN (TCVN 5661-92 và 1835-94 ).

** Cấp bảo vệ bụi nước:

Đối với phần quang học:  Ngăn được các bụi và tia nước.

Đối với phần linh kiện điện: Ngăn được bụi nhỏ và tia nước.

** Yêu cầu về quang học:

*** Tấm phản quang có kết cấu liền một khối và chia làm hai múi để đường phân bố cường độ ánh sáng của bộ đèn có dạng đối xứng, bán rộng, toả ra hai bên, không tập chung ngay giữa và đảm bảo hiệu suất sử dụng lớn hơn 70%.

*** Chụp đèn phải loại trong suốt, không làm giảm cường độ ánh sáng và không làm khuếch tán ánh sáng lên phía trên.

** Yêu cầu về kết cấu:

*** Đảm bảo sự vững chắc và ổn định của bộ đèn khi lắp đặt và sử dụng.

*** Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lắp ráp và bảo trì sau này.

*** Sử dụng loại đèn có phần quang học độc lập với các phụ kiện điện để tránh được nguồn nhiệt toả ra từ bóng đèn, làm tăng tuổi thọ của bóng đèn.

b. Tiêu chuẩn chiếu sáng:

- Tiêu chuẩn chiếu sáng:	Cấp B

- Độ chói trung bình: Ltb = 1-2 Cd/m2

- Hệ số đồng đều ngang với trục đường:	 0,4

- Hệ số đồng đều dọc với trục đường: 	 0,7

- Độ rọi trung bình mặt đường:Etb = 25-35 Lux

c. Các thiết bị chiếu sáng:

- Sử dụng đèn LED công suất 150W + cột đèn cao 11 m cho chiếu sáng đường.

d. Bố trí chiếu sáng:

Chiếu sáng đường được bố trí một hàng cột thép bát giác côn liền cần BGC- 11 m lắp đèn LED chiếu sáng đường giao thông S-150W. Tim cột cách mép đường 0.7m. Khoảng cách trung bình 25-30m.

e. Nguồn cấp điện và dây dẫn:

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng cho khu dự án được cấp từ trạm biến áp số thuộc dự án (xem sơ đồ cấp nguồn).

- Dây dẫn.

* Sử dụng cáp lõi đồng loại 3 pha 4 dây 380/220V trung tính nối đất  loại CU/XLPE/PVC 4x35 và 4x16 được luồn trong ống nhựa xoắn TFD 65/50 chôn ngầm ở độ sâu 0.7m tại những đoạn không có hào kỹ thuật. ở vị trí qua đường hoặc cầu luồn trong ống thép  80. Tại những vị trí có hào kỹ thuật thì cáp điện chiếu sáng được đặt trong hào kỹ thuật

* Dây nối lên đèn : Dùng dây CU/PVC/PVC(2x1,5).

- Thiết bị điều kiển.

* Tại mỗi tuyến sẽ lắp một tủ điều khiển mới. Chế độ vận hành của tuyến chiếu sáng được điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian lắp tại các tủ điều khiển đặt ở các trạm cấp nguồn.

- Chế độ vận hành hệ thống chiếu sáng:

- Tủ điều khiển được vận hành đóng cắt theo lịch trình:

+ Buổi tối (từ 18 h - 23h ): Đóng 100% số đèn.

+ Đêm khuya (từ 23h - 6h ): Tắt 2/3 số đèn.

+ Các đèn được đấu theo thứ tự A,B,C

+ Tất cả các thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt và vận hành đều phải được kiểm tra, hiệu chỉnh đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, toàn bộ các tủ điện, cột thép được nối với hệ thống tiếp địa an toàn 1 ống thép  80 dài 6m với Rat  10. Hệ thống tiếp địa này được nối với trung tính của nguồn điện tại bảng điện. Ngoài ra hệ thống trung tính của nguồn tại bảng điện được tiếp địa bằng hệ thống dây đồng M10 và được tiếp địa lặp lại qua các vị trí cột đèn chiếu sáng với Rat  4 (chi tiết tiếp địa được thể hiện trong bản vẽ mặt bằng chiếu sáng và chi tiết tiếp địa lặp lại).

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.

1.2.3.1. Quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại

- Chất thải rắn được phân loại thành 4 loại: rác sinh hoạt, rác y tế, rác thải nguy hại và rác tái chế.

- Chất thải rắn được thu gom và chứa đựng theo quy tắc của ngành y tế bao gồm phân biệt, nhận diện bằng màu sắc thùng chứa và thông tin nguồn gốc thời gian trên bao chứa rác…

- Rác được thu gom chuyển đến nhà trung chuyển, bệnh viện sẽ liên kết với đơn vị có chức năng để xử lý và tiêu hủy rác, đơn vị này sẽ định kỳ thu gom theo thỏa thuận.

1.2.3.2. Xử lý nước thải sinh hoạt

a. Thoát nước thải

Về hướng tuyến:

- Hướng thoát và chỉ giới xây dựng các tuyến đường ống thoát nước thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Về cao độ:

- Cao độ toàn bộ khu vực dự án lấy theo hệ cao độ quy hoạch chi tiết.

- Cao độ nắp đan các hố ga được lấy theo cao độ quy hoạch.

Kết cấu hệ thống thoát nước:

- Thiết kế các tuyến nước thải HDPE D250, D315 với tổng chiều dài 565m và 21 hố ga chạy dọc theo chỉ giới đường quy hoạch và hành lang cây xanh để thu gom nước thải từ các hạng mục công trình về khu xử lý nước thải công suất 200m3/ng.đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa.

- Các tuyến cống chảy vào, đổ ra và cao độ hố ga được khống chế đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.

- Bố trí các hố ga BTCT, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-35m, đảm bảo đấu nối các hạng mục công trình thuận lợi. Các hố ga được thiết kế đổ tại chỗ bằng BTCT M200. Các hố ga có cấu tạo nắp bằng khung thép lát đá đồng bộ với vỉa hè hoàn thiện.

| TT | Hạng mục, vật tư | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống nhựa HDPE- D250 | 355 | m |
| 2 | Cống nhựa HDPE- D315 | 210 | m |
| 3 | Hố ga thoát nước thải kiểu 1 | 3 | cái |
| 4 | Hố ga thoát nước thải kiểu 2 | 14 | cái |
| 5 | Hố ga thoát nước thải kiểu 3 | 1 | cái |
| 6 | Hố ga thoát nước thải kiểu 4 | 3 | cái |

b. Xử lý nước thải

Bể xử lý nước thải tập trung toàn bệnh viện 500m³/nđ.

1.2.3.3. Hạng mục thoát nước mưa

a. Tính toán lưu lượng:

* Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q= (l/s-ha)

Trong đó:

+ q là cường độ mưa. (l/s-ha)

+ t là thời gian mưa. Lấy t=180 phút.

Các hệ số A, b, n, P là các thông số đã cho để tính toán cho Quảng Bình, theo tiêu chuẩn TCXDVN-7957:2008 như sau:

A = 2230

b = 15

C = 0,48

n = 0,62

Lấy P = 2 ( năm)

--> q= 220.06

* Lưu lượng tính toán cho đoạn cống:

Q=q.C.F.

Trong đó:

+ Q: Lưu lượng tính toán. (l/s)

+ q: Cường độ mưa tính toán (l/s-ha)

+ F: Diện tích lưu vực (ha).

+ C: Hệ số mặt phủ.

Từ lưu lượng tính toán, tra bảng tính thủy lực, ta được đường kính ống cống thiết kế.

b. Giải pháp kỹ thuật:

* Về hướng tuyến:

Để đảm bảo cho công tác thoát nước, vệ sinh môi trường đồng thời để hạn chế công tác đào nền đường để thi công hệ thống thoát nước sau này do đó hệ thống thoát nước thi công đồng bộ ở giai đoạn này.

Trên cơ sở mạng lưới giao thông, địa hình tự nhiên hiện trạng thoát nước của khu vực, thiết lập các tuyến thoát nước mưa dọc theo vỉa hè các tuyến đường hiện có thu gom nước toàn bộ khu vực lập dự án về khu vực thấp trũng, tuyến mương tiêu ở khu vực ruộng lúa phía Bắc. Sau đó, nước được dẫn dọc theo các tuyến mương tiêu nước hiện trạng rồi thoát ra sông Gianh.

* Về cao độ:

- Cao độ toàn bộ khu vực dự án lấy theo hệ cao độ quy hoạch chi tiết.

- Cao độ cao độ nắp đan các hố ga được thiết kế theo cao độ quy hoạch.

* Kết cấu hệ thống thoát nước:

- Với tính chất là một công trình bệnh viện trọng điểm, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa và khu vực cây xanh rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400 – D1000 –M1000. Kết cấu hệ thống thoát nước mưa bao gồm cống buy D400-D1000, mương nắp đan, mương hở thoát nước M1000 và hoàn trả tuyến mương cấp nước nông nghiệp B400.

- Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định được bố trí hố ga có kích thước 800x800, 800x1000, 800x1200, 800x1800, khoảng cách giữa các hố ga từ 35-45m. Cống hộp, cống buy bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường.

- Các hố ga, giếng thu, giếng thăm được thiết kế đổ tại chỗ bằng BTCT M200. Các hố ga có cấu tạo nắp bằng khung thép lát đá đồng bộ với vỉa hè, các hố thu sử dụng lưới chắn rác bằng gang.

| TT | Hạng mục, vật tư | Khối lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố ga các loại | 75 | cái |
| 2 | Cống buy BTCT D400 (H30) | 175 | m |
| 3 | Cống buy BTCT D600 (H10) | 766 | m |
| 4 | Cống buy BTCT D600 (H30) | 76 | m |
| 5 | Cống buy BTCT D800 (H10) | 193 | m |
| 6 | Cống buy BTCT D800 (H30) | 95 | m |
| 7 | Cống buy BTCT D1000 (H30) | 62 | m |
| 8 | Mương B400, hoàn trả mương nông nghiệp | 218 | m |
| 9 | Mương thoát nước B500 | 378 | m |
| 10 | Mương thoát nước M1000 | 196 | m |

1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường.

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án.

1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng

- Công trình dân dụng - cấp II. Theo hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án thì:

- Tổng diện tích đất ở của dự án: 66.503,9m2

- Mật độ xây dựng trung bình: 80%Tầng cao: 11 tầng

- Tổng diện tích sàn: 27.544,3m2

- Các loại nguyên vật liệu chủ yếu như sắt thép, xi măng, sạn, vật liệu xây dựng lấy tại trung tâm thị xã Ba Đồn, cự ly vận chuyển không quá 6km.

+ Đá hộc và các loại đá dăm lấy tại mỏ đá Tiến Hóa (Tuyên Hóa); cự ly vận chuyển 20km.

+ Đất đắp lấy tại mỏ đất tại xã Quảng Thạch, cự ly vận chuyển 12km.

+ Cát xây lấy tại mỏ cát ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa cự ly vận chuyển 20km.

+ Cát san lấp lấy tại mỏ cát ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch cự ly vận chuyển 7km.

Bảng 1.5: Khối lượng các loại vật liệu xây dựng dự án

| STT | Loại vật liệu | Tổng khối lượng (tấn) | Quãng đường vận chuyển | Địa điểm cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 157.454 | 12 | Mỏ đất xã Quảng Thạch |
| 2 | Cát xây | 8.415,9 | 20 | Mỏ cát Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa |
|  | Cát đắp | 35.500 | 7 | Mỏ cát ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch |
| 3 | Đá | 30,327,4 | 40 | Mỏ đá lèn Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa |
| 4 | Xi măng, sắt, thép | 8.382,27 | 2 | Các đại lý tại thị xã Ba Đồn |
| 5 | Gạch | 7.997,4 | 12 | Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1-5 Quảng Bình |
| 6 | Bê tông nhựa | 100 | 10 | Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới |

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án)

* Công tác vận chuyển

* Công tác đổ thải:

* Danh mục máy thi công

Danh mục các máy móc, thiết bị chính trong quá trình thi công Dự án được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng 1.7. Số lượng các máy thi công chính khi thi công

| TT | Loại máy móc | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy trộn bê tông 7kw | Cái | 1 | Tốt |
| 2 | Máy đào/máy xúc | Cái | 2 | Tốt |
| 3 | Máy ủi đất 110cv | Cái | 1 | Tốt |
| 4 | Máy lu | Cái | 1 | Tốt |
| 5 | Ô tô vận chuyển 5 tấn | Cái | 2 | Tốt |
| 6 | Máy cắt uốn thép 5kW | Cái | 1 | Tốt |
| 7 | Máy cắt ống 5kW | Cái | 1 | Tốt |
| 8 | Máy hàn 23kW | Cái | 1 | Tốt |
| 9 | Máy bơm nước 20kW | Cái | 1 | Tốt |
| 10 | Máy rải cấp phối đá dăm 60m3/h | Cái | 1 | Tốt |
| 11 | Máy rải bê tông nhựa 140CV | Cái | 1 | Tốt |
| 12 | Máy phun nhựa đường 190CV | Cái | 1 | Tốt |
| 13 | Máy phun sơn 40m2/h | Cái | 1 | Tốt |

Nguồn: Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1.3.2. Giai đoạn hoạt động

a. Thiết bị máy móc tại bệnh viện

* Đầu tư trang thiết bị

Cung cấp Trang thiết bị y tế đồng bộ và hiện đại trong chẩn đoán và điều trị nhằm xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng một mô hình bệnh viện kiểu mẫu trong chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao.

Hệ thống trang thiết bị được cung cấp cho bệnh viện gồm các thiết bị như thiết bị hiện đại như:

- Các loại thiết bị khác như hệ thống thiết bị xét nghiệm, dược. Các thiết bị đặc biệt cho các chuyên khoa Mắt, Tai mũi họng, Phẫu thuật và gây mê… Các thiết bị hiện đại cho khoa ung bướu như máy PET city, máy xạ trị, máy cobat60, máy X quang điều trị; cho khoa xét nghiệm giải phẫu như máy phân tích sinh hóa, máy phân tích miễn dịch; cho khoa thăm dò chức năng như máy cộng hưởng từ, máy city scanner, máy siêu âm màu số hóa, chẩn đoán màu; các thiết bị cho khoa chống nhiễm khuẩn như máy hấp, nồi hấp tiệt trùng các loại; các thiết bị hiện đại cho khoa hồi sức, chống độc, máy phá rung tạo nhịp tim; máy tán sỏi, thiết bị tán sỏi mật; các máy laze trong khoa da liễu và rất nhiều các thiết bị máy móc phục vụ chữa bệnh hiện đại cho các khoa phòng khác.

Một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng danh mục trang thiết bị như sau:

- Trang thiết bị được cung cấp bao gồm cả phần dự phòng trong trường hợp cần bảo dưỡng sửa chữa;

- Thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị điều trị là những thiết bị hiện đại tiên tiến nhất;

- Xây dựng hệ thống xét nghiệm, tự động hóa nhằm nâng cao hiệu suất làm việc;

- Xây dựng khu tiệt trùng trung tâm hiện đại, đáp ứng quy trình xử lý một chiều, giảm thiểu nhiễm khuẩn chéo;

- Xây dựng hệ thống theo dõi trung tâm cho bệnh nhân nặng;

- Trang thiết bị, phương tiện cấp cứu hiện đại;

- Thiết bị hiện đại cho phục hồi chức năng.

- Hệ thống chụp X-quang KTS: có công nghệ giảm liều tia chiếu tới bệnh nhân mà vẫn giữ nguyên giá trị chẩn đoán trong hình ảnh. Cảm biến sử dụng các tấm cảm biến phẳng CCD (charge-coupled device) giúp hình ảnh chụp có chất lượng tốt hơn. Hệ thống sử dụng 02 tấm cảm biến thay vì một tấm. Ưu điểm của hệ thống 02 tấm cảm biến phẳng giúp giảm thiểu thời gian chuyển tấm cảm biến từ vị trí đặt tại mặt bàn sang vị trí giá chụp phổi.

- Công nghệ sử dụng trong máy siêu âm đang phát triển nhanh và mạnh. Hình ảnh 4 chiều về tim mạch đã được tái tạo một cách chính xác giúp bác sĩ chẩn đoán được tốt hơn. Với hình ảnh 4 chiều, có thể dễ dàng phát hiện các dị tật ở tim, dị tật thai nhi. Việc cân nhắc có một máy siêu âm màu, tim mạch 4 chiều là rất cân thiết cho lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh lý liên quan đến tim mạch.

- Đối với các thiết bị hỗ trợ khám và điều trị bệnh nhân, thay vì chỉ sử dụng từng máy theo dõi cho bệnh nhân tại giường và y tá hay điều dưỡng phải luôn lưu ý tới cảnh báo từ mỗi máy, thì nay với việc sử dụng hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm  y tá có thể ở tại trạm theo dõi bệnh nhân cùng một lúc có thể kiểm soát được hàng chục bệnh nhân khác nhau chỉ trên một màn hình hiển thị.

- Hệ thống nội soi chẩn đoán: sử dụng công nghệ xử lý và hiển thị hình ảnh thế hệ mới, độ phân giải cao (full HD) để nâng cao chất lượng hình ảnh thăm khám cũng như hỗ trợ cho Phẫu thuật viên.

- Hệ thống xét nghiệm: sử dụng loại tự động hóa hoàn toàn, công suất lớn nhằm giảm thiểu thời gian ra kết quả. Hệ thống xét nghiệm sinh hóa kèm theo module đo điện giải đồ nhằm giảm thời gian ra kết quả và cho ra được nhiều chỉ số xét nghiệm đồng thời.

- Hệ thống khí trung tâm: Sử dụng hệ thống khí trung tâm gồm 3 loại khí là Oxy, khí nén và khí hút. Nguồn oxy cung cấp chính là bình oxy lỏng thay vì sử dụng các chai khí Oxy. Các đầu ổ khí được cung cấp tại khu vực phòng mổ, phòng hồi sức cấp cứu, khu vực cấp cứu, phòng điều trị bệnh nhân nặng tại khoa, phòng đặt máy răng, phòng bệnh nhân v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của bệnh nhân.

- Khu tiệt trùng trung tâm: thiết kế theo chu trình một chiều, cách ly giữa phần sạch và phần bẩn riêng rẽ. Các thiết bị tiệt trùng nên sử dụng loại 2 cửa.

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin (ICT) cho một Bệnh viện kiểu mẫu trong chuyển giao kỹ thuật và công nghệ cao. Phương pháp quản trị Bệnh viện giúp mang lại hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý Bệnh viện bằng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử. Hệ thống công nghệ thông tin bao gồm:

+ Hệ thống hỗ trợ lâm sàng: Bao gồm bệnh án điện tử, trả lời kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

+ Hệ thống ICT các khoa phòng: Giúp kiểm tra thuốc, xét nghiệm, quản lý truyền máu, quản lý điều dưỡng, cấp cứu…

+ Hệ thống công nghệ thông tin nối mạng kết nối mạng internet, hội thảo, …

+ Hệ thống ICT sẽ thường xuyên được bảo trì theo định kỳ, quản lý xâm nhập virus.

b. Số lượng cán bộ nhân viên làm việc tại bệnh viện:

Việc bố trí nhân sự tại Bệnh viện được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành và tham khảo thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh khác trong cùng hệ thống.

Cùng với trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện sẽ mời các chuyên gia tham gia khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu Bệnh viện.

Bảng 1.10: Tổ chức nhân sự của bệnh viện

| TT | Cơ cấu | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| A | Cơ cấu bộ phận |  |
| 1 | Lâm sàng | 60 – 65% |
| 2 | Cận lâm sàng và dược | 22 – 15 % |
| 3 | Quản lý, hành chính | 18 – 20 % |
| B | Cơ cấu chuyên môn |  |
| 1 | Bác sỹ/Chức danh chuyên môn y tế khác (Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên) | 1/3 – 1/3,5 |
| 2 | Dược sỹ đại học/Bác sỹ | 1/8 – 1/1,5 |
| 3 | Dược sỹ đại học/Dược sỹ trung học | 1/2 – 1/2,5 |

- Tổ chức biên chế nhân sự của Bệnh viện: Tổng số 280 cán bộ, nhân viên.

- Thời gian làm việc: Giờ làm việc của các nhân viên Bệnh viện được quy định là 8 tiếng/ca ngày và từ 10 đến 12 tiếng/ca đêm. Về nguyên tắc, nhân viên bệnh viện làm việc theo chế độ hai ca, tuy nhiên một số phòng áp dụng chế độ làm việc ba ca (các phòng có bệnh nhân nguy cấp), như Phòng cấp cứu, phòng phẫu thuật, v.v. Bệnh viện cũng áp dụng chế độ theo luật cho phép nhân viên nữ nghỉ thai sản 6 tháng.

1.3.3. Sản phẩm của dự án

Sản phẩm của dự án là Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 20 đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn khu vực Bắc tỉnh Quảng Bình và các khu vực lân cận.

1.4. Công nghệ và biện pháp tổ chức thi công.

Thi công xây dựng mới các hạng mục công trình của dự án.

a. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và lán trại:

Đơn vị thi công sẽ tận dụng nhà cấp 4 hiện có ở khu đất dự án để làm chỗ ăn, ở tạm thời cho công nhân làm việc tại dự án.

Bãi tập kết gồm:

+ Kho kín dùng để chứa phụ kiện cách điện, thiết bị. Kết cấu kho kín là các container cũ, thực hiện bằng cách vận chuyển các container đến hiện trường ưu điểm dễ tháo dỡ để tiện luân chuyển và di chuyển nhiều lần, đặt gần đường giao thông để tiện di chuyển thi công. Diện tích kho kín là 60m2.

+ Kho hở dùng để chứa vật liệu thi công, tiếp địa, dây dẫn cốt móng thép, thép mạ kẽm, thép buộc, đinh các loại, bulông và đai ốc. Kết cấu kho hở có mái che, thực hiện bằng và đặt tại các vị trí tương tự như kho kín, diện tích 200m2.

+ Bãi lộ thiên để chứa ván khuôn, xe máy thi công. Riêng kết cấu bê tông đúc sẵn, cột BTCT, đá dăm vận chuyển từ nguồn cung cấp tới thẳng điểm tập kết vật liệu dọc tuyến trong từng giai đoạn thi công. Bãi lộ thiên được rào bằng tre nứa để bảo vệ. Diện tích bãi lộ thiên là: 200m2.

Ghi chú:

Vị trí tập kết nguyên vật liệu

Vị trí tập lán trại

Vị trí tập đặt vận thăng

Hình 1.4: Sơ đồ vị trí khu vực lán trại, bãi tập kết vật liệu

Tuyến đường vận chuyển chủ yếu từ Quốc lộ 1A – đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh giáp với khu đất dự án – bãi tập kết nguyên vật liệu.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh

Quốc lộ 1A

Đường Võ Nguyên Giáp

Đường đất hiện trạng

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Ngoài ra còn có tuyến đường từ Quốc lộ 1A vào khu vực dự án.

Hình 1.5: Sơ đồ tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu

b. Biện pháp thi công

* Tính toán tải trọng:

Do khu nhà khám chữa bệnh thiết kế 16 tầng nên việc tính toán tải trọng rất quan trọng nhằm tránh sự cố nghiêng lún công trình do các yếu tố địa chất, tác động của gió, động đất gây tác động đến công trình.

-Tĩnh tải bao gồm trọng lượng các vật liệu tạo nên công trình.

| STT | Vật liệu | Tải trọng tiêu chuẩn (Kg/m3) | Hệ số vượt tải |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông cốt thép | 2500 | 1,1 |
| 2 | Thép | 7850 | 1,05 |
| 3 | Khối xây gạch đặc | 1900 | 1,2 |
| 4 | Khối xây gạch rỗng | 1300 -1600 | 1,2 |
| 5 | Vữa xi măng | 1800 | 1,3 |
| 6 | Trần treo | 30 Kg/m2 | 1,1 |
| 7 | Nước | 1000 | 1,0 |

* Giải pháp thiết kế móng công trình:

Căn cứ vào quy mô, tính chất công trình, tính toán tổ hợp các tải trọng tác động đến công trình và điều kiện địa chất công trình, phương án móng sẽ được đưa ra trên cơ sở đảm bảo tính kỹ thuật, an toàn, đồng thời có cân nhắc đến điều kiện kinh tế và tính khả thi của phương án. Dự án sử dụng phương án thi công móng như sau:

Sử dụng phương án Móng cọc khoan nhồikết hợp với bè móng 300mm tại 1 số vị trí, cọc khoan nhồi đường kính 1000mm có sức chịu tải tính toán là 750 tấn, kích thước dầm móng 800x2500mm, 600x2500mm và 500x2500mm kết hợp với nền tầng bán hầm dày 200mm tại coste -1,9m (coste giả định theo bản vẽ thiết kế) nhằm tối ưu hóa Kết cấu móng và tiết kiệm chi phí xây dựng. Tùy vào tải trọng tính toán xuống các vị trí chân cột, đơn vị thiết kế bản vẽ thi công sẽ tính toán thiết kế móng tương ứng để đảm bảo khả năng chịu lực cho công trình. Đây là giải pháp móng phổ biến và hợp lý về mặt kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình cao tầng.

- Quy trình thi công:

+ Quá trình khoan cọc nhồi sử dụng dung dịch bentonic.

Bentonic là loại đất sét có kích thước hạt nhỏ hơn đất sét kaolinite nên người ta thường dùng đất sét Bentonic để chế tạo bùn khoan. Dung dịch sét Bentonic có hai tác dụng chính:

Giữ cho thành hố đào không bị sập nhờ dung dịch chui vào khe nứt quyện với cát rồi tạo thành một màng đàn hồi bọc quanh thành vách hố giữ cho cát và các vật thể vụn không bị rơi và ngăn không cho nước thẩm thấu qua vách.

Tạo môi trường nặng nâng đất đá vụn khoan nổi lên mặt trên để trào ra hoặc hút khỏi hố khoan.

Các đặc tính kỹ thuật của bột Bentonic:

- Độ ẩm 9- 11%

- Độ trương nở 14- 16 ml/g

- Khối lượng riêng 2,1T/m3

- Độ pH của keo với 5% 9,8 - 10,5

- Giới hạn lỏng Aherberg > 400- 450

- Chỉ số dẻo 350-400

- Độ lọt sàng cỡ 100: 98-99%

- Độ tồn trên sàng cỡ 74: 2,2-2,5%

Quá trình khoan cọc nhồi có sử dụng dung dịch bentonic sẽ phát sinh một lượng lớn bùn khoan.

Bùn khoan là dung dịch Bentonite bao gồm nước, sét Bentonic, đất sét thông thường, xi măng và chất phụ gia.

Do dung dịch Bentonic có tầm quan trọng đặc biệt với chất lượng hố khoan do đó phải cung cấp dung dịch Bentonic tạo thành áp lực dư giữ cho thành hố khoan không sập. Cao trình dung dịch Bentonic ít nhất phải cao hơn cao trình mực nước ngầm từ 1-2m, thông thường nên giữ cho cao trình dung dịch Bentonic cách mặt trên của ống vách là 1m, người ta có thể đặt thêm ống bao phía ngoài ống vách để tăng thêm cao trình và áp lực của dung dịch Bentonic nếu cần thiết.

Quá trình khoan cọc nhồi sử dụng dung dịch bentonic sẽ phát sinh một lượng dung dịch bùn bentonic sau khi đỗ bê tông vào. Lượng dung dịch bùn bentonic thải ra tương đương với lượng đất bùn hữu cơ được hút lên. Vì vậy, dung dịch bùn bentonic cần được thu hồi, xử lý bằng phương pháp phù hợp tránh để chảy tràn ra môi trường.

Quy trình thi công khoan cọc nhồi được tóm tắt ở sơ đồ dưới đây:

Sau quá trình thu hổi dung dịch bentonite và lọc cát thì nước thải phát sinh từ quá trình này sẽ dẫn vào hố lắng để lắng cặn trước khi thải vào hệ thống thoát nước mưa của dự án.

Công tác chuẩn bị:

+ Chuẩn bị mặt bằng

Mặt bằng trước khi tiến hành thi công phải được san phẳng.

Đảm bảo cứng không bị lún máy móc khi thi công.

Đảm bảo đường rãnh thoát nước phòng khi trời mưa to.

+ Kiểm tra hệ thống tọa độ.

Chuẩn bị, kiểm tra lại thiết bị phục vụ thi công, kiểm tra lại hệ thống đường chuyền, hệ thống tọa độ chi tiết của khu vực.

+ Tập kết thiết bị - vật tư

Sau khi công tác chuẩn bị mặt bằng hoàn chỉnh tiến hành tập kết thiết bị, vật tư. Thiết bị được tập kết gọn gàng, bố trí vị trí đặt ống đổ bê tông, cần khoan và các thiết bị phục vụ công tác thi công ... Vật tư sắt đảm bảo để nơi cao ráo tránh ngập nước và lẫn sình đất.

+ Thiết kế cấp phối bê tông

Việc thiết kế cấp phối phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

Cường độ bê tông mẫu lớn hơn cường độ bê tông thiết kế 10%.

Độ sụt và tỉ lệ nước/xi măng của bê tông đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật dự án.

Bê tông có đủ độ nhớt, độ dẻo đảm bảo cho bê tông không bị phân tầng trong quá trình vận chuyển và đổ bê tông.

+Chuẩn bị vật liệu

Vật liệu: Tất cả các vật liệu cát, đá, xi măng, nước, phụ gia áp dụng cho dự án  đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và được kỹ sư tư vấn chấp thuận.

Nguồn cung ứng bê tông: Bê tông được trộn sẵn và được cung cấp từ trạm trộn. Công tác kiểm tra, thí nghiệm bê tông được thực hiện tại hiện trường.

Vận chuyển bê tông: Sử dụng xe chuyên dụng (6m3/xe) để vận chuyển bê tông từ trạm trộn về vị trí thi công.

Chuẩn bị cốt thép: Cốt thép được tập kết tại bãi gia công cốt thép; Các lồng thép được gia công theo bản vẽ thi công được duyệt; Tập kết các lồng thép đã gia công đến bãi chứa thành phẩm để chuẩn bị phục vụ thi công.

-Các bước tiến hành thi công cọc nhồi: Qui trình thi công cọc nhồi bằng máy khoan gầu tiến hành theo trình tự sau:

Công tác chuẩn bị, định vị tim cọc và đài cọc.

Rung hạ ống vách, khoan tạo lỗ.

Vét đáy hố khoan.

Lắp đặt cốt thép.

Lắp ống đổ bê tông.

Thổi rửa đáy hố khoan.

Đổ bê tông.

Rút ống vách.

Kiểm tra chất lượng cọc.

- Thiết kế các cấu kiện phần móng:

+Cọc: Sử dụng cọc khoan nhồi đường kính 1000mm, sâu 38m đến tầng đất cứng ổn định với sức chịu tải tính toán là 750 tấn. Dung dịch sử dụng khi khoan cọc nhồi là dung dịch khoan Bentonite; Theo Nguyễn Ngọc Minh, Khoáng sét, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2010 Bentonite là tên gọi của một loại khoáng sét, thành phần chính là montmorillonite, với công thức hóa học tổng quát Al2O3.4SiO2.nH2O và thêm một số khoáng khác... Bentonite được dùng là Bentonite được sản xuất tại Việt Nam, các chỉ tiêu kỹ thuật của dung dịch Bentonite sử dụng trong Dự án:

+ Tỷ trọng: 1,05 – 1,15 g/cm3

+ Độ nhớt: 18 – 45s

+ Độ pH: 7 – 9

+ Hàm lượng cát: < 6%

Cách sử dụng Bentonite

Dung dịch bentonite được trộn trên công trường bằng máy trộn tốc độ cao và để trương nở trong thùng chứa tối đa 6 tiếng hoặc sớm hơn khi bentonite đã đạt được các chỉ tiêu kỹ thuật, sau đó mới đưa vào sử dụng ở các hố khoan.

+ Đài cọc:

Chiều cao đài cọc được lựa chọn chủ yếu dựa trên khả năng đảm bảo khả năng chịu momen uốn và phản lực đầu cọc. Trên các cơ sở đó Tư vấn thiết kế đã thiết kế, kiểm tra và lựa chọn đài cọc có chiều cao 2500mm.

+ Dầm móng:

Chiều cao dầm móng được lựa chọn chủ yếu dựa trên khả năng đảm bảo khả năng chịu momen uốn. Trên các cơ sở đó Tư vấn thiết kế đã thiết kế, kiểm tra và lựa chọn dầm móng kích thước 800x2500mm, 600x2500mm và 500x2500mm.

* Thiết kế phần thân:

Dự áncó kích thước nhịp cột lớn nhất là 9,4m. Tổng số tầng phía trên mặt đất là 15 tầng. Căn cứ vào tính chất sử dụng, quy mô mà tải trọng công trình, Tư vấn thiết kế đề xuất lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân cho công trình như sau:

- Hệ cột, vách có kích thước 1000x1000mm, 1000x800mm, 800x800mm, 400x1200mm, 300x800mm, 550x600mm, 2100x300mm, 300x600mm, 300x300mm, 400x400mm,  vách lõi thang máy dày 300mm.

- Hệ kết cấu dầm sàn bê tông cốt thépthông thường đổ tại chỗ. Trong đó, thiết kế dầm chính kích thước 800x500mm, 800x400mm, 300x500mm, 600x500mm, 600x400, hệ dầm phụ kích thước 300x500mm, 300x400mm, 200x400mm và 400x400mm gác lên dầm chính theo 2 phương có tác dụng phân chia nhỏ ô sàn. Chiều dày sàn thiết kế là 150mm.

Đây là dạng kết cấu tổ hợp khá phổ biến hiện nay với quy mô như công trình hiện tại, với ưu điểm là giá thành hợp lý, độ an toàn cao và có thời gian thi công tương đối nhanh.

- Kết cấu tường xây, khối xây:

+ Các khối xây đều sử dụng loại gạch đặc xi măng cốt liệu, mác > 75kg/cm2, xây bằng vữa xi măng cát vàng M50.

+ Tường bao che phía ngoài dùng gạch rỗng xi măng cốt liệu dày 200mm, mác > 75kg/cm2, xây bằng vữa xi măng cát vàng M50.

+ Tường xây ngăn giữa các phòng hoặc phòng với hành lang dùng gạch rỗng xi măng cốt liệu dày 100mm, mác > 75kg/cm2, xây bằng vữa xi măng cát vàng M50.

+ Tường xây ngăn bên trong các phòng hoặc phòng với hành lang dùng gạch rỗng xi măng cốt liệu dày 100mm, mác > 75kg/cm2, xây bằng vữa xi măng cát vàng M50.

+ Trát tường bằng vữa xi măng cát vàng M50.

Các công tác tổ chức thi công phần hoàn thiện sẽ đảm bảo cho các công tác diễn ra liên tục cuốn chiếu và không bị chồng chéo, làm ảnh hưởng đến các công tác khác. Để rút ngắn được thời gian thi công, quá trình thi công công tác xây được tổ chức thi công cuốn chiếu theo tầng từ dưới lên và bắt đầu triển khai sau khi thi công xong dầm sàn tầng 3. Các công tác thi công hoàn thiện khác cũng được thi công cuốn chiếu từ dưới lên theo trình tự công tác xây tường.

Quá trình thi công phần hoàn thiện Nhà thầu tiến hành thi công hệ giáo hoàn thiện mặt ngoài theo chu vi công trình, mặt ngoài hệ giáo có căng lưới chống bụi 2 lớp đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường. Trên hệ giáo ngoài bố trí các sàn công tác và hệ lưới chống vật rơi tại các khu vực thi công.

- Giải pháp thi công trên cao:

+ Khi làm việc trên cao trang bị túi đựng dụng cụ thi công, không bỏ trong túi quần, túi áo. Sử dụng dụng cụđồ nghề, máy móc thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân (như nón bảo hộ lao động), v.v. đúng chủng loại có chất lượng tốt bảo đảm an toàn phù hợp với công việc vàđiều kiện làm việc.

+ Khi sử dụng giàn giáo phải đúng theo thiết kế, thuyết minh đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt. Các chi tiết như mâm cặp, giá đỡ, thanh neo vv… theo đúng quy định, không sử dụng thanh đà làm sàn thao tác.

+ Khi giàn giáo cao hơn 6m, sẽ có ít nhất hai tầng sàn. Sàn thao tác bên trên, sàn bảo vệ phía dưới. Khi làm việc đồng thời trên hai sàn thì giữa hai sàn này sẽ có sàn hay lưới bảo vệ. Sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài nhà sẽ đặt rào ngăn hoặc biển cấm, cách chân tường 1,5m nếu xây ở độ cao không hơn 7m hoặc cách chân tường 2m nếu xây ở độ cao lớn hơn 7m. Không  thi công cùng một lúc ở hai tầng hoặc nhiều tầng trên một phương thẳng đứng nếu không có thiết bị bảo vệ an toàn cho người làm việc ở dưới.

- Các hố cầu thang, mép sàn tầng, lỗ tường,v.v. . .  sẽ có lan can, rào chắn, biển báo, lưới bảo vệ che đậy. Các lối đi qua lại phía dưới giàn giáo và giá đỡ phải có che chắn bảo vệ phía trên. Trong phạm vi có người thường làm việc đi lại gần các khối nhà cao tầng phải có sàn, lưới bảo vệ bên trên để tránh vật liệu, dụng cụ từ trên cao rơi vào người.

+ Không đổ vật liệu thừa, thải từ trên cao xuống khi bên dưới chưa rào chắn, chưa đặt biển báo và chưa có người cảnh giới. Các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió. Không xếp tải lên giàn giáo, giá đỡ, thang, sàn công tác, v.v . không đúng nơi quy định.

+ Trong quá trình cẩu lắp, không để người đứng, bám trên kết cấu, cấu kiện. Đồng thời không để cho các kết cấu, cấu kiện đi qua phía trên đầu người. Sau khi buộc móc, phải nâng tải lên đến độ cao 20 cm rồi dừng lại kiểm tra mức độ cân bằng và ổn định của tải.

+ Bố trí lối đi cho vận thăng trong khuôn viên khu đất ở phía Tây tòa nhà 11 tầng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, hạn chế ách tắc giao thông trên các tuyến đường giáp khu vực trong thời gian vận thăng hoạt động.

Việc thi công như trên đảm bảo không gây sự cố nghiêng lún công trình, không gây sự cố động đất do tải trọng của công trình gây ra cũng như không gây nghiêng lún các công trình xây dựng xung quanh.

San nền - Đào đắp nền đường thi công đường giao thông.

San gạt, bóc thực bì tạo mặt bằng.

Thi công, lắp đặt hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, thông tin và thoát nước.

Xây dựng các hạng mục công trình

Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức thi công

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án.

a. Tiến độ thực hiện dự án

- Lập dự án đầu tư: 5/2022.

- Phê duyệt Dự án đầu tư: 10/2022.

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn TKBVTC: 12/2022

- Lập, phê duyệt TKBVTC: 02/2023

- Lựa chọn nhà thầu TVGS, TCXL: 03/2023.

- Thực hiện thi công, hoàn thành công trình: 03/2023 – 6/2025

- Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng: 12/2025.

b. Vốn đầu tư

- Tổng mức đầu tư: 300.000.000.000 đồng.

- Nguồn vốn: Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Phương thức quản lý dự án được thực hiện căn cứ theo theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hình thức quản lý thực hiện dự án là Chủ đầu tư thuê quản lý thực hiện dự án được xác định như sau:

- Chủ đầu tư công trình: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình.

- Quản lý dự án: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Dân dụng tỉnh Quảng Bình. Các đơn vị cơ quan tham gia quá trình thực thi dự án có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định trong các Nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn hiện hành của các cơ quan thuộc Bộ và Chính phủ.

- Việc quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp cần thực hiện đúng theo các luật và nghị định:

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

+ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013 của Quốc hội;

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

2.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất khu vực dự án.

2.1.1.1. Đặc điểm địa hình

Địa hình khu đất xây dựng công trình chủ yếu là ruộng lúa. Khu vực có cao độ tự nhiên cao nhất là trong khu vực ruộng lúa từ 2,0÷2,58. Khu vực có cao độ tự nhiên thấp là khu vực ao hồ từ 0,5÷1,25.

Ngoài ra trong khu đất có một số ao hồ, mương đất, mương bê tông, đường giao thông và nhà tạm của người dân với số lượng và quy mô nhỏ không đáng kể.

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất

Công tác khoan thăm dò: Tổ địa chất thuộc Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình.

Kết quả địa chất chi tiết được dựa trên bản ‘Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình’ được thực hiện năm 2022, đính kèm.

Lớp ký hiệu (PH): Á cát màu xám, lẫn rễ thực vật. Lớp đất (PH) có bề dày 0.15m. Lớp này không tiến hành lấy mẫu thí nghiệm.

Lớp ký hiệu (1): Á cát màu xám - xám vàng, trạng thái dẻo. Lớp đất (1) có bề dày 2.25m. Thành phần lớp là á cát màu xám - xám vàng, trạng thái dẻo.

Lớp ký hiệu (2): Cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu chặt vừa. Lớp đất (2) có bề dày 7.3m. Thành phần lớp là cát hạt mịn màu xám trắng, kết cấu chặt vừa.

Lớp ký hiệu (3): Cát hạt thô vừa lẫn cuội, sỏi, sạn, màu xám vàng, kết cấu chặt vừa - chặt. Lớp đất (3) có bề dày 3.8m. Thành phần lớp là cát hạt thô vừa màu xám vàng, lẫn cuội sỏi sạn, kết cấu chặt vừa đến chặt.

Lớp ký hiệu (3A): Cát hạt thô màu xám trắng, kết cấu chặt vừa. Lớp đất (3A) có bề dày 4.3m. Thành phần lớp là cát hạt thô màu xám trắng, kết cấu chặt vừa.

Lớp ký hiệu (5): Sét màu xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng. Lớp đất (5) có bề dày 4.5m. Thành phần lớp là sét màu xám ghi, trạng thái dẻo mềm - dẻo cứng.

Lớp ký hiệu (5A): Á cát lẫn xác vỏ sò, màu xám ghi, trạng thái dẻo. Lớp đất (5A) có bề dày 0.5m. Thành phần lớp là á cát, lẫn xác vỏ sò, màu xám ghi trạng thái dẻo. Bề dày lớp này tại BH1 nhỏ nên không lấy được mẫu để thí nghiệm.

Lớp ký hiệu (6): Sét màu xám ghi - xám vàng, trạng thái nữa cứng. Lớp đất (6) có bề dày 2.6m. Thành phần lớp là sét màu xám ghi - xám vàng, trạng thái nữa cứng.

Lớp ký hiệu (6A): Á cát lẫn ít sỏi nhỏ, màu xám trắng, trạng thái dẻo - cứng. Lớp đất (6A) có bề dày 1.5m. Thành phần lớp là á cát lẫn ít sỏi nhỏ, màu xám trắng, trạng thái dẻo - cứng.

Lớp ký hiệu (7): Sét màu xám vàng - nâu đỏ, trạng thái cứng. Lớp đất (7) có bề dày có bề dày chưa xác định hết tại lỗ khoan này. Thành phần lớp là sét màu xám vàng, trạng thái cứng.

Nước ngầm: Tồn tại trong tầng chứa nước lỗ hổng Halocen (qh), nằm khá nông trong lòng đất. Mực nước ngầm biến đổi theo mùa, độ sâu mực nước ngầm trong lỗ khoan tại thời điểm khảo sát (tháng 8) là 2.3m so với bề mặt tự nhiên.

2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Đặc Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam, với đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam và có mùa Đông tương đối lạnh ở miền Bắc. Khí hậu chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa.

1) Mùa khô: Từ tháng 4 đến tháng 8, trùng với mùa gió Tây Nam khô nóng, lượng bốc hơi lớn nên thường xuyên gây hạn hán, cát bay, cát chảy lấp sông Nhật Lệ và khu dân cư. Nhiệt độ trung bình năm từ 24oC - 25oC. Mùa nóng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm với nhiệt độ trung bình trên 27oC, mùa lạnh bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với nhiệt độ trung bình 21oC. Tổng nhiệt độ hàng năm khoảng 8.600 - 8.700oC, số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.700 - 1.800 giờ/năm.

2) Mùa mưa: Từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm nên thường gây lũ lụt trên diện rộng, lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.100 - 2.200mm, số ngày mưa trung bình là 152 ngày/năm.

Như vậy, với nhiệt độ và tổng nhiệt độ năm xếp vào loại khá cao và được đánh giá là phù hợp, thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây, con trong sản xuất nông nghiệp như: Cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, gia súc, thủy sản.

Điều kiện thời tiết bất lợi là gió Tây Nam khô nóng xuất hiện chủ yếu tập trung trong các tháng 6, 7, 8 kết hợp với lượng mưa ít gây hạn hán. Mùa mưa bão, tập trung vào tháng 8, 10, bão thường đi kèm với mưa lớn. Do địa hình hẹp, sông ngắn và dốc nên mùa mưa bão thường xảy ra lũ lụt gây thiệt hại lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm.

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc

| Đơn vị tính: OC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 24,9 |
| Tháng 1 | 19,9 | 17,8 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 19,4 |
| Tháng 2 | 22,0 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 20,7 | 17,0 |
| Tháng 3 | 22,0 | 21,4 | 23,9 | 21,7 | 24,2 | 20,8 |
| Tháng 4 | 25,3 | 26,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 26,0 |
| Tháng 5 | 29,7 | 29,2 | 29,5 | 30,0 | 31,5 | 28,4 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,1 | 29,3 | 30,6 | 30,9 | 30,6 |
| Tháng 7 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 29,7 | 29,1 | 30,1 |
| Tháng 8 | 27,8 | 29,2 | 29,0 | 29,3 | 29,6 | 29,3 |
| Tháng 9 | 28,2 | 26,8 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,1 | 25,6 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,2 |
| Tháng 11 | 22,2 | 24,8 | 23,0 | 23,9 | 25,5 | 23,3 |
| Tháng 12 | 20,5 | 21,5 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 20,3 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Chế độ mưa

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021, lượng mưa hàng năm qua các năm như sau: Năm (2016) là: 2.908mm; năm (2017) là: 1.744mm; năm (2018) là: 2.407mm, năm (2019) là: 1.490mm, năm (2020) là: 1.613mm, năm (2021) là: 3.137 mm. Do đặc điểm của địa hình nên lượng mưa phân bố không đều ở các nơi trong tỉnh và cũng không đều ở các tháng trong năm, thường tập trung vào mùa mưa (tháng 8 đến tháng 11) và chiếm phần lớn lượng mưa cả năm. Chi tiết lượng mưa thể hiện ở (Bảng 2.2).

Bảng 2.2. Lượng mưa tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: mm

| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.908 | 1.744 | 2.407 | 1.490 | 1.613 | 3.137 |
| Tháng 1 | 65,5 | 38,3 | 29,9 | 20,4 | 83,5 | 65,4 |
| Tháng 2 | 9,4 | 11,0 | 28,3 | 21,0 | 39,9 | 16,0 |
| Tháng 3 | 12,8 | 17,5 | 53,4 | 16,8 | 32,0 | 19,6 |
| Tháng 4 | 70,2 | 82,2 | 31,9 | 42,0 | 206,0 | 75,7 |
| Tháng 5 | 43,5 | 154,7 | 96,2 | 50,8 | 9,2 | 110,9 |
| Tháng 6 | 99,1 | 82,6 | 94,8 | 105,5 | 73,2 | 121,9 |
| Tháng 7 | 308,8 | 123,2 | 144,5 | 113,9 | 88,3 | 30,5 |
| Tháng 8 | 470,8 | 145,2 | 77,9 | 130,2 | 36,2 | 151,2 |
| Tháng 9 | 112,5 | 547,0 | 947,7 | 162,2 | 567,4 | 570,8 |
| Tháng 10 | 1.578,5 | 281,9 | 688,9 | 509,0 | 75,5 | 1.291,8 |
| Tháng 11 | 67,2 | 156,8 | 152,4 | 191,1 | 323,1 | 551,8 |
| Tháng 12 | 69,8 | 103,7 | 61,4 | 127,3 | 79,0 | 130,9 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Bảng 2.3. Số giờ nắng tại trạm quan trắc

| Đơn vị tính: Giờ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1.639 | 1.588 | 1.491 | 1.654 | 2.005 | 1.661 |
| Tháng 1 | 58,8 | 10 | 51 | 96 | 130 | 46 |
| Tháng 2 | 89,9 | 61 | 68 | 61 | 64 | 83 |
| Tháng 3 | 120,6 | 82 | 121 | 78 | 100 | 82 |
| Tháng 4 | 113,1 | 175 | 135 | 145 | 174 | 161 |
| Tháng 5 | 226,3 | 227 | 238 | 259 | 299 | 239 |
| Tháng 6 | 238,0 | 157 | 216 | 193 | 289 | 253 |
| Tháng 7 | 258,0 | 220 | 207 | 217 | 107 | 269 |
| Tháng 8 | 148,4 | 206 | 186 | 171 | 241 | 183 |
| Tháng 9 | 166,2 | 123 | 104 | 185 | 204 | 140 |
| Tháng 10 | 80,5 | 142 | 78 | 118 | 171 | 113 |
| Tháng 11 | 48,4 | 115 | 59 | 104 | 151 | 64 |
| Tháng 12 | 91,7 | 70 | 28 | 27 | 75 | 28 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào mùa, có nghĩa là độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Độ ẩm trung bình năm theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2021 như sau: Năm (2016) là: 84%, năm (2017) là: 84%, năm (2018) là: 82%, năm (2019) là: 83%, năm (2020) là: 81%, năm (2021) là: 84%, vào mùa mưa độ ẩm thường cao. Độ ẩm thấp nhất là vào mùa khô khi nhiệt độ không khí cao và lượng mưa ít. Dữ liệu về độ ẩm không khí trung bình thể hiện chi tiết tại (Bảng2.4).

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc

Đơn vị tính: %

| Bình quân năm | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 84 | 84 | 82 | 83 | 81 | 84 |
| Tháng 1 | 90 | 93 | 86 | 86 | 84 | 91 |
| Tháng 2 | 89 | 90 | 91 | 89 | 91 | 83 |
| Tháng 3 | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 89 |
| Tháng 4 | 87 | 82 | 84 | 87 | 85 | 87 |
| Tháng 5 | 77 | 80 | 75 | 74 | 69 | 82 |
| Tháng 6 | 72 | 73 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| Tháng 7 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 74 |
| Tháng 8 | 85 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| Tháng 9 | 83 | 88 | 85 | 84 | 81 | 85 |
| Tháng 10 | 90 | 87 | 85 | 89 | 83 | 89 |
| Tháng 11 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 | 90 |
| Tháng 12 | 87 | 89 | 77 | 86 | 85 | 89 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2021

* Gió

Quảng Bình nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa nên có hai mùa gió chính là gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Do địa hình chi phối nên hướng gió không phản ánh đúng cơ chế của hoàn lưu. Tuy nhiên, hướng gió thịnh hành vẫn biến đổi theo mùa rõ rệt. Gió được xác định chủ yếu theo hai đại lượng: hướng gió và tốc độ gió.

* Hướng gió

Hướng gió trong mùa đông (từ tháng XI - IV)

Trong mùa đông, thời kỳ hoạt động của hoàn lưu gió mùa Đông Bắc, trên đại bộ phận lãnh thổ của tỉnh các hướng gió thịnh hành là Tây Bắc với tần suất dao động trong khoảng 20 - 53%, sau đó tuỳ nơi là Bắc hoặc Tây với tần suất đạt khoảng 12 - 20%. Riêng khu vực vùng thấp nằm khuất ở phía Nam dãy Hoành Sơn có hướng gió thịnh hành là Tây (22 - 30%), sau đó là Tây Bắc và Đông Bắc với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 10 - 22%.

Trên đất liền, hướng thịnh hành chủ yếu của gió mùa đông là hướng Tây Bắc, trừ vùng Ba Đồn thịnh hành hướng Tây do ảnh hưởng của các dãy núi chắn gió ở phía Bắc và thung lũng của hạ lưu sông Gianh, gió thổi hướng Tây Bắc theo thung lũng đến đây đổi thành hướng Tây.

Trên biển, do ít chịu sự chi phối của địa hình nên gió trên biển thường giữ nguyên hướng ban đầu và tốc độ cũng ít thay đổi.

Trong cơ chế gió mùa đông, ngay những tháng giữa mùa thỉnh thoảng cũng xuất hiện các hướng gió trái mùa như hướng gió Nam hoặc hướng Tây Nam, xen kẻ giữa hai đợt gió mùa Đông Bắc là những ngày gió Đông hoặc Đông Nam.

Hướng gió trong mùa hè (từ tháng V - X)

Vào mùa hè, các hướng gió thịnh hành là Tây Nam hoặc Đông và Đông Nam với tần suất đạt khoảng 14 - 35%, sau đó là các hướng Nam, Tây với tần suất mỗi hướng dao động trong khoảng 12 - 22%.

Gió trong mùa hè bắt đầu từ tháng V khi lục địa châu Á bị đốt nóng, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong thời gian này, nhiệt độ nước biển dao động quanh giá trị 27˚C thì nhiệt độ lục địa có thể lên đến 34 - 35˚C, thậm chí còn cao hơn. Do đó trên lục địa hình thành những vùng khí áp thấp, gió từ Ấn Độ Dương thổi mạnh vào lục địa. Gió này nguyên là tín phong Đông Nam ở Nam bán cầu vượt qua xích đạo lên Bắc bán cầu, dưới tác dụng của lực Coriolis nó đổi hướng thành gió Tây Nam và thổi vào lục địa châu Á. Gió này bản chất là khối không khí nóng ẩm  khi vượt qua dải Trường Sơn gây mưa ở sườn Tây nên khi tới Quảng Bình lớp dưới thấp của khối không khí này đã mất hẳn tính chất ban đầu của nó và trở thành luồng gió khô nóng hay còn gọi là gió Lào.

Tốc độ gió

Tốc độ gió trung bình trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Tốc độ gió trung bình năm tại đồng bằng ven biển từ 2,5 - 3,0m/s, tại vùng núi dưới 2,5m/s, tốc độ gió trung bình giảm dần từ Đông sang Tây, điều này thể hiện sự chi phối của địa hình đối với hướng gió và tốc độ gió. Tốc độ gió trung bình năm ít biến đổi theo các thời đoạn.

Bảng 2.5: Tốc độ gió trung bình (m/s) ở các địa phương

| Trạm đo | Tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Ba Đồn | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 |

Gió mạnh là gió có tốc độ từ 10,8m/s tức là từ cấp 6 trở lên, theo số liệu đã quan sát được và tính toán cho thấy: ở đồng bằng gió mạnh xảy ra hầu khắp các tháng nhưng tần suất xuất hiện có sự khác nhau. Ngược lại ở miền núi các tháng I và tháng II không thấy có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Gió mạnh ở Quảng Bình tập trung nhất ở cường độ cấp 6 - cấp 7 (chiếm đến 96 - 98%). Vùng đồng bằng gió mạnh tập trung nhiều nhất vào các tháng X và XI, trùng với thời kỳ hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Vùng núi gió mạnh tập trung vào tháng V và VI, thường xảy ra trong các cơn dông, tố lốc.

Vào tất cả các tháng trong năm vận tốc gió mạnh nhất đều 12m/s, đạt giá trị cực đại là 40m/s ở Ba Đồn vào tháng 10/1983. Các giá trị cực đại của vận tốc gió mạnh nhất thường quan trắc được vào thời kỳ bão hoạt động mạnh nhất trong năm là các tháng IX và X.

* Bão:

Tỉnh Quảng bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng bình có từ 1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào  biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào 3 tháng (VIII-X). Theo thống kê từ năm 2000 đến nay tỉnh Quảng Bình đã đón tổng cộng 12 cơn bão, tần suất 0,63 cơn/năm.

Khu vực từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, VII.

Bảng 2.6. Thống kê các cơn bão đổ bộ vào bờ biển Quảng Bình từ năm 2000 – 2021

| Vùng bờ biển | Thời gian xuất hiện | Tên cơn bão | Cấp bão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quảng Bình – Quảng Trị | 15/11/2020 | Vàm cỏ | Cấp 8 |
| Hà Tĩnh - Quảng Bình | 15/9/2017 | Doksuri | Cấp 15 |
| Hà Tĩnh -Thừa Thiên Huế | 30/9/2013 | Wutip | Cấp 10-14 (102-149 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 21/08/2010 | Mindulee | Cấp 10 (89-102 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 13/10/2008 | ATNĐ | Cấp 7 (50 - 61 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2008 | Mekkhala | Cấp 9 (75 - 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 27/09/2007 | Lekima | Cấp 11 (103-117 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 28/10/2005 | KAITAK (Số 8) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 15/09/2005 | VICENTE (Số 6) | Cấp 9 (75 – 88 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 08/09/2003 | ATNĐ | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/09/2002 | HAGUPIT (Số 4) | Cấp 6 (39 – 49 km/h) |
| Nghệ An - Quảng Bình | 10/08/2001 | USAGI (Số 5) | Cấp 8 (62 – 74 km/h) |
| Nghệ An -Quảng Bình | 05/09/2000 | WUKONG (Số 4) | Cấp 10 (89-102 km/h) |

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn

2.1.4. Điều kiện về kinh tế - xã hội.

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường nước, không khí,...

Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án, đồng thời làm căn cứ đánh giá tác động do việc thực hiện Dự án đến môi trường, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty TNHH TN&MT Minh Hoàng tiến hành đo một số chỉ tiêu chất lượng không khí và lấy mẫu nước tại một số vị trí tiêu biểu ở khu vực Dự án và các khu vực liên quan. Việc đo đạc, lấy mẫu và phân tích dựa trên:

(1) Nguyên tắc chọn địa điểm lấy mẫu:

- Các điểm lựa chọn đại diện cho khu vực Dự án và khu vực lân cận có thể bị tác động bởi Dự án.

- Đối với đo chất lượng không khí: Lựa chọn địa điểm đo tại khu vực Dự án được thiết kế cho các hoạt động có thể gây ra tác động ô nhiễm lớn cũng như các khu vực có thể bị ảnh hưởng lớn, sự lựa chọn đó hỗ trợ việc giám sát và đánh giá tác động (mức độ ô nhiễm khí) do các hoạt động của Dự án sau này.

(2) Các thiết bị đo, lấy mẫu và phân tích:

- Máy đo độ ồn: Extech.

- Máy lấy mẫu khí độc: Kimoto.

- Máy lấy mẫu bụi: Kimoto.

Trên nguyên tắc lựa chọn vị trí và sử dụng thiết bị như trên, kết quả đo đạc, phân tích và các đánh giá về môi trường nền được thể hiện:

2.2.2.1. Chất lượng môi trường không khí

Kết quả đo một số chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự kiến triển khai Dự án được trình bày trong Bảng sau:

- Ngày đo: 14/9/2022.

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường không khí

| TT | Chỉ tiêu đo | ĐVT | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 05:2013/BTNMT (TB giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| 1 | Nhiệt độ | °C | 27,3 | 27,2 | 27,6 | 27,4 | 28,2 | - |
| 2 | Bụi lơ lững | mg/m3 | 82 | 83 | 79 | 81 | 76 | 0,3 |
| 3 | CO(*) | mg/m3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 30 |
| 4 | SO2(*) | mg/m3 | 910 | 870 | 885 | 892 | 905 | 0,35 |
| 5 | NO2 | mg/m3 | 0,103 | 0,129 | 0,117 | 0,107 | 0,128 | 0,2 |
| 6 | Tiếng ồn |  | 61,9 | 62,5 | 62,3 | 63,1 | 64,1 | 70 |

(Nguồn: Công ty TNHH TN&MT Minh Hoàng)

Ghi chú:

- Thời gian đo: Từ 7h00 - 17h00, hướng gió Đông Bắc;

- Vị trí đo: Tại khu vực thực hiện Dự án;

+QCVN 05: 2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình 1giờ);

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- “-”: Không quy định.

+ K1: Tại trung tâm khu đất dự án. Tọa độ (X;Y): 1964099,78; 547176,99.

+ K2: Tại tuyến đường hiện có phía Đông dự án. Tọa độ (X;Y): 1964155,45; 547287,22;

+ K3: Tại tuyến đường hiện có phía Nam dự án. Tọa độ (X;Y): 1963920,56; 547181,40;

+ K4: Tại tuyến đường hiện có phía Bắc dự án. Tọa độ (X;Y): 1964278,92; 547139,59;

+ K5: Tại khu vực tiếp giáp phía Tây dự án. Tọa độ (X;Y): 1963992,55; 547021,38;

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (TB giờ) và QCVN 26:2010/BTNM - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường từ 6h - 21h) cho thấy tất cả các chỉ tiêu khác đều nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2.2. Chất lượng môi trường nước mặt

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:

Ngày đo: 14/9/2022

Bảng 2.9. Chất lượng môi trường nước mặt

| STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm |  | QCVN 08-MT :2015/BTNMT B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NM1 | NM2 |  |
| 1 | pH | - | 6,9 | 6,5 | 5,5- 9 |
| 2 | DO | mg/l | 8,7 | 8,2 | ≥ 4 |
| 3 | COD | mg/l | 13,2 | 12,4 | 30 |
| 4 | TSS |  | 4,6 | 4,3 | 50 |
| 5 | BOD5 (200C) | mg/l | 10,3 | 9,7 | 15 |
| 6 | Nitrit (NO2- tính theo N) | mg/l | 0,0024 | 0,0023 | 0,05 |
| 7 | Nitrat ( NO3- tính theo N) | mg/l | 0,12 | 0,11 | 10 |
| 8 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 0,071 | 0,067 | 0,9 |
| 9 | Sắt (Fe) | mg/l | 0,086 | 0,081 | 1,5 |
| 10 | Mangan (Mn) | mg/l | 0,013 | 0,012 | 0,5 |
| 11 | Photphat (tính theo P) | mg/l | 0,017 | 0,016 | 0,3 |
| 12 | Coliform |  | 1.560 | 1466 | 7.500 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 14h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo:

+ NM1: Mẫu nước mặt tại hồ nước hiện có trong khu vực dự án. Tọa độ (X;Y):1964177,20; 547218,62;

+ NM1: Mẫu nước mặt tại ao cá hiện có đoạn tiếp giáp phía Đông khu vực dự án. Tọa độ (X;Y):1964207,88; 547279,13;

Từ kết quả đo được ở bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụngnhư loại B2) cho thấy các chỉ tiêu kiểm tra đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn quy định.

2.2.2.3. Chất lượng môi trường nước dưới đất

Kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường nước dưới đất thể hiện ở bảng sau:

Ngày đo: 14/9/2022

Bảng 2.10. Chất lượng môi trường nước dưới đất

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ | QCVN 09-MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NN |  |
| 1 | pH | - | 7,46 | 5,5 – 8,5 |
| 2 | Độ cứng | mg/l | 123,60 | 500 |
| 3 | NO2- (tính theo N) | mg/l | <0,021 | 1 |
| 4 | NO3-(tính theo N) | mg/l | 0,44 | 15 |
| 5 | Sulfat (SO42-) | mg/l | 131,09 | 400 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 0,20 | 1 |
| 7 | Sắt (Fe) | mg/l | <0,9 | 5 |
| 8 | Clorua (Cl-) | mg/l | 50,41 | 250 |
| 9 | Crom (VI) | mg/l | <0,005 | 0,005 |
| 10 | Coliform |  | <3 | 3 |

(Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng)

Ghi chú:

Dấu "-": Không quy định;

- Thời gian đo:  Từ 7h30 - 14h00; hướng gió Tây Nam.

- Vị trí đo: + NN: Mẫu nước dưới đất tại nhà dân cách dự án 200m về phía Nam; Tọa độ (X,Y): 1963775,03; 547441,15

Từ kết quả đo được ở bảng trên so sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước dưới đất cho thấy các chỉ tiêu kiểm tra đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn quy định.

2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật

2.2.2.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh dự án.

a. Hệ sinh thái trên cạn

Đặc điểm hệ sinh thái khu vực Dự án bao gồm các loại thảm thực vật trên các ruộng, đê ngăn giữa các ao nuôi.

Qua khảo sát thực tế tại khu vực dự án, thảm thực vật ở đây chủ yếu là lúa, bạch đàn, .... Ngoài ra còn có những loài cỏ mang những đặc tính sinh học chịu hạn như: lá cứng, nhọn, cây thấp, đa số có hình dáng của trảng cỏ hay cây bụi thưa thớt và một số cây hoa màu khác được trồng tại các hộ gia đình.

Động vật trên cạn chủ yếu là các loài nuôi nhốt trong các hộ gia đình như chó, mèo, gà, vịt, .... với số lượng không đáng kể.

Nhìn chung, khu hệ động thực vật ở đây rất nghèo nàn cả về thành phần và chủng loài, không có các loài quý hiếm cần được bảo vệ. Vì vậy việc xây dựng các hạng mục của Dự án không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái khu vực.

b. Hệ sinh thái dưới nước

Khu vực dự án hiện có các ao nuôi tôm, cua, cá nước lợ của các hộ dân. Khi dự án thi công sẽ lấp các ao nuôi này và tiến hành nắn chỉnh mương cấp nước để đảm bảo cấp nước cho các ao nuôi còn lại trong khu vực. Phương án nắn chỉnh chủ dự án đã làm việc với UBND phường và sẽ thực hiện trước khi triển khai thi công dự án nên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình cấp và tiêu nước của các ao nuôi còn lại.

Nhìn chung:

- Việc triển khai xây dựng dự án sẽ không thu hẹp không gian, thay đổi cấu trúc, chức năng, giá trị của danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, cảnh quan thiên nhiên được quy hoạch bảo vệ.

- Việc triển khai xây dựng dự án sẽ không thu hẹp diện tích, thay đổi cấu trúc, chức năng, dịch vụ sinh thái của các hệ sinh thái tự nhiên (khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học khác, hành lang đa dạng sinh học, khu vực có đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, hệ sinh thái rừng tự nhiên, hệ sinh thái san hô, cỏ biển, hệ sinh thái thủy sinh).

- Việc triển khai xây dựng dự án sẽ không thu hẹp sinh cảnh và suy giảm số lượng, chất lượng của các loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ.

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án.

| STT | Đối tượng/thành phần môi trường bị ảnh hưởng/ yếu tố ảnh hưởng | Mức độ ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| Môi trường xã hội |  |  |
| 1 | Tái định cư do chiếm dụng đất | Không ảnh hưởng |
| 2 | Công trình công cộng và giao thông đường bộ | Có /đáng kể |
| 3 | Giá trị văn hoá (nhà thờ, đình chùa và các công trình khác) | Không ảnh hưởng |
| 4 | Quan hệ xã hội (dễ xảy ra mâu thuẫn giữa công ty với nhân dân địa phương) | Có thể có /không đáng kể |
| 5 | Y tế (ảnh hưởng đến vệ sinh và sức khoẻ cộng đồng) | không/không đáng kể |
| 6 | Ảnh hưởng của chất thải trong quá trình sản xuất, thi công và sinh hoạt của công nhân | Có/không đáng kể |
| Môi trường tự nhiên |  |  |
| 7 | Địa hình, địa chất | Có/đáng kể |
| 8 | Hệ thống thực vật (mất đi một số các loài thực vật..) | Có/không đáng kể |
| 9 | Cảnh quan (bị phá vỡ) | Có/không đáng kể |
| 10 | Không khí (bị ô nhiễm do bụi, khí thải độc hại từ các phương tiện, thiết bị thi công) | Có/đáng kể |
| 11 | Nước (bị ô nhiễm nước do bùn, đất thải, nước chảy tràn trên mặt đất và đường vận chuyển do mưa lớn) | Có/không đáng kể |
| 12 | Đất (bị ô nhiễm do bụi, và dầu mỡ của thiết bị rơi vãi, do sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, giẻ lau dầu...) | Có/không đáng kể |
| 13 | Ảnh hưởng của ồn, rung sinh ra do xe cộ, quá trình xây dựng và hoạt động | Có/không đáng kể |
| 14 | Ảnh hưởng của mùi khó chịu do khí thải của phương tiện thi công và sinh hoạt của công nhân | Có/không đáng kể |

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

Việc thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch chung thị xã Ba Đồn theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình, phù hợp với Quyết định 127/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000; Phù hợp với Quyết định 270/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh khu vực các lô đất có ký hiệu V.DVTM2, V.DVTM3, V.DVTM4 thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/2000.

Và dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 05/7/2022.

Chương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động.

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư:

Tác động đến kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù GPMB

Khu đất được giao để lập dự án có nguồn gốc chủ yếu là đất bằng chưa sử dụng và đất rừng sản xuất thuộc quản lý của UBND phường Quảng Thọ, ngoài ra còn có một phần đất giao thông, đất thủy lợi cũng thuộc quản lý của UBND phường Quảng Thọ. Hiện trạng khu vực lập dự án là chủ yếu là ruộng lúa và ao nuôi thủy sản…

Chủ dự án đang thực hiện thống kê, lên phương án đền bù GPMB với các chủ sở hữu đất và tài sản trên đất. Do khu vực dự án không chiếm dụng đất của người dân nên tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng đất không ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Việc tổ chức bồi thường GPMB phải được tính toán và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, khoa học giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để hạn chế những tác động xấu có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án.

Tác động về mục đích sử dụng đất

Khi dự án triển khai sẽ sử dụng diện tích các loại đất bằng chưa sử dụng, đất rừng sản xuất… do đó làm thay đổi hoàn toàn mục đích sử dụng đất của khu vực. Đất dự kiến thu hồi phục vụ cho dự án chủ yếu có giá trị kinh tế không lớn nên mức độ tác động là không đáng kể.

Dự án hình thành và đi vào hoạt động sẽ có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ, kết nối với các khu dân cư hiện hữu và khu vực lân cận, phù hợp với quy hoạch chi tiết của phường Quảng Thọ đã được phê duyệt, do đó giá trị quỹ đất không những tăng cao về mặt hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế - xã hội của khu vực phường Quảng Thọ nói riêng và thị xã Ba Đồn nói chung.

Quá trình thực hiện dự án có tiến hành điều chỉnh mương tiêu thoát nước. Mương tiêu thoát nước chủ yếu phục vụ quá trình tiêu thoát nước của các hồi nuôi trồng thủy sản trong khu vực thực hiện dự án. Khi dự án triển khai sẽ san lấp các phần lớn các hồ nuôi vì thế mương tiêu thoát nước này chủ dự án sẽ làm việc với UBND phường Quảng Thọ và cơ quan chức năng đế điều chỉnh, hoàn trả theo đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng để đảm bảo nhu cầu tiêu thoát nước cho các hồ nuôi còn lại.

Dự án tiến hành hỗ trợ bồi thường trên cơ sở chuyển nhượng theo giá thị trường nên không tổ chức tái định cư.

3.1.1.2. Đánh giá tác động của giai đoạn giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu và thi công các hạng mục công trình của dự án

a. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

* Tác động đến môi trường không khí

+ Nguồn gốc phát sinh:

Các tác động đến môi trường không khí phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và thi công xây dựng các hạng mục của dự án bao gồm:

- Bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng (phá dỡ các công trình hiện có, đổ đất, san gạt tạo mặt bằng,...);

- Bụi cuốn theo các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vào khu vực thi công;

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng

- Khí thải động cơ từ các phương tiện vận tải, thiết bị thi công với các thành phần chính như: CO, SO2, NOx, hơi xăng,...;

- Khí thải, dung môi hữu cơ phát sinh trong quá trình hàn, sơn.

+ Dự báo tải lượng:

- Bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng (tháo dỡ các công trình hiện có trong phạm vi khu đất dự án, đổ đất san nền, san gạt tạo mặt bằng,...);

Hoạt động tháo dỡ nhà cửa nằm trong phạm vi dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí. Tuy nhiên khối lượng tháo dỡ không nhiều chủ yếu các chòi canh của dân sẽ cho dân tự tháo dỡ. 2 nhà cấp 4 tận dụng để ở trong quá trình thi công xây dựng dự án và sẽ tiến hành tháo dỡ sau khi xây dựng xong khu nhà khám chữa bệnh của dự án. Khối lượng tháo dỡ không nhiều, gạch bê tông vỡ đập bỏ sẽ được tận dụng để san nền làm sân... Do đó lượng bụi phát sinh không đáng kể, chỉ phát sinh tức thời trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia tháo dỡ. Thời gian tháo dỡ khoảng 1 tuần.

Quá trình thi công xây dựng khu nhà điều trị của bệnh viện với diện tích 66.503,9m2 sẽ tiến hành gạt lớp đất hữu cơ bề mặt về vùng đất phía Đông Nam dự án để tận dụng khối lượng đất này trồng cây xanh.

Khối lượng san gạt đất hữu cơ theo tính toán là 15.600,03 m3.

Khối lượng đất hữu cơ san gạt để thi công khu nhà điều trị của bệnh viện sẽ được tận dụng để san đắp các khu vực trũng thấp quy hoạch trồng cây xanh của dự án.

Hiện tại, khu đất dự kiến thực hiện dự án thấp hơn so với tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh quy hoạch. Thiết kế san nền của dự án dự kiến tôn nền cao ngang với mặt đường.Dự án san nền đất quy hoạch chủ yếu đắp nền khoảng  2,5m3,5m. Vậy độ san nền trung bình của dự án là 3,0m.

Khối lượng đất cần đắp để phục vụ hoạt động san nền là 65.752,44 m3 tương đương với 92.053,42 tấn đất đắp. Hoạt động đổ đất, san gạt đất trong phạm vi Dự án sẽ làm phát sinh một lượng bụi vào môi trường không khí.

Tải lượng bụi phát sinh trên bề mặt công trường phát sinh nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố như: phương pháp thi công, điều kiện thời tiết, độ ẩm của đất, tần suất và khối lượng thi công trong ngày,.... và việc tuân thủ biện pháp phun ẩm trên bề mặt của đơn vị thi công.

Mức độ khuếch tán bụi trong quá trình này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, lượng đất san lấp cũng như phương pháp thi công. Lượng bụi phát sinh được tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm và khối lượng đất san đắp.

Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm, khi tiến hành đắp 01 tấn đất thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công được thể hiện ở trong bảng sau:

Bảng 3.1. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động san đắp nền

| Hạng mục | Khối lượng đắp (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) | KL. bụi phát sinh (kg/thời gian thi công) | Tải lượng bụi (kg/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| San nền | 92.053,42 | 0,134 | 12.335,16 | 411,2 |

Ghi chú:

+Thời gian thi công san nền khoảng 1 tháng(tính ngày làm việc 8h).

Từ kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, tải lượng bụi phát sinh trong thời gian san đắp nền cho Dự án (trong trường hợp không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu) là tương đối lớn. Theo kết quả khảo sát thực tế và đo đạc hiện trường tại một số cơ sở đang thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có tính chất quy mô tương tự Dự án (do Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng thực hiện), tại những khu vực đang diễn ra hoạt động đắp đất,... khi không thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu thích hợp thì hàm lượng bụi dao động trong khoảng từ 0,12 - 0,24 mg/m3, cực đại có thể đạt từ 0,3 - 0,5 mg/m3 tại các vị trí đang tiến hành đào đất vào các thời điểm thời tiết khô nóng, gió lớn vượt quá QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động của bụi phát sinh.

Quá trình san lấp mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông tại các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài lưu lượng xe tăng còn phát sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống sản xuất của các hộ dân sống 2 bên tuyến đường. Khu đất thực hiện dự án hầu hết các phía tiếp giáp đều giáp đường giao thông quy hoạch nên thông thoáng. Quá trính san lấp mặt bằng phát sinh bụi, khí thải tác động không lớn đến hoạt động của các công trình hiện có trong khu vực dự án.

- Bụi phát sinh tại bãi chứa vật liệu thi công:

Nguyên, vật liệu thi công xây dựng bao gồm: cát, đá xây dựng, xi măng, sắt thép,.... Trong đó, lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi chứa đá và cát xây dựng, xi măng, đặc biệt vào các ngày nắng nóng, gió Tây Nam hoạt động mạnh. Nguyên, vật liệu thi công xây dựng phần thô của Dự án bao gồm: cát, đá dăm, gạch xây dựng, xi măng, sắt thép... Trong đó, lượng bụi phát sinh lớn nhất tại các bãi tập kết đá dăm, gạch, cát xây dựng, xi măng, với tổng khối lượng các vật liệu trên là 95.222,97 tấn, với thời gian thi công phần thô là 18 tháng thì lượng vật liệu tập kết về 1 lần ước tính khoảng 5.290,16 tấn (cứ khoảng 1tháng tập kết vật liệu/1 lần). Theo số liệu đánh giá của Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng về xác định hệ số ô nhiễm, khi tiến hành tập kết 01 tấn đá dăm, cát, xi măng... thì lượng bụi phát sinh trung bình là 0,134 kg/tấn (hệ số ô nhiễm bụi). Vậy tải lượng bụi phát sinh là 5.290,16tấn x 0,134 kg/tấn = 708,8 kg/ngày = 88,6 kg/h = 1.025,5 mg/s, với diện tích bãi tập kết là 500m2, chúng tôi tính được lưu lượng phát thải (M) là: M = 1.025 mg/s : 500m2 = 2,05 mg/m2/s.

Để xác định nồng độ chất ô nhiễm trong không khí dưới hướng gió của dự án, áp dụng mô hình “Hộp cố định” với giả thiết như sau:

- Gió thổi vuông góc với chiều rộng của khu vực phát thải, tốc độ gió trung bình u (m/s) tại khu vực không thay đổi, chiều rộng của khu vực phát thải là b (m); l là chiều dài của khu vực phát thải;

- Chuyển động rối của khí quyển làm cho chất ô nhiễm được hòa trộn một cách triệt để và đều đặn đến độ cao hòa trộn H(m) và sự hòa trộn không vượt ra ngoài hình hộp này, nồng độ chất ô nhiễm phân bố đồng đều giữa các vị trí trong hình hộp chữ nhật có kích thước b, l, H, không có sự khác biệt giữa phía đầu gió và phía cuối gió.

Với những giả thiết nêu trên ta có phương trình cân bằng chất ô nhiễm trong phạm vi “Hộp cố định” khi quá trình hòa trộn đã hoàn toàn ổn định như sau: C0*u*b*H + M*b*l = C*u*b*H;

C = C0 + (M*l)/(u*H), (mg/m3); (3.1)

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong khu vực thi công (mg/m3);

- C0: là nồng độ bụi nền trong không khí; C0bụi = 0,05 mg/m3;

- M (mg/m2.s) là tải lượng phát thải đơn vị của nguồn mặt có diện tích bằng diện tích khu vực thi công;

- l: chiều dài khu vực phát thải (m)

Lấy chiều dài phát thải là khu vực thi công, l=40m.

- u tốc độ gió lớn nhất = 3,5 (m/s); H = 10m (chiều cao thông số đo khí tượng)

Bụi phát sinh trong quá trình san nền, chúng tôi tính được nồng độ bụi phát sinh tại bãi tập kết như sau:

| Hoạt động | Tải lượng bụi (mg/m2.s) | Thông số tính toán |  |  |  |  | Nồng độ mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (m) | U (m/s) |  | H (m) | C0 mg/m3 | M.Hè | M.Đông |
|  |  |  | Hè | Đông |  |  |  |  |
| Tập kết vật liệu tại bãi tập kết | 2.05 | 10 | 2,7 | 3,5 | 10 | 0,05 | 0,15 | 0,11 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh từ bãi chứa vật liệu thi công trong không khí khu vực thi công Dự ántrong khoảng dưới 40m, theo hướng gió thổinằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.Tuy nhiên, quá trình này sẽ ảnh hưởng đến công nhân tham gia lao động trên công trường và người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Dự án và có thể ảnh hưởng đến khu dân cư gần đó. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động của bụi phát sinh.

- Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cho quá trình thi công dự án:

Hướng vận chuyển nguyên vật liệu về đất dự án là từ các điểm cung cấp nguyên vật liệu dự án theo các tuyến đường giao thông về Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh vào khu đất dự án.

Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát, đá, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công các hạng mục của dự án như làm xây dựng khu nhà khám và điều trị bệnh 11 tầng,đường giao thông, xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, và các công trình phụ trợ khác... Mức ô nhiễm bụi, khí thải gây ra đối với môi trường nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng phương tiện tham gia vận chuyển, chiều dài tuyến đường, khối lượng cần vận chuyển, chất lượng nền đường, thời tiết,... và phụ thuộc vào dạng nguyên vật liệu,…

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA) thì tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất, cát khoảng 0,0042 kg/tấn/km. Đối với xi măng, sắt thép, gạch do gạch nguyên khối ít đất bám và xi măng thì có bao kín nên nồng độ bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển dự báo sẽ thấp hơn, ước tính khoảng 0,003 kg bụi/tấn/km.  Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng theo Bảng 1.6.

Bảng 3.2: Tải lượng bụi trên các tuyến đường vận chuyểncác loại nguyên vật liệu khác

| STT | Loại vật liệu | Tổng khối lượng (tấn) | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn.km) | Chiều dài TB tuyến đường vận chuyển (km) | Tải lượng bụi (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 157.454 | 0,0042 | 12 | 7.935,68 |
| 2 | Cát | 48.415,9 | 0,0042 | 17 | 3.456,89 |
| 3 | Đá | 30,327,4 | 0,003 | 40 | 3.639,28 |
| 4 | Xi măng, sắt, thép | 8.382,27 | 0,003 | 2 | 50,29 |
| 5 | Gạch | 7.997,4 | 0,003 | 12 | 287,90 |
| 6 | Bê tông nhựa | 100 | 0,003 | 10 | 3 |

Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ - 1995, hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu được tính theo công thức sau:

E2 = 1,7 x k x x x 0,7 x 0,5 [(365-p)/365]

Trong đó:

E2: Hệ số phát thải bụi (kg/lượt xe.km)

k: Hệ số liên quan kích thước bụi (chọn k=0,8 cho bụi có kích thước <30μm)

s: Hệ số liên quan đến mặt đường (chọn hệ số trung bình đường đô thị s=5,7 do hầu hết các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung cấp đến chân dự án đa số đều đã được nhựa hóa).

S: Tốc độ trung bình của xe (chọn A = 40km/h)

W: Tải trọng xe (chọn W = 10 tấn)

w: Số bánh xe (chọn w = 6 bánh)

p: Số ngày mưa trung bình trong năm (Tại Ba Đồn, chọn p=148)

Kết quả tính toán được hệ số phát sinh bụi do xe vận chuyển nguyên vật liệu là 1,0 kg/km/lượt xe. Với vận tốc xe 40km/h, tính toán được tải lượng bụi của xe trong quá trình vận chuyển là 6,9mg/m.s

Nồng độ các chất ô nhiễm tại khoảng cách x theo hướng gió (vuông góc với nguồn đường) và có độ cao z do bụi cuốn trên đường phát thải vào môi trường được xác định theo mô hình của Sutton như sau:

C(x,z) =           (3.2)

Trong đó:

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, mg/m3;

E: Tải lượng nguồn thải, mg/m.s (6,9 mg/m.s);

σz: Hệ số khuếch tán theo phương z. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định khí quyển loại B, δz = 0,53x0,73; m.

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải (m), tính theo chiều gió

u: Tốc độ gió lớn nhất của khu vực, m/s (chọn u=3,5 m/s)

z: Độ cao của điểm tính toán

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), chọn h=0m;

Thay số vào công thức 3.2 ta có kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ứng với các khoảng cách x và độ cao z được trình bày ở bảng sau:

| Độ cao tính toán (m) | Nồng độ bụi ở khoảng cách x (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| z = 1,5 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,006 | 0,001 | 0,0003 |

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, càng cách xa nguồn thải nồng độ bụi trong không khí cách nguồn thải (luồng xe chạy) về cuối hướng gió càng giảm dần do sự khuyếch tán của gió. So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (quy định nồng độ bụi lơ lững cho phép trung bình giờ là ≤ 0,3 mg/m3) cho thấy: Trong phạm vi bán kính < 10m so với luồng xe chạy về cuối hướng gió, nồng độ bụi trong không khí vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn, nên nếu không áp dụng các biện phápgiảm thiểu bụi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sẽ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên các tuyến đường và người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trong phạm vibán kính ≥ 10m nồng độ bụi nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.

Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu là người tham gia giao thông và người dân ven tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là đoạn đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh tiếp giáp với khu đất dự án.

- Khí thải động cơ phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu:

Nguồn thải này phụ thuộc vào kế hoạch tổ chức vận chuyển, khối lượng nguyên vật liệu cần vận chuyển, loại phương tiện được sử dụng, tình trạng vận hành của thiết bị, chất lượng mặt đường, chiều dài tuyến đường...  Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng ô tô với tải trọng trung bình 10 tấn, sử dụng nguyên liệu dầu Diezel, hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diezel là 0,05%.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16,0 tấn, quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu trên từng cung đường cụ thể và quy mô, khối lượng công việc như trên, tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển được thể hiện trong các bảng sau:

Bảng 3.3: Tổng chiều dài quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu

| TT | Dạng nguyên liệu | Khối lượng | Quãng đường vận chuyển (km) | Số lượt xe vận chuyển (xe 10 tấn) | Tổng chiều dài vận chuyển (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đắp | 157.454 | 12 | 31490,8 | 377.889,6 |
| 2 | Cát | 48.415,9 | 17 | 9683,18 | 164.614,1 |
| 3 | Đá | 30,327,4 | 40 | 6065,48 | 24.2619,2 |
| 4 | Xi măng, sắt, thép | 8.382,27 | 2 | 1676,454 | 3.352,90 |
| 5 | Gạch | 7.997,4 | 12 | 1599,48 | 19.193,76 |
| 6 | Bê tông nhựa | 100 | 10 | 20 | 200 |
|  | Tổng |  |  |  | 807.869,5 |

Theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu Diezel có công suất 3,5 - 16 tấn, ước tính lượng khí thải sinh ra do hoạt động giao thông phục vụ cho Dự án trên quãng đường với tổng chiều dài được tính toán theo bảng sau:

Bảng 3.4: Tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động vận tải

| STT | Chất ô nhiễm | (*)Tải lượng (kg)/1.000km | Tổng chiều dài (1.000km) | Tổng tải lượng (kg/thời gian thi công) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi khói | 0,9 | 807,86 | 727,08 |
| 2 | SO2 | 4,15S | 807,86 | 167,63 |
| 3 | NOx | 14,4 | 807,86 | 11.633,32 |
| 4 | CO | 2,9 | 807,86 | 2342,82 |
| 5 | THC | 0,8 | 807,86 | 646,29 |

Nguồn: (*)Đánh giá nguồn ô  nhiễm Không khí, nước và đất - WHO 1993

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường

Ghi chú:

+ S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel là 0,05%

Như vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh vào môi trường không khí dọc theo các tuyến đường vận chuyển tăng cao so với môi trường nền, đặc biệt là khi có sự tập trung của nhiều phương tiện tham gia vận chuyển cùng lúc. Tuy nhiên, do nguồn cung cấp nguyên, vật liệu được cung ứng từ các mỏ tại các địa điểm khác nhau nên các phương tiện không tập trung trên cùng một tuyến đườngvà diện tích đất không lớn nên lưu lượng phương tiện vận chuyển không nhiều, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06: 2009/BTNMT.

- Đối với ô nhiễm do khí thải trên công trường xây dựng:

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các máy móc động cơ, các phương tiện thi công cơ giới. Để thực hiện khối lượng san đắp đất tạo mặt bằng thi công và đào, đắp móng thi công các hạng mục dự án, đơn vị thi công sẽ huy động một số máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển để phục vụ thi công chính bao gồm: máy đào, máy ủi, máy lu, máy trộn bê tông.

Các phương tiện thi công này sử dụng dầu diezel nên sẽ thải ra các chất khí gây ô nhiễm môi trường khu vực. Tuy nhiên, do khu vực có mặt thoáng rộng, các chất ô nhiễm phân bố trên diện tích tương đối lớn, nên các thành phần gây ô nhiễm nói trên nhanh chóng phát tán vào không khí. Hơn nữa, số lượng phương tiện máy móc kỹ thuật tập trung để thi công không lớn. Do đó, trên cơ sở thực tế đo đạc kiểm tra chất lượng môi trường ở một số dự án xây dựng tương tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mà Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng đã tiến hành, nồng độ trung bình của CO, SO2, NO2, hơi xăng dầu,… trong không khí dự báo ở mức thấp hơn so với giới hạn Quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại:

Trong suốt quá trình thi công, một số công nhân sẽ ở tại lán trại trong khu đất dự án. Hoạt động sinh hoạt tại đây như ăn uống, vệ sinh, ... sẽ làm phát sinh khí thải và mùi hôi. Tải lượng các chất ô nhiễm này tùy thuộc số lượng công nhân ở lại và ý thức giữ gìn vệ sinh của cán bộ, công nhân. Dự báo mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình đổ nhựa đường:

Theo thuyết minh dự án thì các tuyến đường trong khuôn viên của dự án sẽ được bê tông nhựa (rải thảm nhựa), bê tông nhựa dự kiến được mua tại KCN Tây Bắc Đồng Hới, vận chuyển bằng các xe bồn về dự án để tưới trực tiếp lên mặt các tuyến đường mà không cần phải nấu lại. Do đó, các loại khí thải, mùi hôi phát sinh trong công đoạn này là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp.

- Ô nhiễm bụi do hoạt động xây dựng các hạng mục của dự án:

Tải lượng nguồn thải này khó ước tính được, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục cần xây dựng, thời tiết... Bụi chủ yếu phát sinh nhiều tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu như: vị trí bốc dỡ xi măng, đổ cát, sạn, đá dăm,… Khi thời tiết khô hanh và có gió thì tải lượng bụi phát tán càng nhiều. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ ảnh hưởng của nguồn phát sinh này nhỏ, chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc tại vị trí xây dựng.

Đất cát, đá, vật liệu xây dựng rơi khi thi công khối nhà cao tầng ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua Dự án, ảnh hưởng đến các công trình gần Dự án.

+ Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:

- Phạm vi và đối tượng chịu ảnh hưởng:

Tiếp giáp với khu đất dự án là là các tuyến đường giao thông quy hoạch hiện tại là các khu đất trống. Vì vậy bụi chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân tham gia lao động trên công trường và người tham gia giao thông trên các tuyến đường.

+ Đối với bụi và khí thải phát sinh trên bề mặt công trường do quá trình đào, đắp và san lấp tạo mặt bằng khu đất dự án, thi công các hạng mục công trình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công nhân lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính), bụi khí thải phát tán từ các khu đất của dự án sẽ ảnh hưởng đến người dân sống ở khu vực phía Đông khu đất dự án.

+ Bụi và khí thải phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên, vật liệu chủ yếu gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân sinh sống dọc theo hai bên tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là điểm ra vào khu đất của dự án ...

Ngoài ra, bụi còn gây ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.

- Đánh giá tác động:

+Cán bộ, công nhân thường xuyên tiếp xúc với môi trường không khí bị ô nhiễm bụi có thể mắc các bệnh về đường hô hấp, tuyến lệ...

+ Môi trường bị ô nhiễm các khí độc có trong khí thải động cơ, khí thải nhựa đường có thể gây ra các tác động khác nhau lên sức khoẻ con người tùy thuộc nồng độ và thời gian tiếp xúc.

+ Không khí ô nhiễm do hoạt động thi công xây dựng dự án sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, du lịch của các đơn vị trên địa bàn và trên tuyến đường vận chuyển.

Tuy nhiên, các tác nhân gây ô nhiễm nói trên chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong phạm vi hẹp nên mức độ tác động là không đáng kể.

* Tác động của nước thải

+ Nguồn gốc phát sinh:

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường.

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh thiết bị xây dựng,...);

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên công trường;

+ Tải lượng ô nhiễm:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Để thi công dự án đòi hỏi phải huy động khoảng 50 cán bộ, công nhân làm việc trên công trường. Nếu tính trung bình một người sử dụng khoảng 100 lít/ng.đ thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 5.000 lít/ngày.

Theo khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải sinh hoạt do mỗi người thải ra chiếm một tỷ lệ khoảng 100% tổng lượng nước sử dụng. Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân trên công trường trung bình một ngày khoảng 5,0 m3/ngày.

Trong đó:

+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 4,0m3/ngày. Nguồn nước thải này phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: tắm giặt, vệ sinh chân tay, nước thải từ khu nhà ăn,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lửng, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,...

Lượng nước thải này chỉ phát sinh cục bộ tại vị trí đặt khu lán trại ở của cán bộ, công nhân.

+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 1,0m3/ngày. Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. Theo kết quả thống kê và tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) đối với các quốc gia đang phát triển, có thể dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.5: Thành phần và khối lượng chất ô nhiễm do công nhân thải ra

| Chất ô nhiễm | Tải lượng theo WHO (g/người/ngày) | Tải lượng ước tính cho 50 công nhân (g/ngày) |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 2.250 - 2.700 |
| COD | 72 - 103 | 3.600 – 5.150 |
| Chất rắn lơ lửng | 70 - 145 | 3.500 – 7.250 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 500 – 1.500 |
| Tổng nitơ | 6 – 12 | 300 - 600 |
| Amoni | 2,4 - 4,8 | 120 - 240 |
| Tổng phôtpho | 0,6 - 4,5 | 30 - 270 |
| Tổng Coliform | 106 - 109 MPN/100ml | 106 – 109 MPN/100ml |

Nhìn chung, nước thải sinh hoạt thải ra hàng ngày có khối lượng không lớn nhưng có độ nhiễm bẩn cao, đặc biệt là nước thải đen.

- Đối với nước thải xây dựng:

Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán, phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi măng, đất, cát,… Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải lượng của nguồn thải này càng thấp, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các thành phần môi trường của khu vực. Căn cứ khối lượng công việc thực hiện tại mỗi khu vực thi công dự án, ước tính lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại dự án là 2m3 lượng nước này nhỏ nên tự thấm vào đất và không có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt, gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Khu đất của dự ánsau khi tôn nền sẽ có địa hình bằng hoặc cao hơn các khu vực xung quanh, vì vậy dự án chỉ nhận lượng nước mưa chảy tràn này. Trên bề mặt công trường đang thi công, lớp đất bề mặt thường bị cày xới do quá trình san ủi đất, đổ đất,... và hoạt động của các phương tiện vận tải, đặc biệt trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Lượng mưa ngày lớn nhất đo được tại khu vực là 537mm/ngày (Trạm khí tượng Ba Đồn, xuất hiện ngày 10/2010). Tổng diện tích dự án là 66.503,9m2.

Như vậy, lượng mưa chảy tràn lớn nhất trên diện tích khu vực thi công vào ngày mưa lớn nhất là: 66.503,9m2 x 0,537 m/ngày = 35.712,59 m3/ngày.

Nước mưa rơi xuống đất sẽ thấm xuống đất 1 phần, 1 phần sẽ chảy tràn trên bề mặt, với hệ số dòng chảy bề mặt các khu vực là 0,73 thì lượng nước mưa chảy tràn tại khu đất dự án như sau:

Bảng 3.6: Nước mưa chảy tràn tại các khu vực dự án

|  | Diện tích (m2) | Lượng nước mưa nhận được m3/ngày | Lượng nước mưa chảy trànm3/ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu vực dự án | 66.503,9 | 35.712,59 | 26.070,19 |

Khu đất của dự án đều có địa hình bằng hoặc cao hơn các khu vực xung quanh, vì vậy dự án chỉ nhận lượng nước mưa chảy tràn này. Trên bề mặt công trường đang thi côngvà hoạt động của các phương tiện vận tải. Khi trời mưa, các phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, đất, cát, sạn sỏi,... dễ bị nước mưa cuốn trôi, làm gia tăng độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lững nguồn tiếp nhận.

+ Đánh giá mức độ tác động:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

Nguồn thải này chứa nhiều chất hữu cơ và vi khuẩn, nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi thối khó chịu, phát tán vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân làm việc tại dự án và các hộ dân sống gần khu đất của dự án. Tuy nhiên, công nhân chủ yếu đến làm việc theo giờ hành chính rồi về nhà, không sinh hoạt ở lại công trường nên nguồn thải này rất ít, nên mức độ tác động đến môi trường khu vực được giảm thiểu đáng kể.

- Đối với nước thải xây dựng:

Như đã phân tích ở trên tải lượng nguồn thải này là không lớn, ít có khả năng tạo thành dòng chảy bề mặt và không chứa các chất độc hại nên tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.

- Đối với nước mưa chảy tràn:

Địa hình khu đất của dự án sau khi tôn nền sẽ cao hơn hoặc bằng với cos nền đường và hộ dân gần đó. Do đó nước mưa thoát tốt theo độ dốc địa hình tự nhiên.Khu vực dự án sẽ cho nước mưa thoát theo hướng nghiêng địa hình về vùng trũng do xung quanh không có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn.

* Tác động của chất thải rắn

+ Nguồn gốc phát sinh: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục Dự án chủ yếu từ:

- Rác thải sinh hoạt của công nhân trên công trường;

- Rác thải trong quá trình xây dựng;

- Bùn dính bám bánh xe trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng.

+ Tải lượng ô nhiễm:

- Đối với rác thải sinh hoạt của công nhân: Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo “Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014” do Chi cục bảo vệ môi trường lập, lượng rác thải trung bình trên đầu người khu vực thị xã Ba Đồn khoảng 0,7 kg/ngày. Với số lượng công nhân thi công khoảng 50 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước tính khoảng 35 kg/ngày. Tuy nhiên, khu vực lán trại sẽ được bố trí gần đường giao thông nên dễ áp dụng các biện pháp thu gom và xử lý thích hợp.

-Đối với rác thải trong quá trình xây dựng: Thành phần chính gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông rơi vãi, bê tông gạch vỡ trong quá trình tháo dỡ nhà cấp 4... Ước tính khối lượng khoảng phát sinh khoảng 50 tấn. Khối lượng các chất thải tăng lên hay giảm đi phụ thuộc vào khối lượng thi công, khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay nghề của công nhân, biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu này vào các mục đích khác.

- Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển

Lượng đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu rất khó tính toán vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thành phần, chất lượng các loại phương tiện vận chuyển, nền đường, điều kiện thời tiết,... cũng như các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, hoạt động vận tải của dự án còn làm phát sinh bùn đất cuốn theo bánh xe ảnh hưởng đến môi trường khu vực và người tham gia giao thông. Xe chở nguyên vật liệu từ công trường sẽ mang theo bùn đất làm rơi vãi trên đường, đặc biệt là đoạn đường từ công trường ra tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến đường Quốc lộ 1A.

Đất hữu cơ san gạt để xây dựng khu nhà điều trị của dự án theo tính toán khoảng 15.600,03 m3sẽ san ủi về góc phía Đông Nam khu đất để tận dụng bồi đắp trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.

+ Đánh giá tác động:

- Rác thải sinh hoạt có lượng thải không lớn, song nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan môi trường khu vực, tích tụ lâu ngày sẽ phân huỷ sinh ra mùi hôi thối khó chịu, làm phát sinh vi sinh vật gây bệnh. Đặc biệt khi gặp nước mưa chảy tràn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

- Chất thải xây dựng không được thu gom mà vứt bừa bãi trên công trường, khi có nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi đất, đá, vật liệu xây dựng... làm cản trở dòng chảy gây tắc dòng chảy có thể gây ứ đọng nước trên bề mặt khu vực thực hiện dự án. Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu hợp lý, tránh những tác động tiêu cực do nước mưa chảy tràn gây ra.

- Đất rơi vãi cùng đất cát cuốn theo bánh xe để lại trên đường vận chuyển có thể gây bụi khi trời khô và gây trơn trượt khi trời mưa, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và mỹ quan khu vực.

Đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển sẽ trở thành chướng ngại vật ảnh hưởng đến sự an toàn của người tham gia giao thông, người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển, có thể gây bụi cuốn ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

* Tác động của chất thải nguy hại

+ Nguồn gốc phát sinh: Cặn dầu, giẻ lau máy móc thi công.

+ Tải lượng ô nhiễm:

Để thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ huy động một lượng máy móc và thiết bị thi công đến công trường.Nếu tính trung bình lượng dầu máy thải ra từ các máy móc, thiết bị thi công trong một lần thay là khoảng 5 lít/lần/phương tiện, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình lấy 3 tháng/lần. Dự kiến số lượng máy móc, thiết bị cần huy động để thi công thường xuyên khoảng 7 phương tiện (máy đào, ô tô tải, máy ủi và máy lu lèn). Như vậy, lượng dầu máy phát sinh ước tính là 35 lít/lần thay nhớt (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công). Hoạt động sửa, bảo dưỡng xe, máy còn phát sinh một lượng giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ, khối lượng tùy thuộc vào tay  nghề, ý thức của công nhân.

Khối lượng CTNH như: dẻ lau dính dầu mỡ ước tính 10kg/tháng.

+ Đánh giá tác động:

Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm đến môi trường khu vực.

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

* Tác động do tiếng ồn, độ rung

+ Nguồn gốc phát sinh:

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình thi công Dự án chủ yếu do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết bị ủi, xúc, lu lèn,... tại khu vực công trường, ở lân cận công trường và trên tuyến đường vận chuyển.

+ Cường độ tác động:

- Mức ồn tại khu vực công trường và khu vực lân cận:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên vật liệu, cũng như hướng và khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận. Mức áp âm đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.7: Giới hạn mức độ tiếng ồn của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 15 m, dBA | Yêu cầu của Tổng cục Dịch vụ (Mỹ),dBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 72 - 88 | < 75 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 72 - 96 | < 75 |
| 3 | Xe tải | 70 - 96 | < 75 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 71 - 90 | < 75 |
| 5 | Máy san ủi đất | 70 - 96 | < 75 |

Nguồn: Tổng cục Dịch vụ - Mỹ

Theo Bảng 3.6 thì mức ồn gây ra bởi các thiết bị này ở khoảng cách 15m từ vị trí vận hành dao động trong khoảng từ 70 - 96 dBA (lấy giá trị lớn nhất là 96 dBA để tính toán mức độ lan truyền của sóng âm).

Quá trình lan truyền của âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trưng của sóng âm (tần số và bước sóng). Trong trường hợp nếu âm thanh được tạo ra từ một điểm thì một hệ thống sóng âm dạng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với tốc độ là 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transportation, 1972). Quá trình lan truyền của sóng âm trong không khí sẽ làm cho cường độ âm thanh giảm đi do tổn thất năng lượng trong quá trình lan truyền. Trên thực tế lan truyền âm thanh từ nguồn điểm sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:

Mức ồn vị trí 1 - Mức ồn vị trí 2 = 20 log (r2/r1)

Trong đó:  	r1 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 1 (m).

r2 là khoảng cách từ nguồn gây ồn đến vị trí có mức ồn 2 (m).

Từ công thức trên cho thấy, mỗi khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì mức âm thanh sẽ giảm đi 6 dBA. Như vậy, khi các phương tiện, máy móc hoạt động thì mức ồn trong khu vực sẽ tăng lên và mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách tính từ vị trí đặt máy và được trình bày ở Bảng dưới:

Bảng 3.8: Dự báo mức ồn khu vực xung quanh vị trí thi công

| Khoảng cách từ nguồn gây ồn | Đơn vị (m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 320 |
| Mức ồn (dBA) | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 |

- Mức ồn trên công trường:

Trên công trường thi công, tại các vị trí cách nguồn phát sinh tiếng ồn ≤ 60m, mức áp âm do một số máy móc, thiết bị thi công gây ra sẽ vượt giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn TCVN 3985:1999 - Âm học - Mức ồn tối đa cho phép tại một số vị trí làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA). Còn các các khu vực thi công khác cách nguồn ồn >60m thì mức áp âm sẽ nằm trong giới hạn cho phép theo TCVN 3985:1999.

- Mức ồn xung quanh:

Theo bảng 3.8 trong phạm vi 300m tính từ nguồn ồn sẽ chịu ảnh hưởng của tiếng ồn vượt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT (giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép đối với khu vực thông thường, từ 6h đến 21h là 70dB). Các phía tiếp giáp với các khu đất của dự án đều giáp với khu dân cư. Vì vậy, đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để tiếng ồn không ảnh hưởng đến các khu vực này.

- Mức ồn trên tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển gây ra:

Dự báo mức ồn do phương tiện vận tải gây ra trên các tuyến đường vận chuyển khoảng 70-96dBA, tối đa có thể đạt 96 dBA khi có nhiều xe vận chuyển đi qua, vượt mức cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khi có sự tham gia của nhiều phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án.

Độ ồn trên tuyến đường vận chuyển sẽ tác động đến người tham gia giao thông và dân cư sống hai bên tuyến đường. Tuy nhiên, các tác động này không liên tục và mức độ tác động có thể được giảm thiểu thông qua việc bố trí lịch vận chuyển hợp lý, các biện pháp quản lý lái xe.

Xe vận chuyển đi vào khu vực xây dựng sẽ đi theo hướng từ đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh vào khu đất dự án.

- Độ rung tại khu vực công trường và trên tuyến đường vận chuyển:

Mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của độ rung trong thi công phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, khoảng cách đến đối tượng tiếp nhận, chất lượng nền đường. Mức rung đối với các loại máy, thiết bị xây dựng như sau:

Bảng 3.9: Mức rung của các thiết bị thi công

| TT | Loại thiết bị | Mức rung cách máy 10 m, dB | Mức rung cách máy 30m, dB | Mức rung cách máy 60m, dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đầm nén (xe lu) | 82 | 72 | 62 |
| 2 | Máy xúc gầu trước | 77 | 67 | 57 |
| 3 | Xe tải | 74 | 64 | 54 |
| 4 | Máy trộn bê tông | 76 | 66 | 56 |

Nguồn: Viện KH&CN môi trường - Bộ GTVT

Từ kết quả ở bảng trên cho thấy, mức rung động sinh ra từ các máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải ở vị trí cách xa 10m so với nguồn rung ở vào khoảng từ 74 - 82dB, còn mức rung sinh ra từ khoảng cách từ 30m trở lên đều có giá trị nhỏ hơn 75dB, nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 27: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (giới hạn tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng ≤ 75dB - Áp dụng đối với khu vực thông thường từ 6h - 21h).

Quá trình thi công các hạng mục công trình có phát sinh rung chủ yếu phát sinh từ quá trình đầm nén khi thi công khu nhà khám và điều trị bệnh 15 tầng của dự án và các tuyến đường giao thông nội bộ. Ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần khu đất của dự án.

+ Đánh giá phạm vi, mức độ và đối tượng chịu tác động:

- Công nhân làm việc ở những nơi có độ ồn lớn, kéo dài có thể bị ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mắc các chứng bệnh như: đau đầu, giảm thính giác…

Các hộ dân sống gần khu đất của dự án chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn độ rung từ hoạt động lu, đầm, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật...

- Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ Dự án sẽ gây ảnh hưởng đến cư dân sống hai bên tuyến đường như: gây cảm giác khó chịu, đau đầu, mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc…

Những tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, diễn ra trong thời gian ngắn, không liên tục. Đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp như tránh các phương tiện vận chuyển hoạt động cùng một lúc, tránh hoạt động vào các giờ cao điểm, thời gian nghỉ ngơi.

* Tác động đến kinh tế - xã hội:

- Hoạt động thi công các hạng mục dự án sẽ làm phát sinh bụi, chất thải xây dựng, chất thải sinh hoạt, nếu không được thu gom, quản lý tốt sẽ làm mất mỹ quan khu vực.

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu để thi công các hạng mục công trình của dự án có thể ảnh hưởng đến chất lượng các công trình giao thông đoạn ra vào khu đất của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công nếu xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông thì chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khắc phục triệt để các sự cố xảy ra.

- Tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân ở gần khu vực: Quá trình thi công các hạng mục công trình các khu vực của dự án sẽ phát sinh bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp chủ yếu sản xuất nội thất nhỏ của các hộ dân sinh sống làm giảm doanh thu ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, khối lượng thi công không lớn lại trong thời gian ngắn sẽ kết thúc nên không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ dân.

- Các tác động xấu đến môi trường trong quá trình xây dựng như đã phân tích ở trên sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, đời sống của công nhân xây dựng cũng như dân cư trên tuyến đường vận chuyển, làm tăng chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, đồng thời làm giảm năng suất lao động.

- Giai đoạn thi công xây dựng của dự án sẽ tập trung khoảng 50 cán bộ, công nhân. Quá trình xây dựng công nhân chỉ lao động trên công trường và sinh hoạt nhà. Công nhân ở lại bảo vệ công trình sẽ đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương để dễ dàng quản lý. Tuy nhiên, việc tập trung công nhân để phục vụ xây dựng dự án sẽ có các nhu cầu về sinh hoạt, giao tiếp, tôn giáo,… có thể gây mất trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến an ninh khu vực khi có mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương.

Ngoài ra, công tác quản lý công nhân, người lao động không chặt chẽ rất dễ xảy ra các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm,… Bên cạnh đó, việc công nhân sống tập trung và thiếu nhiều điều kiện sinh hoạt có thể sẽ làm phát sinh các bệnh tật, các bệnh lan truyền, các chất thải cho môi trường xung quanh. Nhu cầu về thực phẩm, ăn uống của công nhân là không thể thiếu, nếu không chú ý đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thì rất dễ xảy ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của công nhân, người lao động.

* Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạnthi công xây dựng Dự án

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh:

Hiện nay, do hậu quả của chiến tranh để lại, một lượng lớn bom, mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa nổ đang bị chôn vùi trong đất. Vì vậy, nếu không tiến hành rà phá bom, mìn trên khu vực dự án trước khi thi công các hạng mục thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ gây ra là rất lớn.

Phạm vi ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi công và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công trường, cán bộ, công nhân thi công các công trình trong khu vực.

(2). Sự cố xói mòn, sạt lỡ đất tại các khu vực đang tiến hành đào, đắp:

Hoạt động san nền, đào đắp thi công các hạng mục công trình của dự án trong khu vực sẽ giải phóng một lượng đất bở rời. Khi thời tiết khu vực có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi lượng đất bở rời này gây xói mòn các khu vực nền đã tiến hành đào đắp xong, đồng thời gây sạt lỡ cho  khu vực đang tiến hành đào, đắp; ngoài ra, nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi bùn đất, gây bồi lấp vùng thấp trũng xung quanh và có thể gây bồi lấp, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước mưa của khu vực, mất mỹ quan các tuyến đường.

(3). Mất an toàn lao động:

Việc vận hành các máy móc, thiết bị thi công cũng như quá trình lắp đặt, đấu nối các đường ống thoát nước mưa, thi công các cột điện, kéo dây,... nếu không tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành, thi công và kiểm tra mức độ an toàn trước khi thi công, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành máy, công nhân thi công tại khu vực dự án, gây hư hại máy móc, thiết bị, dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

- Khi thi công trên cao có thể sẽ xảy ra các sự cố như rơi vật liệu, máy móc thiết bị từ các tầng cao xuống gây nguy hiểm cho cán bộ công nhân làm việc ở bên dưới cũng như cho các nhà dân ở phía Tây Nam, phía Nam và người đi đường khi đi lại qua khu vực Dự án nếu chủ Dự án không có các phương án phòng chống sự cố.

Công nhân làm việc ở trên cao như xây, lắp đặt, tháo dỡ cốp pha, lắp đặt cốt thép, đổ dầm bê tông, lắp ghép các kết cấu xây dựng và thiết bị, vận chuyển vật liệu lên cao, làm mái và các công tác hoàn thiện (trát, quét vôi, trang trí,...) không có các biện pháp đảm bảo an toàn dễ xảy ra các trường hợp như: ngã giàn giáo, bị các vật liệu, dụng cụ trên cao rơi vào người,...

Công nhân làm việc ở trên cao khi sức khỏe không tốt như thể lực yếu, người có bệnh về tim, huyết áp, tai điếc, mắt kém,... dễ gây ra tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng công nhân.

Sử dụng các phương tiện làm việc ở trên cao không đảm bảo các yêu cầu an toàn gây ra sự cố tai nạn do những sai sót liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp đặt và sử dụng.

Thực hiện nâng, hạ các thiết bị của công trình có trọng tải lớn nếu không thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn cũng rất dễ xảy ra sự số lao động làm thiệt hại về người và tài sản của công trình.

Công việc lao động nặng nhọc, thời gian làm việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ công nhân, gây tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường.

Quá trình thi công Dự áncần nhiều thiết bị, máy móc cần sử dụng điện. Việc bố trí hệ thống điện, sử dụng điện không hợp lý, rò rỉ điện,... là nguyên nhân dẫn đến điện giật, chập điện, cháy nổ gây tai nạn lao động.

Trong trường hợp phải tăng tiến độ, công nhân làm việc tăng ca nếu không đảm bảo sức khỏe sẽ gây mệt mỏi, choáng váng, ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân.

Sự cố giàn giáo, trục vận thăng, dây cáp, ròng rọc bị gãy đứt khi vận chuyển vật liệu lên cao;

Sự cố sập vận thăng, rơi nguyên vật liệu từ trên cao xuống.

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển, lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công khối nhà cao tầng.

(4). An toàn giao thông:

Hoạt động của các phương tiện tham gia vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Dự án sẽ làm gia tăng lưu lượng các phương tiện trên các tuyến đường, đặc biệt tuyến đường từ đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trường hợp các phương tiện khi chở vượt quá thùng xe theo quy định, không phủ bạt sẽ làm rơi đất, đá, cát, dọc theo tuyến đường vận chuyển, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tai nạn cho các phương tiện đang lưu thông.

Sự cố hư hỏng tuyến đường giao thông: các tuyến đường giao thông tiếp giáp với các khu đất của dự án đã được nhựa hóa và bê tông hóa nên chịu tải trọng lớn nên sự cố hư hỏng các tuyến đường là khó có thể xảy ra.

(5). Sự cố cháy nổ:

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bão dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Việc sử dụng lửa của công nhân và các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây nguy cơ cháy nổ cao. Khi sự cố cháy xảy ra có thể gây thiệt hại về người, tài sản của dự án và các hộ dân lân cận khu vực xây dựng.

(6). Sự cố do thời tiết

Khi Dự án chưa hoàn thành, kết cấu công trình chưa chắc chắn, bền vững nên bão lũ, gió, lốc, mưa lớn xảy ra có thể phá vỡ kết cấu công trình. Vì vậy, chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công trong quá trình xây dựng cũng như đưa ra các biện pháp hạn chế các tác động do thời tiết gây ra.

(7). Sự cố về nghiêng lún công trình, sự cố động đất:

Dự án có chiều cao lớn (11 tầng), theo tính toán thì nếu thi công kết cấu công trình và phần móng theo đúng thiết kế thì sẽ đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nếu chất lượng công trình thi công không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật theo đúng thiết kế thì có thể phát sinh các sự cố như nghiêng, lún, nứt thậm chỉ là gãy đổ công trình, sự cố động đất gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình do tải trọng công trình tác động lên nền địa chất công trình. Khi sự cố xảy ra, có thể gây ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, đến sức khỏe và tính mạng của CBCN thi công xây dựng, của cán bộ công nhân viên, y bác sĩ và bệnh nhân đến khám chữa bệnh đi vào hoạt động ảnh hưởng đến các công trình xung quanh khu vực dự án.

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về các nguồn thải đã được trình bàychúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn, thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế đến khi dự án được đưa vào sử dụng, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi triển khai xây dựng dự án.

a. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

* Giảm thiểu ô nhiễm không khí

(1). Giảm thiểu ô nhiễm bụi

* Đối với nguồn ô nhiễm do bụi đất, đá phát tán trên công trường:

- Áp dụng biện pháp san nền theo hình thức cuốn chiếu quá trình đổ đất san đắp đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt đến đó.

- Phun ẩm tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết cát, đá dăm, trên các đoạn đường vận chuyển nguyên vật liệu trong vùng dự án) vào những ngày không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều kiện thời tiết cụ thể, hạn chế phương tiện ra vào khu vực nhằm hạn chế bụi cuốn ảnh hưởng đến dân cư;

- Che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong quá trình thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Dùng lưới chuyên dụng 2 lớp để che chắn khi thi công các tầng cao của bệnh viện để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh do gió;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

- Sử dụng tôn xốp cao 3m che chắn xung quanh khu đất xây dựng dự án.

* Đối với bụi trên các tuyến đường vận chuyển:

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường sống của dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển.

- Xe chở vật liệu xây dựng không chở quá tải trọng cho phép, không chạy vào giờ cao điểm, tuân thủ biển báo tốc độ.

- Bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển, đặc biệt là các đoạn đường Quốc lộ 1A, đường nối Quốc lộ 1A vào dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn gần dự án nhằm hạn chế lượng bụi cuốn phát sinh khi có phương tiện qua lại, khi có gió cuốn.

- Phun nước tưới ẩm 2 lần/ngày, xịt rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường.

Nước thải xịt rửa xe:

Được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học, sau đó tuần hoàn sử dụng lại, không thải ra môi trường.

Điểm rửa bánh xe

Hố lắng

Hố thu

Mương thoát nước mưa

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình xử lý nước rửa xe.

- Nước thải sinh hoạt: Phải xử lý lắng cặn trước khi thải vào mương

(2). Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực không đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện, bao gồm:

- Lựa chọn những nhà thầu thi công có phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép (đây là một tiêu chí trong đấu thầu thi công);

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại một địa điểm cố định để hạn chế ô nhiễm cục bộ;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Lựa chọn các mỏ cung cấp nguyên, vật liệu gần nhất (đã được cấp phép về môi trường).

(3). Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại của mỗi khu đất dự án để thu gom rác thải hằng ngày, hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để được thu gom và vận chuyển rác đi xử lý;

- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực dự án để thu gom và xử lý chất thải vệ sinh của công nhân.

Khí thải từ hoạt động làm đường: sinh ra các khí ảnh hưởng đến công nhân lao động trực tiếp trên công trường, tuy nhiên khối lượng thi công không lớn. Công ty sẽ yêu cầu đơn vị thi công trang bị thiết bị bảo hộ gồm: ủng, khẩu trang cho công nhân khi tham gia lao động trên công trường.

* Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

Để hạn chế khả năng ô nhiễm từ các nguồn thải này, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:

Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công

Nước thải đen

Nước tắm rửa, vệ sinh khác…

Nhà vệ sinh

di động,

Hố lắng

Nước thải

sinh hoạt

Môi trường tiếp nhận

- Áp dụng phương thức thi công đào, đắp san nền,thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu thứ tự các hạng mục công trình của dự án. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất cát bở rời đắp, đồng thời hạn chế khối lượng đất vận chuyển về san nền vào cùng một thời điểm.Từ đó hạn chế được lượng đất cát bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm khu vực;

- Ưu tiên thi công trước các mương rãnh như thiết kế thoát nước, không để vật liệu xây dựng, đất cát bồi lấp mương rãnh này;

- Mạng lưới thoát nước mặt được xây dựng đồng thời với việc mở đường, thi công theo đúng thiết kế kiểu tự chảy, các tuyến ống được bố trí trên vỉa hè và chạy dưới lòng đường chạy theo các tuyến đường để thu nước mưa từ các lô đất và nước mưa mặt đường qua các cửa thu nước. Dọc chiều dài tuyến cống bố trí các hố ga, giếng thăm, khoảng cách trung bình 40-60m/hố. Nước mưa từ lô đất được thu gom vào mạng nội bộ rồi đấu vào tuyến thoát nước chính.

Nước mưa chảy tràn trên diện tích dự án sẽ chảy về tuyến đường 23m ở phía Nam dự án.

- Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn; thu dọn, nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công;

- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng;

* Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn

(1). Rác thải sinh hoạt:

Bố trí 02 thùng rác cơ động dung tích 100 lít tại khu vực có đông người làm việc, khu vực lán trại để thu gom và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để vận chuyển trong ngày đi xử lý.

Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ có chăn nuôi lợn trong khu vực.

(2). Chất thải xây dựng:

Phần lớn chất thải xây dựng đều được tái sử dụng vào các mục đích khác nhau như: Sắt thép loại, vỏ bao xi măng,... loại thải sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị thu mua tái chế; Gạch, đá, vữa thải loại... sử dụng vào việc san nền ở các khu vực cần làm sân; Các loại không tận dụng được như bao bì rách nát có thể thu gom và xử lý chung theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt. Bê tông, vữa hỏng: Tận dụng san lấp mặt bằng.

+ Đất bóc: Tận dụng đắp khu vực trồng cây xanh.

Chất thải xây dựng được thu gom, dọn dẹp hoàn toàn sau khi thi công xong bất kỳ hạng mục nào của Dự án để trả lại hiện trạng ban đầu của khu vực, tránh vứt bừa bãi, lãng phí, gây mất mỹ quan;

Đối với chất thải là đất cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển qua khu vực dân cư: yêu cầu lái xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, cắt cử công nhân thu dọn đất cát tại các đoạn đường có đất cát rơi vãi, đặc biệt là đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào khu vực dự án, đường Võ Nguyên Giáp và đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn gần khu vực dự án.

Tuyệt đối không để chất thải rắn bên ngoài khu vực Dự án, vừa chiếm dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan khu vực.

- Rác thải từ quá trình thi công đường dây điện, trạm biến áp: Sẽ thu gom và bán cho đơn vị thu mua các loại như bao bì, những đoạn dây điện bị thừa..., còn những loại không tận dụng được thì thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt.

- Phổ biến nâng cao nhận thức về môi trường, cho công nhân ý thức trong việc sử dụng hợp lý các sản phẩm phục vụ sinh hoạt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường.

* Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải nguy hại:

- Phương tiện, máy móc thi công sửa chữa, thay thế tại các gara trong khu vực nên không phát sinh chất thải nguy hại tại công trường thi công.

- Trong trường hợp các phương tiện bị hư hỏng tại khu vực thi công thì đơn vị thi công thuê các gara sửa chữa đến công trường sửa chữa thiết bị. Tại các vị trí sửa xe sẽ được lót bạt để hạn chế dầu mỡ thấm xuống đất, chất thải nguy hại phát sinh sẽ đơn vị thầu thi công thu gom vào 02 thùng đựng CTNH bằng nhựa có nắp đậy kín và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lư chất thải nguy hại.

.Đối với chất thải nguy hại: Bố trí khu vực lưu chứa dung tích 2m3 để chứa chất thải nguy hại ngay tại khu vực công trường, có dán nhãn và quản lý, báo cáo tình hình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

b. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

* Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra.

- Hạn chế thi công trên công trường vào ban đêm (sau 21h đến trước 6h) để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và nghỉ ngơi của các hộ dân sinh sống xung quanh các khu đất của dự án; chỉ tiến hành thi công trong khoảng thời gian sau 21h khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương và đại diện của các khu dân cư này (trong trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ dự án);

- Sử dụng tôn xốp cao 3m bao xung quanh khu vực xây dựng dự án, vừa giảm thiểu bụi, khí thải, vừa giảm thiểu tác động của tiếng ồn tác động đến khu vực xung quanh.

- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn.

- Chú trọng áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến nhằm giảm khả năng gây ồn rung do hoạt động thi công gây ra. Đảm bảo đạt Tiêu chuẩn tiếng ồn theo quy định của QCVN 24:2016/BYT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, trong trường hợp làm việc quá 8 giờ/ngày (quy định không được vượt quá 85 dBA).

- Không tập trung nhiều máy móc cùng hoạt động một lúc tại các vị trí gần các công trình kiên cố đã có từ trước, tránh gây rạn nứt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình này.

- Hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hạ tầng Dự án:

+ Sử dụng các phương tiện chở vật liệu đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn phát sinh trong giới hạn cho phép;

+ Khi đi qua khu dân cư sinh sống hai bên các tuyến đường, hạn chế sử dụng còi hơi và không tập trung nhiều phương tiện vận chuyển.

* Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải như đã trình bày sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội, giảm thiểu tác động đến cảnh quan, môi trường khu vực. Ngoài ra, một số biện pháp khác cũng sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cán bộ, công nhân dự án:

Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thải và ý thức bảo vệ môi trường, bố trí một nhân viên về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và quản lý môi trường có kinh nghiệm để đảm trách công tác này;

Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động, áo, giày, mũ, găng tay,…đầy đủ cho cán bộ, công nhân thi công trên công trường phù hợp với tính chất công việc. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi cần trang bị các nút tai, khẩu trang, kính,…;

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực:

Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường quản lý cán bộ, công nhân xây dựng cũng như thanh niên địa phương nhằm hạn chế mâu thuẫn xã hội, không gây ảnh hưởng đến trật tự khu vực; tôn trọng nếp sống, phong tục tập quán của người dân địa phương để hạn chế nảy sinh mâu thuẫn xã hội; đồng thời tiến hành đăng ký tạm trú, tạm vắng với chính quyền địa phương cho công nhân từ địa phương khác đến ăn ở tập trung tại lán trại để dễ quản lý.

Dự án sẽ ưu tiên tuyển chọn công nhân lao động tại địa phương nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, hạn chế các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội khu vực.

Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

* Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố phát sinh trong giai đoạn thi công:

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh: Tiến hành rà phá bom mìn trước khi thi công xây dựng dự án.

(2). Sự cố xói mòn, sạt lỡ: Đổ đất đến đâu tiến hành san gạt, lu lèn đến đó. Không thi công vào ngày thời tiết có mưa.

(3). Mất an toàn lao động:

Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các đơn vị tham gia thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn như sau:

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng ngành nghề, công việc. Đặc biệt là những công nhân tiếp xúc trực tiếp với việc hàn, cắt kim loại cần trang bị mắt kính bảo hộ, găng tay và áo quần đặc dụng chống các tia hồng ngoại và tia tử ngoại tác động lên da, mắt của công nhân.

- Lắp đặt các bảng nội quy về an toàn lao động tại các khu lán trại và trên công trường.

- Định kỳ kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện, máy móc thi công vừa đảm bảo an toàn trong quá trình thi công vừa giảm phát tán khí thải, tiếng ồn và độ rung.

- Thực hiện đúng chế độ nghỉ ngơi, nghỉ lễ đối với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

- Trang bị đủ các dụng cụ thuốc men cần thiết cho việc sơ cứu tai nạn trên công trường và tập huấn cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm trọng trước khi chuyển về bệnh viện.

- Thực hiện chế độ khen thưởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trường.

- Khi thi công, lắp ráp trên cao phải mang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân như đeo dây an toàn, mũ nhựa cứng, túi đựng dụng cụ… và thường xuyên kiểm tra hệ thống giàn giáo nhằm tránh tai nạn cho công nhân trong quá trình thi công trên cao.

- Khi công trường phải thi công vào ban đêm: Phải có hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo đầy đủ, an toàn.

- Trong khi chờ nhận đất hoặc vật liệu, xe phải đứng ngoài phạm vi hoạt động của gầu máy xúc. Chỉ sau khi nhận tín hiệu cho phép của người lái máy xúc xe mới được vào nhận hàng và khi nhận hàng xong người lái máy xúc phát tín hiệu thì lái xe mới được rời vị trí chất hàng.

(4) Giảm thiểu sự cố về tai nạn giao thông:

Để giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông trong giai đoạn thi công xây dựng, đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Việc sử dụng các phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật.

- Cán bộ vận hành phương tiện vận chuyển phải có trình độ, tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm.

- Trên tuyến đường vận chuyển tại các điểm giao cắt sẽ lắp đặt các biển báo chỉ dẫn và biển báo quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển.

- Khi chở nguyên vật liệu công kềnh phải có các đèn báo tín hiệu theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

- Có chế độ điều tiết phương tiện lưu thông trên đường phù hợp, không lưu thông cùng một lúc nhiều phương tiện sẽ dễ gây tai nạn giao thông.

- Trường hợp gây hư hỏng nền đường, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đường vận chuyển khi thi công dự án, được xác định nguyên nhân do đơn vị thi công gây ra thì yêu cầu sửa chữa, khắc phục ngay, không gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường.

(5). Giảm thiểu sự số cháy nổ:

Trong quá trình thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng nội quy và áp dụng nghiêm về an toàn sử dụng điện và bếp lửa tại khu lán trại ở tạm và trên công trường. Lập bản cam kết về công tác PCCC trên công trường bắt buộc các đơn vị thầu phải cam kết thực hiện. Cụ thể:

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ, huy động máy bơm nước để dập lửa nếu xẩy ra sự cố cháy trên công trường.

+ Hướng dẫn cho toàn bộ công nhân xây dựng biết về Luật Phòng cháy chữa cháy và phương pháp phòng cháy chữa cháy. Biên soạn nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy treo nơi dễ nhìn thấy.

+ Nghiêm cấm công nhân hút thuốc khi đang nạp nhiên liệu cho phương tiện, máy móc thi công.

+ Các trang thiết bị sử dụng điện trong phạm vi công trường phải được lắp đặt kín, đảm bảo an toàn, không để xẩy ra chập điện, làm cháy nổ thiết bị.

+ Để phòng ngừa sự cố sét đánh: Chủ đầu tư cùng đơn vị thầu nắm bắt điều kiện thời tiết trong quá trình thi công, trước mỗi thời điểm có dông sẽ dừng các hoạt động thi công, vận hành các máy móc thiết bị, tổ chức thu dọn sạch khu vực thi công, toàn bộ công nhân sẽ vào các khu lán trại.

(6) Sự cố do thời tiết:

- Theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình ngập lụt qua các năm trên địa bàn để đề ra phương án thi công hợp lý. Hạn chế thi công các hạng mục như: Đào, đắp nền, đổ móng công trình… vào những ngày có mưa lớn.

- Các bãi tập kết và kho chứa nguyên vật liệu phải bố trí ở khu vực cao hơn mặt bằng chung và có bạt hoặc mái tôn che chắn, tính toán nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu thi công đến đâu thì vận chuyển đến đó, không tập kết nguyên vật liệu quá lớn trên công trường.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt nhất vào những ngày mưa lớn theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.

(7). Sự cố động đất, nghiêng lún công trình:

Thi công xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt.

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động.

Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, các nguồn thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bệnh viện chủ yếu là nước thải, rác thải.

a. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

* Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí

+ Nguồn phát sinh:

- Khí từ các dung môi hữu cơ (cồn, ête) bay hơi trong quá trình sát trùng, khử trùng dụng cụ y tế và các hoạt động chuyên môn khác;

- Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện;

- Bụi cuốn, khí thải động cơ trên các tuyến đường nội bộ, phát sinh từ các phương tiện giao thông như: xe máy, ôtô con,... của cán bộ, y – bác sĩ, người lao động làm việc trong bệnh viện cũng như phương tiện đi lại của người dân khi đến khám chữa bệnh.

- Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh,...

+ Tải lượng, dự báo và mức độ tác động

- Khí thải từ các dung môi hữu cơ bay hơi

Khí từ các dung môi hữu cơ bay hơi như cồn, ête,… là mùi đặc trưng và mang tính thường xuyên do các hoạt động khám chữa bệnh luôn sử dụng các loại hóa chất này. Tuy nhiên, mức độ phát tán chỉ trong phạm vi khu vực phòng khám nên không tác động nhiều đến môi trường và sức khỏe con người.

- Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện

Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện có thể làm phát sinh các chất ô nhiễm không khí từ như quá trình phân hủy kỵ khí của các chất hữu cơ có trong nước thải của bể điều hòa, bể xử lý sinh, bể xử lý bùn,… Thành phần của các chất ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là các sản phẩm của quá trình phân hủy kỵ khí vật chất hữu cơ như CH4, NH3, H2S, CO2,… Lượng khí này thường có mùi đặc trưng, gây cảm giác khó chịu cho bệnh viện và một số hộ xung quanh. Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp khắc phục như che kín các công trình xử lý, cách ly với các công trình hạng mục khác.

- Bụi cuốn, khí thải trên các tuyến đường

Do toàn bộ các tuyến đường nội bộ đều được nhựa hoá, 2 bên vỉa hè đều được lát gạch, bê tông hoá và trồng cây xanh nên dự báo tải lượng bụi cuốn trên toàn bộ khu vực là không đáng kể.

Khi bệnh viện đi vào hoạt động, lưu lượng các phương tiện giao thông sẽ tăng lên. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ như: CO, CO2, NOx, SO2... trong không khí sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, mức ô nhiễm chung là không đáng kể, nồng độ các chất này dự báo vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT do khu vực dự án có mặt thoáng rộng, các khu vực trồng cây xanh được quy hoạch bố trí hợp lý, thông thoáng.Mức độ ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ, xảy ra trong phạm vi hẹp và mang tính tức thời.

-  Khí, mùi hôi phát sinh từ các cống thoát nước, thùng rác, các khu vệ sinh.

+ Đối với các khu vực đặt thùng rác: do rác thải được phân loại thu gom trong các thùng đựng rác chuyên dụng có nắp đậy kín, định kỳ thu gom trong ngày và theo giờ cố định nên mùi hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không gian hẹp, không tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực.

- Đối với mùi hôi, khí thải từ hệ thống thoát nước thải (nhà vệ sinh tự hoại, hệ thống thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải): nguồn gây tác động này dự báo không đáng kể, do các cống thoát nước được bố trí ngầm, bể tự hoại được xây ngầm, nắp bể được trát kín, không rạn nứt, được định kỳ kiểm tra phát hiện các sự cố có thể xảy ra, kịp thời xử lý.

* Nước thải

+ Nguồn phát sinh:

Nước thải trong quá trình Bệnh viện đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

- Nước thải y tế;

- Nước mưa chảy tràn;

+ Dự báo tải lượng và mức độ tác động:

- Nước thải y tế: Theo tính toán ở phần 1.2.3 của báo cáo Bệnh viện phát sinh lượng nước thải lớn nhất là 500m3/ngày đêm.

Các thành phần chính của nước thải  y tế gây ô nhiễm môi trường là: Các chất hữu cơ; Các chất dinh dưỡng; Các chất rắn lơ lửng; Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: Salmonella, tụ cầu, liên cầu, virus đường tiêu hóa, bại liệt, các loại kí sinh trùng, amip, nấm...; Các mầm bệnh sinh học khác trong máu, mủ, dịch, đờm, phân của người bệnh;Các loại hóa chất độc hại từ cơ thể và chế phẩm điều trị, thậm chí cả chất phóng xạ.

Bảng 3.10: Đặc trưng nước thải bệnh viện

| STT | Chỉ tiêu ô nhiễm | Đơn vị tính | Hàm lượng cao nhất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | - | 7,16 |
| 2 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 180 |
| 3 | COD | mg/l | 148,79 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 250 |
| 5 | SSa | mg/l | 48,35 |
| 6 | Amoni tính theo N) | mg/l | 24,44 |
| 7 | Nitrat (tính theo N) | mg/l | 40 |
| 8. | Photpho (tính theo P) | mg/l | 5 |
| 9. | sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 2,79 |
| 10. | Dầu mỡ động thực vật | mg/l | 2,62 |
| 11. | Coliform/100mlb | - | 81x104 |
| 12. | Vibrio cholera/100mlb | - | PHT |
| 13. | Shigella/100mlb | - | PHT |
| 14 | Salmonella/100mlb | - | PHT |

Nguồn: Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Kết quả quan trắc môi trường bệnh viện từ năm 2010 – 2013

Nước thải y tế ngoài các yếu tố ô nhiễm thông thường như chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật, vi khuẩn, còn có những chất bẩn khoáng và hữu cơ đặc thù như các phế phẩm thuốc, các chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh, các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

Ở khu vực điều trị, lượng kháng sinh, chất khử trùng (glutaraldehyde) cao hơn nhiều lần.

Phòng thí nghiệm là nguồn phát sinh nước thải có chứa hóa chất. Hóa chất thường được sử dụng là các chất halogen, dung môi hữu cơ, tế bào (nhuộm Gram), formaldehyde,…

Nếu không xử lý nước thải tốt nước thải y tế thì thì nhiều loại dược phẩm, hóa chất, vi sinh vật ... có thể làm ảnh hưởng xấu môi trường đất, nước và không khí của khu vực. Các thành phần nguy hại trong chất thải như vi sinh vật gây bệnh, chất gây độc, gây bệnh ung thư… sẽ tạo nên những nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường sống.

Nước thải bệnh viện là nguồn gây ô nhiễm rất nguy hiểm đến con người và môi trường xung quanh vì trong nước có chứa nhiều mầm bệnh, các hoá chất và sản phẩm chuyển hoá của chúng. Vì vậy, việc xử lý nước thải bệnh viện đúng theo yêu cầu vệ sinh là một nguyên tắc bắt buộc đối với bệnh viện.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực dự án được tính như sau:

Q = Fxqxф

Trong đó:

- Q: Lượng nước mưa chảy tràn.

- F: Diện tích khu vực.

- q: Lượng mưa lớn nhất ngày đêm: 0,747 mm

- ф: Hệ số dòng chảy bề mặt.

Bảng 3.11: Tải lượng nước mưa theo hạng mục xây dựng

| TT | Khu vực | Diện tích (m2) | Hệ số dòng chảy bề mặt | Lượng mưa (m/ng.đ) | Lượng mưa (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng diện tích khu đất xây dựng | 66.503,9 |  |  |  |
| 1 | Đất dự trữ phát triển giai đoạn sau | 17.859,4 | 0,8 | 0,537 | 7.672,4 |
| 2 | Đất xây dựng công trình | 6.877,3 | 1 | 0,537 | 3.693,1 |
| 3 | Đất giao thông | 13.168,3 | 1 | 0,537 | 7.071,4 |
| 4 | Đất cây xanh sân bãi | 28.598,9 | 0,8 | 0,537 | 12.286,1 |
| Tổng lượng nước mưa |  |  |  |  | 30.723,0 |

Nguồn nước thải này có thể có chứa các chất bụi bẩn và các chất gây đục khác trên bề mặt khuôn viên công trình, nếu không được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống thủy sinh, gây tác hại xấu về mặt cảm quan (do làm tăng độ đục trong nguồn nước), gây tắc các cống thoát nước và thủy vực tiếp nhận. Tuy nhiên, theo thiết kế, diện tích khuôn viên bên ngoài là sân bê tông và có hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ ... Vì vậy, các chất gây đục và các tác nhân ô nhiễm khác có trong nguồn nước thải này không đáng kể.

* Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn 	`

+ Nguồn gốc phát sinh:

Theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế; chất thải y tế được định nghĩa là chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế, bao gồm chất thải y tế nguy hại, chất thải y tế thông thường và nước thải y tế; Căn cứ đặc điểm lý, hóa, sinh học và tính chất nguy hại, chất thải trong bệnh viện được phân thành 3 nhóm sau:

(1) Chất thải lây nhiễm: là loại chất thải chứa các mầm bệnh (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc nấm) có khả năng gây bệnh cho con người. Bao gồm 4 loại:

a. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn (loại A): Là chất thải lây nhiễm có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên thủng bao gồm: kim tiêm; bơm liền kim tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền; kim chọc dò; kim châm cứu; lưỡi dao mổ; đinh, cưa dùng trong phẫu thuật và các vật sắc nhọn khác;

b. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn (loại B) bao gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly;

c. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (loại C) bao gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên như: Găng tay, lam kính, ống nghiệm; Môi trường nuôi cấy và các dụng cụ lưu giữ các tác nhân lây nhiễm ở trong phòng xét nghiệm; các đĩa nuôi cấy bằng nhựa và các dụng cụ sử dụng để cấy chuyển, phân lập;…; Bệnh phẩm thừa sau khi sinh thiết/xét nghiệm/nuôi cấy; Túi đựng máu, hồng cầu, huyết tương;

- Chất thải phát sinh từ buồng bệnh nhân truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm: Mọi chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách li.

d. Chất thải giải phẫu (loại D): Bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể người; rau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm.

(2) Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

- Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại;

- Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;

- Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và các kim loại nặng;

-Chất hàn răng amalgam thải bỏ;

- Chất thải nguy hại khác: bóng đèn, pin, ắc quy, …

(3) Chất thải y tế thông thường bao gồm:

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người và chất thải ngoại cảnh trong bệnh viện;

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ bệnh viện không thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại hoặc thuộc Danh mục chất thải y tế nguy hại quy định nhưng có yếu tố nguy hại dưới ngưỡng chất thải nguy hại;

- Sản phẩm thải lỏng không nguy hại.

Trong số các loại chất thải y tế thông thường trên, có chất thải không có khả năng tái chế và chất thải có khả năng tái chế.

+ Dự báo tải lượng:

1) Chất thải lây nhiễm:

Theo Trung tâm công nghệ môi trường CEFINEA thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát và tính toán dựa trên số liệu điều tra thực tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn và các tỉnh lân cận thì mỗi giường bệnh hàng ngày thải ra lượng chất thải y tế là 0,25kg/giường bệnh. Như vậy, lượng rác thải y tế phát sinh từ các giường bệnh là 122,5kg/ngày.

(2) Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

Ưới tính trung bình 1 năm khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 50kg.Khối lượng chất thải nàyphát sinh phụ thuộc vào khối lượng công việc, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh vàý thức tiết kiệm của các y - bác sĩ, công nhân và người lao động.

Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại bệnh viện bao gồm thuốc hết hạn sử dụng,bóngđèn huỳnh quang thải, pin, dầu thải, chai thuốc ... Các loại chất thải nàyđãđược thu gom, phân loại, xử lýđể không gây ô nhiễm môi trường.

Bùn từ HTXLNT của Bệnh viện  khi HTXLNT của bệnh viện đi vào hoạt động là CTNH nên sẽ xử lý như Chất thải nguy hại.

Bệnh viện sẽ thực hiện việc xử lý CTNH theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại.

(3) Chất thải y tế thông thường bao gồm:

- Đối với rác thải sinh hoạt của y - bác sĩ, cán bộ -công nhân viên làm việc tại bệnh viện:

Số lượng y - bác sĩ, cán bộ - công nhân viên làm việc tại bệnh viện là 280 người. Theo kết quả tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người thải ra khoảng 0,1 - 0,3kg rác thải. Đối với tính chất của bệnh viện, ước tính mỗi người một ngày thải ra 0,2kg rác thải. Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt thải ra một ngày là:

280người x 0,2kg/người/ngày.đêm = 56kg/ngày.đêm

Lượng rác thải thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý hàng ngày sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường khu vực; chất thải phân hủy sinh ra mùi hôi thối gây khó chịu, là môi trường sống của các loại vi sinh, sinh vật gây bệnh truyền nhiễm như ruồi, muỗi, chuột...ảnh hưởng đến cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác loại 120lít để thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại bệnh viện. Các loại rác thải tái chế được, nhân viên sẽ thu gom bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại rác thải không tái chếđược, được thu gom vàđưa đi xử lý bởi Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn.

- Đối với rác thải thải từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và người nhà bệnh nhân;

Theo Trung tâm công nghệ môi trường CEFINEA thành phố Hồ Chí Minh đã khảo sát và tính toán dựa trên số liệu điều tra thực tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn và các tỉnh lân cận thì mỗi giường bệnh hàng ngày thải ra lượng chất thải rắn sinh hoạt là 0,3kg/giường bệnh. Như vậy, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các giường bệnh là 147kg/ngày.

Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác loại 150lít để thu gom rác thải sinh hoạt. Các loại rác thải tái chế được, nhân viên sẽ thu gom bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại rác thải không tái chếđược, được thu gom vàđưa đi xử lý bởi Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn.

- Đối với rác thải văn phòng:

Rác thải văn phòng phát sinh từ khu nhà điều hành chung của các bệnh viện với tải lượng tương đối ít, khoảng 10kg/ngày, bao gồm các loại rác thải như: giấy vụn, bút hư hỏng,…Rác  thải văn phòng được thu gom và xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.

Bảng 3.12: Tổng hợp khối lượng chất thải phát sinh của bệnh viện

| STT | Loại chất thải | Khối lượng phát sinh (kg/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm | 122,5 |
| 2 | Chất thải nguy hại không lây nhiễm | 50 |
| 3 | Chất thải y tế thông thường |  |
|  | Đối với rác thải sinh hoạt của y - bác sĩ, cán bộ -công nhân viên làm việc tại bệnh viện: | 56 |
|  | Đối với rác thải thải từ hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân đến khám, chữa bệnh và người nhà bệnh nhân | 147 |
|  | Đối với rác thải văn phòng | 10 |

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

* Tác động do tiếng ồn, độ rung

+ Nguồn phát sinh:

Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông vận tải, tiếng ồn phát sinh từ loa, đài, ti vi ... từ hoạt động khám chữa bệnh...

+ Mức độ tác động:

Các phương tiện giao thông ra bệnh viện chủ yếu là xe máy và ô tô loại 4 chỗ, 7 chỗ. Xe ô tô được người dân sử dụng đi lại hàng ngày, đăng kiểm định kỳ nên mức độ gây ồn không đáng kể.

Tiếng ồn phát sinh sẽ có giá trị lớn nhất khu vực nhà xe, cổng bệnh viện. Tuy nhiên, nguồn ồn này chỉ mang tính tức thời, diễn ra trong thời gian ngắn cách xa khu khám và điều trị bệnh nên mức ồn có thể chấp nhận được.

* Tác động đến kinh tế - xã hội

Các tác động của Dự án khi đi vào hoạt động đến các khía cạnh kinh tế - xã hội được đánh giá trên hai mặt:

a. Mặt tiêu cực:

- Gia tăng dân số cơ học trong khu vực có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc ổn định trật tự an ninh và văn hóa tại khu vực Dự án. Nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ phát sinh một số hoạt động thiếu lành mạnh như trộm cắp tài sản, mâu thuẫn xã hội trong cộng đồng dân cư rất dễ xảy ra.

- Vấn đề rác thải, nước thải nếu không được thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm môi trường khu vực dự án, làm mất mỹ quan khu vực dẫn đến hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bị giảm sút.

b. Mặt tích cực:

- Dự án đi vào hoạt động sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phường Quảng Thọ nói riêng, thị xã Ba Đồn cũng như tỉnh nhà nói chung, cụ thể như sau:

+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận cộng đồng địa phương trong việc tham gia vận hành và quản lý các công trình liên quan.

+ Góp phần cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng, mỹ quan cho khu vực.

+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

+ Hình thành nên một bệnh viện mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đáp ứng nhu cầu về khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân.

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương và quá trình đô thị hóa tại thị xã Ba Đồn.

* Tác động do Bức xạ

Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện sử dụng các thiết bị bức xạ như: máy chụp cắt lớp vi tính, máy ghi hoạt độ phóng xạ trong cơ thể để chẩn đoán, phục vụ khám điều trị bệnh. Bên cạnh những hiệu quả to lớn trong y học thì các chất phóng xạ và các tia bức xạ cũng gây ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe con người nếu sự tác động vượt quá giới hạn an toàn. Nếu không được tiến hành trong điều kiện an toàn, phòng chụp, thiết bị chụp không đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định thì sẽ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiếp xúc và môi trường.

Nhân viên bức xạ y tế là các bác sỹ, điều dưỡng viên, y tá, hộ lý, dược sỹ, dược tá, kỹ sư, kỹ thuật viên, hộ sinh tại các cơ sở y tế làm việc trực tiếp với các thiết bị bức xạ hoặc các nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở hoặc phải làm việc trong khu vực có chiếu xạ tiềm tàng hoặc trong khu vực có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ.

Đặc biệt do tính chất nghề nghiệp, những nhân viên bức xạ y tế trong quá trình hành nghề có thể chịu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mặc dù tổng liều hấp thụ mà họ phải nhận trong một năm có thể vẫn nằm trong giới hạn cho phép, nhưng do sự cảm nhiễm mang tính cá thể khác nhau, nên vẫn có thể xuất hiện một số biến đổi sinh học không mong muốn như giảm số lượng các tế bào máu và tạo máu, giảm tuổi thọ, đục thủy tinh thể, tăng khả năng mắc bệnh lý ác tính...

* Tác động do các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án

Một số sự cố có thể xảy ra trong khu vực dự án trong quá trình hoạt động được dự báo như sau:

(1). Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể gây ra do chập điện, do các vật dễ cháy tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa; hoặc có thể xảy ra sự cố cháy nổ liên quan đến khí gas, các hộ gia đình đều có sử dụng khí gas để nấu ăn nên có khả năng xảy ra sự cố này.

(2). Sự cố chập điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện được lắp đặt và vận hành không đúng kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của người sử dụng, khi sự cố này xảy ra có thể gây cháy các công trình, mức độ có thể ở phạm vi hẹp hoặc ở diện rộng hơn tùy thuộc vào tính chất từng công trình và khả năng ứng cứu sự cố.

(3). Sự cố sụt lún, rạn nứt nền đường:

Sự cố về sụt lún, rạn nứt nền đường: có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật, quá trình lu lèn đất, đá nền đường không đảm bảo độ chặt theo thiết kế.

(4). Sự cố đối hệ thống XLNT: Quá trình vận hành HTXLNT, các sự cố có thể xảy ra là do mất điện, sự cố về máy móc thiết bị mà ở đây chủ yếu là các môtơ bơm nước, máy thổi khí hư hỏng và sự cố hệ thống bị quá tải, sốc tải. Các sự cố này xảy ra không thường xuyên nhưng nếu có xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra (không đạt quy chuẩn) làm ảnh hưởng xấu đến nguồn nước tiếp nhận.

Hệ thống các đường ống thoát nước có thể bị tắc nghẽn hoặc rò rỉ do hoạt động lâu ngày. Điều này xảy ra sẽ gây ách tắc việc lưu thông nước thải, tạo mùi hôi và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và sức khoẻ của bệnh nhân, cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

(5) Sự cố đối với khu vực lưu giữ chất thải rắn y tế:Nếu nước mưa chảy tràn tràn qua, trường hợp chất thải lây nhiễm không được vận chuyển đi xử lý theo đúng thời hạn thì sẽ bốc mùi hôi thối, có khả năng lây nhiễm, phát tán mầm bệnh ra môi trường xunh quanh khu vực, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường sống và làm việc khu vực dự án.

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

a. Giảm thiểu nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

* Các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí

- Khí thải từ các dung môi hữu cơ bay hơi

Khí từ các dung môi hữu cơ bay hơi như cồn, ête,… là mùi đặc trưng và mang tính thường xuyên do các hoạt động khám chữa bệnh luôn sử dụng các loại hóa chất này. Tuy nhiên, mức độ phát tán chỉ trong phạm vi khu vực phòng khám nên không tác động nhiều đến môi trường và sức khỏe con người.

- Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện

Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của bệnh viện có thể làm phát sinh các chất ô nhiễm không khí từ như quá trình phân hủy kỵ khí của các chất hữu cơ có trong nước thải của bể điều hòa, bể xử lý sinh, bể xử lý bùn,… Thành phần của các chất ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là các sản phẩm của quá trình phân hủy kỵ khí vật chất hữu cơ như CH4, NH3, H2S, CO2,… Lượng khí này thường có mùi đặc trưng, gây cảm giác khó chịu cho bệnh viện và một số hộ xung quanh. Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp khắc phục như che kín các công trình xử lý, cách ly với các công trình hạng mục khác.

- Các phuơng tiện giao thông cũng góp phần gây ô nhiễm khí do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ. Để giảm thiểu sự ô nhiễm do khí thải của các phương tiện giao thông vận tải, Bệnh viện áp dụng các biện pháp sau:

+ Không lưu hành các phương tiện vận chuyển đã hết hạn.

+ Sử đúng nhiên liệu theo thiết kế của động cơ.

+ Không chở quá tải trọng quy định và luôn luôn bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện vận tải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật .

- Không khí chứa các mầm bệnh: Cần thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt giữa khu vực điều trị bệnh truyền nhiễm với các khu vực khác.

-  Mùi hôi, các khí H2S, CH4,... từ khu vực vệ sinh, HTXLNT, từ các thùng rác, khu chứa rác,... lắp đặt chụp hút mùi tại kho chứa rác và bố trí các thùng rác chuyên dụng để lưu giữ bảo quản rác thải để định kỳ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. Thường xuyên nạo vét cống thoát nước, vệ sinh đường ống và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị xử lý xử lý nước thải.Khắc phục sữa chữa kịp thời các sự cố môi trường xảy ra.

+ Tiến hành vệ sinh, thu dọn rác thải hằng ngày;

+ Các thùng thu gom vận chuyển trong bệnh viện phải là thùng kín;

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên bệnh viện với độ che phủ đạt trên 30% để vừa tạo cảnh quan vừa góp phần làm trong sạch không khí.

- Nhân viên làm việc tại các khu vực có bụi được trang bị áo quần bảo hộ lao động (ủng, găng tay, kính mắt ...).

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường chung cho các cán bộ nhân viên làm việc tại Bệnh viện.

- Để giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi tại các khu vực như phòng khám, buồng bệnh. Bệnh viện thường xuyên được vệ sinh lau chùi sạch sẽ nơi phát sinh mùi hôi.

- Công tác chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện thực hiện đúng kỹ thuật vô trùng, khử khuẩn đối với các dụng cụ y tế, vệ sinh khoa, phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Trình tự vệ sinh khoa và buồng bệnh được tiến hành như sau:

Các phòng được cấp đủ điện, nước, găng tay vệ sinh, chổi, xô, chậu, xà phòng, dung dịch khử khuẩn...

Các thiết bị dụng cụ y tế trong buồng được bố trí, sắp xếp thuận tiện cho việc phục vụ người bệnh và vệ sinh tẩy uế.

Có đủ thùng rác có nắp đậy đặt ở hành lang đủ để sử dụng cho người bệnh và thành viên trong khoa.

Tường các buồng phẫu thuật, buồng hậu phẫu, buồng đẻ, buồng trẻ sơ sinh, buồng chăm sóc đặc biệt, buồng xét nghiệm, buồng tiêm được lát gạch men.

Khi người bệnh tử vong, thi thể của bệnh nhân sẽ được vận chuyển đến nhà đại thể và bảo quản theo quy chế giải quyết người bệnh tử vong và Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, buồng bệnh và đồ dùng cá nhân được tẩy uế và khử trùng ngay.

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực xử lý rác thải:

+ Thời gian lưu giữ rác thải phải tuân thủ theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcụ thể:

+ Đối với rác thải phát sinh từ bệnh viện:

. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm không quá 2 ngày.

. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm trong tủ bảo quản lạnh dưới 80C thời gian lưu giữ tối đa là 7 ngày.

+ Rác thải bệnh viện được thu gom và phân loại tại nguồn, rác thải được bọc kín trong bao trước khi đưa đến khu tập kết chất thải tập trung do đó hạn chế được mùi hôi.

+ Thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, phun tiệt trùng sàn nhà.

### * Hạn chế ô nhiễm môi trường nước

- Nước thải sinh hoạt: được xử lý bằng hệ thống Bể tự hoạiđược xây dựng ngầm theo quy chuẩn 3 ngăn bao gồm một ngăn chứa tự hoại và hai ngăn lắng. Tại đây nước thải sẽ được xử lý nhờ quá trình phân hủy sinh học bởi các vi sinh vật kỵ khí. Có thể bổ sung các chế phẩm men sinh học để tăng hiệu quả xử lý. Thể tích bể tự hoại của Bệnh viện được tính toán như bảng sau(công thức tính toán áp dụng theo TCVN 10334:2014 về Bể tự hoại BTCT thành mỏng đúc sẵn):

Bảng 3.13. Tính toán kích thước bể tự hoại

| STT | Diễn giải | Công thức | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wu : thể tích ướt của bể | Wu = Wt + Wv + Wn + Wb | m3 |
| 1.1 | Wt: dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ | Wt = r x N x T/1000 | m3 |
|  | r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm |  | 30 l/người/năm |
|  | T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm) |  | 1 năm |
|  | N: số người bể phục vụ (dân số quy đổi) | 440 | người |
| 1.2 | Wv : dung tích phần váng nổi | Wv = (0,4-0,5) Wt | m3 |
| 1.3 | Wn: dung tích vùng tách cặn | Wn = Qxtn = N x q0 x tn/1000 | m3 |
|  | qo: tiêu chuẩn thải nước |  | 50l/người.ngđ |
|  | tn: thời gian lưu nước tối thiểu |  | 1 ngày |
| 1.4 | Wb: Dung tích vùng phân huỷ cặn | Wb=0,5xNxtb/1000 | m3 |
|  | tb: thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC |  | 30 ngày |
| II | Wk : thể tích phần thông thủy của bể | Wk = 0,2 x Wu | m3 |
|  | Tổng dung tích bể tự hoại | W =Wu +Wk | m3 |

Bảng 3.14. Thể tích bể tự hoại

| Wt (m3) | Wv (m3) | Wn (m3) | Wb (m3) | Wu (m3) | Wk (m3) | W (m3) | Làm tròn (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,2 | 6,6 | 22 | 6,6 | 48,4 | 9,68 | 58,08 | 60 |

Tổng thể tích của bể theo tính toán ở khu nhà điều trị chính là 60m3. Bệnh viện sẽ xây 12 bể tự hoại có tổng dung tích 60m3 đặt ngầm ở các khu chức năng của Bệnh Viện. Dung tích trung bình mỗi bể là 5m3.Tuy nhiên, để dự phòng khi Bệnh viện hoạt động hết công suất, chúng tôi thiết kể mỗi bể có dung tích 6m3.Bể tự hoại được xây bằng bê tông cốt thép chắc chắn, có xử lý chống thấm, chiều cao bảo vệ 0,2m. Bể được thiết kế 3 ngăn gồm 1 ngăn chứa và lên men (ngăn này chiếm ½ tổng dung tích bể, 3m3), 1 ngăn lắng (chiếm ¼ dung tích bể, 1,5m3), 1 ngăn lọc (chiếm ¼ dung tích bể, 1,5m3, vật liệu lọc gồm 1 lớp sỏi dày 25cm, 1 lớp than củi dày 25cm và 1 lớp cát thô dày 30cm)

Hình 3.3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn

- Nước thải từ các khu giặt: sẽ được đưa dẫn vào bể chứa ngầm để lắng cặn đó và để trung hòa pH và tách bọt sau trước khi dẫn về HTXLNT chung của bệnh viện để tiếp tục xử lý.

- Nước thải từ nhà bếp và căn tin bệnh viện: Sử dụngbể ngầmđể xử lý bằng phương pháp sinh học dựa trên nguyên tắc phân huỷ các chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí. (Bể ngầm được xây dựng tại khu vực bếp và nhà ănkết cấu 3 ngăn, hai ngăn lắng xử lý và một ngăn chứa). Nước thải từ khu vực nhà ănđược dẫn vào bể lắng có lắp đặt ngăn tách dầu sau đó qua 2 ngăn chứa và lắng và dẫn về HTXLNT chung của bệnh viện để tiếp tục xử lý trước khi thải ra môi trường.

Nguyên lý hoạt động của ngăn tách dầu mỡ:Nước thải từ căn tin và bếp ăn tập thể của bệnh viện dẫn về bể chứa ngầm trong đó có bố trí ngăn tách dầu mỡ có dung tích. Bể gồm 3 ngăn 1 ngăn chứa, tách rác, 1 ngăn tách dầu mỡ và lắng cặn, thời gian lưu là 1h, bể làm bằng nhựa composite hoặc inox. Ngăn đầu tiên của bể tách dầu mỡ có song chắn rác để loại bỏ rác ra khỏi nước tránh hỏng hệ thống phía sau. Nước thải tràn vào ngăn thứ nhất được lưu trong khoảng 1h để lắng bớt cặn rắn có trong nước thải, sau đó dẫn tiếp vào ngăn thứ 2, nước từ ngăn 1 qua ngăn 2 được thu từ đáy ngăn 1 để đảm bảo dầu mỡ không qua ngăn 2, tại đây, váng dầu và dầu khoáng tiếp tục được tách vào máng thu thứ 2. Quá trình xảy ra tương tự tại ngăn thứ 3. Nước thải sau khi đi qua bể tách mỡ sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể chứa và lắng kết hợp để xử lý sơ bộ trước khi dẫn về HTXLNTchung của Dự án bằng hệ thống ống dẫn kín . Bùn cặn lắng tại bể định kỳ thuê đơn vị có chức năng bơm hút đi xử lý như rác thải sinh hoạt. Hiệu suất tách dầu mỡ tại bể trung bình khoảng 90%.

- Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh bao gồm nước thải phát sinh từ quá trình điều trị bệnh, vệ sinh vết thương, dụng cụ y tế, được dẫn bằng hệ thống ống dẫn về bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải.

- Nước thải từ khoa ung bướu có tính phóng xạ trong quá trình xạ trị điều trị cho bệnh nhân sẽ được lưu ở bể tự hoại riêng biệt ở khoa ung bướu đến hết chu kỳ bán rã mới dẫn về bể bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải.

Tổng lượng nước thải lớn nhất của bệnh viện là 500m3. Tính toán thiết kế Công suất trạm XLNT Bệnh viện là 500m3/ngày đêm. Nước thải đen, nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ tại bể lắng kết hợp tách bọt và dầu mỡ, bể tự hoại 3 ngăn sẽ được thu gom tập trung về bể điều hòa. Tại đây, nước thải được cân bằng pH bằng dung dịch H2SO4 loãng. Tại bể này, nước thải được trộn với chế phẩm vi sinh DW97 nồng độ 2-3mg/l; đồng thời dùng phương pháp sục khí bằng máy thổi khí nhằm duy trì trạng thái lơ lửngcủa các vi sinh vật có sẵn trong nước thải để oxi hóa hợp chất hữu cơ thành những chất ổn định, thuận lợi cho giai đoạn xử lý tiếp theo.

Phần nước thải sau xử lý tại bể điều hòa được bơm vào bể xử lý thiếu khí Anoxic. Trong  bể thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril.

Nước thải sau khi xử lý tại bể Anoxic sẽ được dẫn vào bể xử lý sinh học hiếu khí. Tại đây các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý triệt để.

Sau đó, nước thải cùng bùn hoạt tính được dẫn qua bể lắng sơ cấp để tách bùn và cặn lơ lửng hữu cơ khác. Tại bể này, nước thải được cấp hóa chất keo tụ PACN95 (5-8mg/l) nhằm tạo bông keo và nâng cao hiệu suất lắng cặn. Phần bùn, cặn lắng ở bể lắng sơ cấp được máy bơm hồi lưu bùn, hồi lưu một phần bùn trở lại bểxử lý sinh học để đảm bảo nồng độ vi sinh vật trong nước thải, phần bùn thừa được bơm về bể chứa bùn. Tại đây, dưới tác dụng của vi khuẩn yếm khí, các chất có trong bùn cặn sẽ phân hủy thành khí Metan (CH4) H2S và bã bùn. Trên thực tế, hàm lượng bùn tích tụ tại bể chứa bùn là rất ít.

Sau đó nước thải tiếp tục được dẫn qua bể lắng thứ cấp để tiếp tục quá trình lắng. Cặn được lắng xuống đáy bể, phần nước trong sẽ tự chảy qua ngăn khử trùng.Tại ngăn khử trùng, nước thải được khử trùng bằng dung dịch Clo.

Nước thải sau khi qua HTXLNT chung của bệnh viện đảm bảo đạt - QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế cột B1. Nước thải được dẫn ra hố ga bằng ống nhựa HDPE D200 rồi theo hệ thống ống dẫn thải đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu thời điểm dự án hoàn thành nhưng chưa có hệ thống thu gom nước mưa của khu vực thì chủ dự án sẽ lắp đặt đường ống dẫn nước thải sau khi qua HTXLNT ra sông.

Nước thải khám chữa bệnh

Nước thải sinh hoạt

Nước thải có tính phóng xạ từ khoa ung bướu ....

Nước thải giải phẩu, xét nghiệm, vệ sinh dụng cụ

Từ nhà bếp

Từ khu vực giặt, bồn rửa, ... sinh

Bồn cầu

(WC)

SCR

SCR

Bể chứa + trung hòa pH + tách bọt

Bể chứa + tách dầu mỡ

Lưu ở 1 bể tự hoại riêng biệt ở khoa ung bướu đến hết chu kỳ bán rã

Bể tự hoại 3 ngăn

SCR

Bể điều hòa lưu lượng

Bể chứa bùn

Bể lắng

Bể hiếu khí

Bể xử lý sinh học AO

Bể khử trùng

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B1, K=1

Hồ sự cố

Đấu nối với hệ thống thu gom - thoát nước mưa chung của khu vực

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

* Chức năng và tính toán kích thước hệ thống xử lý nước thải chung:

Tính toán nồng độ BOD nước thải trước khi đi vào hệ thống XLNT chung:

+ Nước thải y tế có nồng độ BOD cao nhất là 250mg/l (theo bảng 3.10).

+ Nồng độ BOD nước thải sau khi qua song chắn rác, giảm 4%: 240mg/l.

a. Bể điều hòa:

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm, giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định và giảm kích thước các công trình đơn vị phía sau, đồng thời phân hủy một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải, 10% BOD, như vậy nồng độ BOD của nước thải sau bể điều hòa cao nhất là 216mg/l. Hệ thống phân phối khí đặt trong bể điều hòa nhằm cung cấp oxy và xáo trộn đều nước thải trước khi vào các công trình xử lý phía sau.

Thể tích bể cần thiết: Vđh = Qtbh× t.

Trong đó :

+ Qtbh làlưu lượng nước thải trung bình giờ, m3/h.

+ t là thời gian lưu nước trong bể, t = 4 - 12 giờ, chọn thời gian lưu là 12h (Lâm Minh Triết - Nguyễn Thanh Hùng - Nguyễn Phước Dân, 2010, Xử lý nước thải đô thị & công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh).

Từ công thức trên, tính được thể tích bể điều hòa cần thiết của  hệ thống XLNT như sau:

| Qtbh (m3/h) | T (h) | Vđh (m3) | Kích thước xây dựng DxRxS (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 12 | 150 | 7,5*5,4*5,4 |

b. Bể Anoxxic:

Phần nước thải sau xử lý tại bể điều hòa được bơm vào bể xử lý thiếu khí Anoxic. Trong  bể thiếu khí Anoxic, hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril.

Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau:Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3–) và Nitrit (NO2–) thành khí nito. Khí nitơ tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong nước thải đã được xử lý.

Quá trình Photphorit hóa:Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí.

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố các đĩa sục khí với lưu lượng thấp. Việc khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.

Theo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Minh, Viện Công nghệ môi trường - Trung tâm Khoa học thực nghiệm và Công nghệ Quốc gia, thể tích của bể được xác định như sau:

Thể tích của bể Anoxic: VAnoxic = Q.t (m3).

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải trung bình giờ, m3/h

t là thời gian lưu nước: 3-5h, chọn t=3h.

Từ công thức trên, tính được thể tích bể Anoxic cần thiết của hệ thống XLNT như sau:

| Q (m3/h) | T (h) | VAnoxic (m3) | D x R x S (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 3 | 37,5 | 2*5,4*5,4 |

c. Bể sinh học hiếu khí:

Nước thải sau khi xử lý tại bể Anoxic sẽ được dẫn vào bể xử lý sinh học hiếu khí. Tại đây các chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý triệt để. Ngoài ra, nhằm duy trì mật độ vi sinh lớn trong bể và giảm lượng bùn thừa sinh ra, bể hiếu khí sẽ được bổ sung thêm các giá thể sinh học MBBR. Thiết bị thổi khí chìm được vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất vô cơ đơn giản như CO2 và nước…

Ưu điểm của việc xử lý sinh học hiếu khí giá thể MBBR:

- Tăng khả năng tiếp xúc của vi sinh vật (VSV) với nước thải.

Tăng cường khả năng xử lý BOD, COD, Nito, Photpho,…

Hàm lượng MLSS bể cao (3000 – 5000 mg/l)  hiệu quả cao, chiếm giảm diện tích xây dựng.

Lượng bùn sinh ra ít  tiết kiệm chi phí xử lý bùn, ít phát sinh mùi, chi phí vận hành thấp.

Theo Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, Nguyễn Thế Đồng, Trịnh Văn Tuyên, Trần Văn Hòa, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến, Nguyễn Thanh Minh, Viện Công nghệ môi trường - Trung tâm Khoa học thực nghiệm và Công nghệ Quốc gia, thể tích của bể được xác định như sau:

Vhk = (Q.S0)/(SbxF/m)

Trong đó:

+ Vhk là thể tích bể sinh học hiếu khí, m3;

+ Q là lưu lượng nước thải, m3/ngày đêm;

+ S0 là hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào.  S0 = 216 mg/l;

+ Sb là hàm lượng bùn hoạt tính trong bể sinh học hiếu khí, mg/l, trong quá trình hoạt động của bể, chỉ số này cần duy trì ở mức 2.500 - 4.000mg/l (Nguồn: Lâm Minh Triết và cộng sự (2004), Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, trang 143); Chọn Sb = 2.500 mg/l;

+ F/m là tỉ lệ giữa khối lượng vi sinh, tải lượng bùn trong bể sinh học hiếu khí, kg BOD5/kg MLSS/ngày đêm. Tùy theo yêu cầu của nước thải đầu ra mà chọn  tỉ  lệ F/m theo bảng sau:

| Tỉ lệ F/m (Kg BOD5/ kg MLSS/ngàyđêm) | Hiệu suất xử lý BOD5 (%) |
| --- | --- |
| 0,0 – 0,2 | 95 – 90 |
| 0,2 – 0,4 | 90 – 85 |
| 0,4 – 0,5 | 85 - 50 |

Tính hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống dựa vào chỉ số BOD5 hòa tan, theo công thức sau:

Trong đó:

BODV: hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào (mg/l), 216 mg/l;

BODR: hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu ra (mg/l), 50mg/l;

Hiệu suất xử lý của bể sinh học hiếu khí tính được là 77%, và tỉ lệ F/m = 0,5.

Từ công thức trên, tính được thể tích bể Aeroten của hệ thống XLNT như sau:

| Q (m3/ngày) | S0 (mg/l) | Sb (mg/l) | F/m | Vhk (m3) | Kích thước xây dựng DxRxS (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 216 | 2.500 | 0,5 | 51,8 | 2,8*5,4*5,4 |

c. Bể lắng:

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ chảy tràn qua bể lắng. Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể sinh học hiếu khí được bơm bùn chìm bơm tuần hoàn về bể Anoxic nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. Phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn nhằm làm giảm độ ẩm của bùn thải. Phần bùn dư sẽ được hút định kỳ đổ bỏ nơi quy định, phần nước tách pha được dẫn về bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

Chọn bể lắng đứng vì công suất của trạm xử lý < 20.000 m3/ngày.đêm. (Điều 7.50 - TCXDVN 51-2008).

* Tính chiều cao toàn bể lắng:

Chiều cao tính toán của vùng lắng trong bể lắng được tính theo công thức :

H = V x t = 0,0005 x 5.400 = 2,7m

Trong đó:

t : thời gian lắng, chọn t = 1,5 h. (theo Bảng 35, TCVN 7957:2008)

V: Tốc độ dòng chảy của bể lắng. Với vo ≤ 0,5mm/s tốc độ chảy trong bể lắng đứng (theo Bảng 35, TCVN 7957:2008), chọn V = 0,0005m/s.

Chiều cao bảo vệ 0,3 m.Vậy chiều cao thực tế của bể lắng là 3m.

Sau quá trình xử lý cơ học, nhất là nước sau khi qua bể lắng, phần lớn các vi sinh vật đã bị giữ lại. Song để tiêu diệt hoàn hoàn các vi trùng gây bệnh, cần phải tiến hành khử trùng nước.

Khử trùng nước thải là nhằm mục đích tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hoặc chưa được hoặc không thể khử bỏ trong quá trình xử lý nước thải.
Nước thải sau khi xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 - 106 vi khuẩn /ml. Hầu hết các loại vi khuẩn có trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh nhưng không loại trừ khả năng có vi khuẩn gây bệnh. Khi xả ra nguồn nước cấp thì sẽ lan truyền bệnh rất lớn. Vì vậy cần phải tiệt trùng nước thải trước khi xả ra ngoài.

d. Bể khử trùng:

Theo “Thoát nước tập 2 - Xử lý nước thải, Hoàng Văn Huệ - Trần Đức Hạ, trang 377”:

Thể tích của bể khử trùng: Vkt = Qphút.t (m3).

Trong đó: Q là lưu lượng nước thải trung bình phút, m3/phút

t là thời gian lưu nước: 320 phút.

Từ công thức trên, tính được ngăn khử trùng cần thiết của hệ thống XLNT như sau:

| Q (m3/phút) | T (phút) | Vkt (m3) | Kích thước xây dựng DxRxS (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,208 | 320 | 66,66 | 2,2*5,4*5,4 |

Lượng clo cần cung cấp cho ngăn khử trùng như sau:

M = a x Qh  = 10mg/l x 180m3/ngày = 1,8 kg/ngày.

Trong đó: Liều lượng hoạt tính a = 3 - 10 mg/l, chọn a = 10.

e. Hồ sự cố:Xây dựng hồ sự cố bằng BTCT dung tích lớn hơn 300m3 để đảm bảo chứa hết lượng nước thải phát sinh trong 1 ngày đêm đề phòng trường hợp hệ thống XLNT gặp sự cố.Kích thước xây dựng DxRxS (m) = 18,5*4,5*5,4 (m).

- Đối với bùn phát sinh trong hệ thống xử lý sẽ được bơm về bể chứa bùn để ổn định trong ngăn chứa, phân huỷ bùn, sau đó được bơm đi tiếp tục xử lý, làm khô hoặc chở ra bãi chôn lấp theo quy định. Dòng nước thải từ bể chứa bùn được thu gom theo đường ống chảy về bể anoxic.

Hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống

| Thông số ô nhiễm | Đầu vào (giá trị cao nhất) | Bể điều hòa (hiệu suất xử lý Amoni giảm 10%, T-N giảm 10%, T-P giảm 10%, BOD 10%) (**) | Bể thiếu khí anoxic (Hiệu suất xử lý BOD giảm 90%, Amoni giảm 40%, T-N giảm 40%, T-P giảm 20%) (**) | Bể hiếu khí (Amoni giảm 80%, T-N giảm 80%, T-P giảm 80%, BOD giảm 90%) (**) | Bể lắng (Amoni giảm 80%, T-N giảm 80%, T-P giảm 80%, BOD giảm 90%) (**) | QCVN 28:2010/BTNMT Cột B, K = 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất rắn lơ lửng | 180 | 90 - 172 | - | - | 18 | 100 |
| BOD5 | 240 | 216 | 22 | 2 | 2 | 50 |
| Nitrat tính theo N | 40 | 36 | 28,8 | 5,76 | 5,76 | 50 |
| Photphat tính theo P | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 0,72 | 0,72 | 10 |
| NH4+ | 15 | 13,5 | 8,1 | 1,62 | 0,33 | 10 |

Cột (**), Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học của PGS.TS Nguyễn Phước Dân

* Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải:

Bảng 3.15. Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, XLNT

| TT | Hạng mục | Thể tích thực (m3) | Thời gian lưu (h) |  | Vật liệu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể điều hòa | 150 | 12 |  | BTCT |  |
| 2 | Bể thiếu khí (Anoxic) | 38 | 3 |  | BTCT |  |
| 3 | Bể sinh học hiếu khí (Aeroten) | 52 | 13 |  | BTCT |  |
| 4 | Bể lắng | 25 | 1,5 |  | BTCT |  |
| 5 | Bể khử trùng | 67 | 5,3h |  | BTCT |  |
| 6 | Hồ sự cố | 300 | 24h |  |  |  |
| Hệ thống đường ống thu gom nước thải |  |  |  |  |  |  |
|  | Hạng mục | Chiều dài (m) |  | Độ dốc (%) |  | Vật liệu |
| 1 | Cống HDPE D250 | 332 |  | 0,2 |  | HDPE |
| 2 | Cống HDPE D315 | 238 |  | 0,2 |  | HDPE |

Bảng 3.16. Bảng tổng hợp thiết bị sử dụng hệ thống XLNT

| STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bơm nước thải bể điều hòa | Cái | 02 | Q = 10 m3/h, H = 5 m; 0,4KW; 3 phase/380/50Hz. |
| 02 | Bơm nước thải bể hiếu khí | Cái | 02 | Q = 10 m3/h, H = 5 m; 0,4KW; 3 phase/380/50Hz. |
| 03 | Bơm bùn bể lắng | Cái | 02 | Q = 20 m3/h, H = 5 m; 0,4KW; 3 phase/380/50Hz. |
| 04 | Máy thổi khí | Cái | 02 | Q= 5 m3/phút, 7,5KW, H = 5 m, 3 phase/380V/50Hz. |
| 05 | Bơm định lượng hóa chất | cái | 01 | Q = 65lít/h, N = 45 W; 1 phase/220/50Hz. |

* Đối với nước mưa chảy tràn:

Mương thu 0,4m*0,6m

Mương dẫn 0,4m*0,6m

Ống nhựa PVC90

Nước mưa trên mái che

Hố ga 1m*1m*1m

Khu vực phía Đông Nam BV

Máng thu

Nước mưa 
chảy tràn

Hình 35. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của bệnh viện

Nước mưa trên mái che của các công trình được thu gom qua hệ thống máng thu và ống đứng bằng nhựa PVC 90 rồi dẫn về các hố ga lắng cặn. Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên được thu gom vào rãnh thu bằng gạch rồi dẫn về các hố ga lắng cặn. Nước mưa sau khi lắng cặn ở các hố ga sẽ theo độ dốc địa hình chảy về khu vực thấp trung phía Bắc và phía Nam bệnh viện.

Mương thu gom nước mưa được xây bằng gạch, rộng 0,4m, sâu 0,6m, trên đậy bằng tấm đan có chừa lỗ thu nước. Trên hệ thống mương thu, cứ khoảng 40-60m được bố trí 01 hố ga lắng cặn; hố ga được xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài 1m, rộng 1m và sâu 1m, trên đậy bằng tấm đan có chừa lỗ thu nước.

Với phương án thu gom như trên, toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên của Bệnh viện được thu gom và tiêu thoát triệt để, không có hiện tượng ứ đọng hay ngập úng cục bộ.

* Thu gom và xử lý chất thải rắn

- Nguyên tắc chung: Quy trình quản lý chất thải rắn y tế được tuân thủ đúng các quy định trong Thông tư số 58/20105/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 07  tháng  12 năm 2017 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bìnhvà các văn bản pháp lý hiện hành khác.

+ Nguyên tắc đầu tiên là giảm thiểu lượng phát sinh chất thải rắn y tế, có nghĩa là giảm lượng chất thải y tế tại nguồn, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng. Khi giảm thiểu chất thải rắn y tế sẽ tiết kiệm chi phí cho việc xử lý chất thải, giảm nhu cầu xử lý chất thải và giảm thiểu phơi nhiễm với mầm bệnh cho nhân viên y tế, bệnh nhân và cộng đồng.

+Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh;

+ Từng loại chất thải y tế phải phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo các mã màu quy định;

+ Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải khác hoặc ngược lại thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải lây nhiễm;

- Chất thải nguy hại và chất thải thông thường phát sinh tại các khoa phòng được vận chuyển riêng về nơi lưu giữ chất thải của cơ sở y tế ít nhất một lần một ngày và khi cần.

Xử lý ban đầu

Phân loại, cô lập chất thải y tế: Người làm phát sinh chất thải phải xác định, phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh vào các dụng cụ đựng chất thải (túi, hộp, thùng) tuân theo hệ thống màu và làm bằng vật liệu đúng quy định tại Thông tư 58/2015/BYT-BTNMT.

* Quy định về mã màu sắc:

| Màu | Biểu tượng | Loại chất thải | Minh họa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nguy hại sinh học | Chất thải lây nhiễm |  |
|  | Biểu tượng phóng xạ | Chất thải hóa học nguy hại. Chất thải phóng xạ |  |
|  | Chất thải tái chế | Chất thải tái chế |  |
|  |  | Chất thải thông thường không tái chế |  |

Biện pháp thu gom chung:

- Thu gom chất thải lây nhiễm:Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu gom;Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày;Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05 kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng.

- Thu gom chất thải nguy hại không lây nhiễm: Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân: Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường; Thu gom chất thải y tế thông thường: Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.

Cụ thể: Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường phát sinh tại các khoa, phòng được nhân viên vệ sinh thu gom ít nhất 1 lần /ngày hoặc mỗi khi đầy ¾ thùng và vận chuyển về nơi lưu giữ tập trung chất thải của Bệnh viện.

- Đối với rác thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên: Thực hiện phân loại rác tại nguồn.

+ Trang bị trong mỗi khoa phòng của bệnh viện 03 thùng rác loại 20 lít có màu sắc khác nhau: thùng màu xám là thùng đựng rác có khả năng tái sử dụng như: lon, hộp, giấy... thùng màu vàng đựng chất thải nguy hại lây nhiễm như bông băng, gạc, băng keo có dính dịch và máu ...và thùng màu xanh đựng các loại rác không có khả năng tái sử dụng như: vỏ trái cây,... ở mỗi dãy phòng bệnh có đặt 01 thùng đựng thức ăn thừa. Thu gom riêng chất thải từ các dịch vụ ăn uống và thức ăn dư thừa để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi.

+ Trong khuôn viên bệnh viện bố trí các 8thùng rác màu xanh và xámdọc theo các tuyến đường nội bộ và sân để thu gom rác tập trung trên các tuyến đường nội bộ, vườn hoa.

+ Trang bị 03 thùng rác màu xanh loại 100 lít ở khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của toàn bệnh viện. Hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn để định kỳ thu gom, xử lý tập trung 1lần/1ngày.	Đối với chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi thu gom, vận chuyển về nơi tập trung chất thải của bệnh viện phải được xử lý ban đầu tại nơi phát sinh. Tùy chủng loại chất thải, Bệnh viện sẽ áp dụng một trong hai phương pháp là khử khuẩn bằng ngâm Cloramin B 1 – 2%  hoặc khử khuẩn bằng hấp ướt 1210C trong 20 phút.

* Vận chuyển chất thải rắn từ nơi phát sinh tới khu vực lưu giữ tập trung của Bệnh viện:

- Phương tiện sử dụng: Xe đẩy chuyển dụng có dán nhãn dành riêng cho từng loại chất thải và màu sắc theo mã màu quy định, có thành, nắp và đáy kín, dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, tẩy uế, làm khô.

Người vận chuyển không được để quá đầy chất thải trong xe, luôn đậy nắp khi vận chuyển và không được để rò rỉ nước thải hoặc rơi vãi chất thải trên đường vận chuyển. Nếu để nước thải hoặc chất thải rơi vãi trên đường vận chuyển, người vận chuyển phải dừng xe và tiến hành lau, thu gom ngay chất thải bị rơi vãi.

Khi vận chuyển chất thải trong thang máy, người vận chuyển không được để nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và sinh viên đi cùng. Thang máy sau mỗi lần vận chuyển chất thải cần được nhân viên vận chuyển lau khử khuẩn toàn bộ bề mặt của thang máy.

Nhân viên vận chuyển phải mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, đeo khẩu trang và găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Không được xách túi chất thải trong quá trình vận chuyển. Xe vận chuyển chất thải phải được cọ rửa, làm sạch ngay sau mỗi lần thu gom.

Khi vận chuyển chất thải lỏng, yêu cầu bao gói phải kín, đảm bảo không để thấm, chảy ra ngoài. Vận chuyển chất thải chịu áp lực phải chèn, chống va đập.

Để tránh vận chuyển chất thải qua các khu vực chăm sóc người bệnh và giảm thiểu tác động, bệnh viện sẽ quy định thời gian vận chuyển như sau:Thời gian vận chuyển: bố trí vào khoảng 17h30 – 18h00 hàng ngày.

Nhân viên vận chuyển được trang bị quần áo bảo hộ, mũ, khẩu trang, kính và găng tay trong suốt quá trình vận chuyển. Xe vận chuyển được làm sạch hàng ngày.

* Lưu giữ tập trung chất thải: Quy cách khu vực lưuu giữ CTR tập trung của bệnh viện.

- Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

- Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trong khu vực lưu giữ phải có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải y tế nguy hại được lưu giữ theo Phụ lục số 02 của Thông tư này với kích thước phù hợp, dễ nhận biết;

- Có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, đổ tràn chất thải y tế nguy hại ở dạng lỏng.

- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy.

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

Chất thải rắn y tế cần được lưu giữ an toàn cho đến khi chúng được vận chuyển đi xử lý. Khu lưu giữ có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định.

- Nơi lưu giữ tập trung chất thải của Bệnh viện được bố trí tại góc phía Đông Nam khu đất của Bệnh, viện, cách xa nhà ăn, buồng bệnh và khu vực tập trung đông người (đảm bảo yêu cầu tối thiểu cách xa các khu vực này trên 10m)

- Diện tích khu vực lưu giữ tập trung: diện tích dự kiến khoảng 200m2.

Trong đó, bố trí các phân khu chức năng lưu giữ tạm thời dự kiến như sau:

+ Khu vực lưu giữ chất thải thông thường có diện tích khoảng 50m2

+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích khoảng 50m2, bố trí thành các kho lưu giữ từng chủng loại chất thải nguy hại riêng theo quy định.

+ Khu vực làm việc (bàn giao chất thải,…) có diện tích khoảng 20m2

+ Khu vực lưu giữ đa chức năng (để hộp sơ cứu vết thương, thiết bị, dụng cụ vệ sinh, túi, bao bì đựng chất thải…) có diện tích khoảng 50m2

Cao độ nền thiết kế đảm bảo không bị ngập lụt; có hệ thống cống thoát nước, hố ga thấp, tường và nền kín khít, chống thấm, có quạt thông gió.

Khu vực lưu giữ chất thải có mái che, có cửa và khóa khống xâm nhập của các đối tượng không nhiệm vụ, các loài gặm nhấm. Trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh để rửa tay, bảo hộ lao động, và các hóa chất cần thiết để xử lý khử khuẩn chất thải, làm vệ sinh bề mặt và ngoại cảnh khu vực lưu giữ.

Dụng cụ lưu giữ: chủng loại dụng cụ lưu giữ có cấu tạo đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất liệu, kích thước theo quy định tại Điều 5, Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, hình ảnh minh hoạ thể hiện tại bảng 3.26. Tuyệt đối không để chất thải trực tiếp xuống sàn nhà.

Thời gian lưu giữ:

- Đối với chất thải thông thường: chất thải thông thường không có khả năng tái chế thì chuyển đi xử lý hàng ngày; chất thải thông thường có khả năng tái chế thì lưu giữ đến khi có số lượng hợp lý để bán tái chế.

- Đối với chất thải giải phẫu: phải chuyển đi xử lý hàng ngày

- Đối với chất thải lây nhiễm khác: thời gian lưu tối đa 48h trong điều kiện bình thường và 7 ngày trong kho với nhiệt độ 80C;

- Đối với chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm: thời gian tối đa là 06 tháng (theo Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế). Tuy nhiên, theo dự kiến, bệnh viện sẽ lưu giữ trong thời gian ngắn hơn, khi đủ số lượng để đưa đi xử lý và ngay khi cần thiết.

*Xử lý chất thải: Sau khi các loại chất thải được thu gom, vận chuyển đến nơi lưu giữ tập trung của bệnh viện, sẽ được xử lý như sau:

* Đối với chất thải rắn thông thường:

- Đối với chất thải không có khả năng tái chế như: Chất thải sinh hoạt từ các buồng bệnh không cách ly, chất thải ngoại cảnh, bột bó trong gãy xương kín không bị lây nhiễm, các mảnh kính vỡ, chai, lọ thủy tinh không độc hại, thì sẽ được hợp đồng Ban quản lý các công trình công cộng thị xã Ba Đồn hàng ngày vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải có khả năng tái chế như  Giấy, báo, tài liệu, vật đóng gói, thùng carton, túi nilon, túi đựng phim; Chai lọ, lon nước uống giải khát bằng nhựa, kim loại, các dây dịch truyền không dính máu, dính dịch cơ thể người; chai nhựa, đồ nhựa túi nilon, giấy bóng, can nhựa không chứa chất lây nhiễm, không có chất hóa học gây độc, v.v… được thu gom, lưu giữ, định kỳ bán cho các cơ sở thu mua, tái chế trên địa bàn.

* Đối với chất thải rắn y tế nguy hại:

- Đối với nhóm chất thải lây nhiễm loại B và loại C (chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao không bao gồm bệnh phẩm và vật sắc nhọn) sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà– chi nhánh Hà Tĩnh.

- Đối với nhóm chất nguy hại không lây nhiễm: chất thải sắc nhọn, dược phẩm quá hạn … sẽ được Bệnh viện hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công ty TNHH Môi trường Phú Hà- chi nhánh Hà Tĩnh).

- Đối với nhóm chất thải hóa học nguy hại, chất thải gây độc tế bào, chất thải chứa kim loại nặng, … thì áp dụng biện pháp trả lại nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng để thu hồi chất thải đúng theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế. Trường hợp không trả lại được nhà cung cấp thì sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trong trường hợp có bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, tử thi sẽ được đưa về lưu tại nhà lưu tử thi của bệnh viện để chờ thân nhân đến nhận.

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống phân loại thu gom chất thải y tế của bệnh viện.

+ Chất thảihoạt động vệ sinh, quét dọn khuôn viên bệnh viện và bùn từ hệ thống XLNT: Đối với lá cây, cành cây khô, cây cỏ bị nhổ bỏ, giấy, bao nilon ... thu gom và xử lý như rác thải sinh hoạt thông thường.

Đồi với bùn thải: sẽ được  phân tích để xác định xem có phải là CTNH không trước khi xử lý. Nếu Bùn từ HTXLNT sau khi Bệnh viện và HTXLNT của bệnh viện đi vào hoạt động là CTNH thì chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà – Chi nhánh Hà Tĩnh để đặt thiết bị thu gom tập trung tại bệnh viện và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.

- Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm như pin, ắc quy, bóng đèn, vỏ thuốc ... thu gom tập trung vào các thùng đựng rác màu đen đặt trong kho chứa rác thải sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Phú Hà - Chi nhánh Hà Tĩnh để đặt thiết bị thu gom tập trung tại bệnh viện và định kỳ vận chuyển đưa đi xử lý.

b. Biện pháp giảm thiểu các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

* Hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, rung

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị tại tại bệnh viện, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tiếng ồn.

- Các loại quạt, động cơ được lắp đệm chống ồn…

- Bố trí khu vực để xe của cán bộ nhân viên, người nhà bệnh nhân ở cách xa khu vực điều trị, quy định yêu cầu các loại xe cứu thương, xe chở thiết bị y tế,... hạn chế còi trong khuôn viên bệnh viện;

- Đặt máy phát điện cách xa khu vực khám và điều trị, đồng thời thực hiện các biện pháp cách âm.

* Giảm thiểu tác động do bức xạ:

- Sử dụng các thiết bị công nghệ chụp chiếu mới bằng điện tử trong việc chẩn đoán hình ảnh.

- Bệnh viện áp dụng công nghệ chụp X-quang bằng kỹ thuật số để không tráng rửa phim bằng hóa chất.

- Khu vực đặt thiết bị bức xạ, phòng làm việc với nguồn phóng xạ và phòng lưu người bệnh điều trị bằng phóng xạ không đặt liền kề khoa sản, khoa nhi.

Chiều dày bảo vệ của tường, sàn, trần cửa ra vào phòng sẽ được thiết kế theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng và phải bảo đảm mức liều bức xạ tiềm năng của môi trường làm việc trong thực tế.

- Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên Bệnh viện sẽ thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ. Sau đó, tùy vào loại máy sẽ định kỳ tái kiểm định để đảm bảo an toàn cho cán bộ và người bệnh khi sử dụng.

- Việc lắp đặt thiết bị bức xạ phải đảm bảo khi sử dụng chùm tia chiếu không hướng vào tủ điều khiển, cửa ra vào, cửa sổ hoặc khu vực công chúng qua lại.

- Các nhân viên trực tiếp làm việc với bức xạ phải được đào tạo kiến thức về an toàn và kiểm soát bức xạ theo đúng quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;

- Chỉ các nhân viên đã được đào tạo sử dụng thiết bị X-quang và an toàn bức xạ mới được sử dụng thiết bị này;

- Bệnh viện sẽ xây dựng quy trình làm việc với thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị bức xạ đảm bảo các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế, các nhân viên khác trong cơ sở y tế, người bệnh, người chăm sóc hoặc hỗ trợ người bệnh và công chúng.

- Không bố trí nhân viên bức xạ là nữ làm công việc này khi họ đang có thai và nuôi con nhỏ.

- Bệnh viện sẽ tổ chức đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế mới tuyển dụng và đào tạo định kỳ 4 năm/lần cho các nhân viên bức xạ.

- Định kỳ hàng năm kiểm xạ môi trường xung quanh phòng đặt thiết bị bức xạ;

- Bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo vệ cho nhân viên bức xạ y tế như: tạp dề cao su chì, kính chì, v.v... và định kỳ hằng năm khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ.

- Bệnh viện sẽ có biện pháp nhằm kiểm soát chiếu xạ công chúng: Ngăn chặn không cho người không phận sự đi vào khu vực phòng điều khiển thiết bị bức xạ. Sử dụng các dấu hiệu cảnh báo bức xạ (biển cảnh báo, đèn cảnh báo, tín hiệu cảnh báo) và các biện pháp hạn chế người đi vào khu vực này.

- Chất thải phóng xạ của Bệnh viện được quản lý theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BKHCH ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

- Lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh.

* Biện pháp ứng cứu sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án

(1) Đối với sự cố hư hỏng thiết bị y tế

Ban lãnh đạo Bệnh viện thực hiện giám sát chặt chẽ sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn với phòng Hành chính trong việc bảo quản, bảo trì, kiểm tra, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn định kỳ hoặc thay thế mới theo quy định cụ thể đối với từng thiết bị y tế nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các thiết bị y tế.

(2) Đối với sự cố rò rỉ hoá chất, nhiên liệu

Bệnh viện sẽ tiến hành lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố với các nội dung chính như sau:

- Trang bị các thiết bị, dụng cụ, phương tiện phòng ngừa, ứng phó sự cố như trang bị bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang,... cho nhân viên tiếp xúc với khu vực hoá chất;

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, áp dụng các biện pháp an toàn đối với khu vực chứa hoá chất và khu vực làm việc sử dụng hoá chất.

- Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố:

+ Ngay lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu trước khi chuyển đến phòng cấp cứu của Bệnh viện.

+ Báo cáo ngay với người có trách nhiệm.

+ Lập biên bản ghi lại nội dung sự cố, nguồn gốc phát sinh sự cố, những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra.

+ Thực hiện các biện pháp giám sát y tế: xét nghiệm máu hoặc các xét nghiệm khác nếu có chỉ định.

+ Điều tra sự việc, xác định và thực hiện các hành động khắc phục hậu quả để ngăn ngừa các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

+ Bổ sung các lưu ý về vấn đề an toàn, giám sát y tế nếu cần thiết.

+ Các khu vực bị ô nhiễm được làm sạch và khử trùng nếu cần thiết.

+ Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của nhân viên trong quá trình làm sạch.

+ Hạn chế tối đa sự tác động của sự cố đến bệnh nhân, CBCNV khác và môi trường.

- Bố trí giàn phun mưa tại khu vực có Clo bay hơi để giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực.

(3) Đối với sự cố về cháy, nổ

Để đảm bảo an toàn cho Dự án, Bệnh viện sẽ thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung phương án PCCC đã được Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN phê duyệt. Một số các biện pháp như sau:

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy

- Bể chứa nước cứu hỏa luôn đầy nước.

- Đường ống dẫn đến các họng lấy nước cứu hỏa luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc.

- Các bình cứu hỏa cầm tay luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt.

Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố

- Thiết lập các hệ thống báo cháy tự động, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và phương tiện phòng cháy của Bệnh viện bao gồm: Bình cứu hỏa, cát, xẻng, mặt nạ phòng độc, đèn pin, xô nước, búa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên để hạn chế triệt để thiệt hại khi có sự cố xảy ra.Hàng năm, Bệnh việnsẽ phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN tỉnh Quảng Bình để tổ chức tập huấn các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

- Ban hành và niêm yết các nội quy, quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Bệnh viện, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy; nhắc nhở cán bộ, nhân viên về việc sử dụng an toàn điện, thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tăng cường trực bảo vệ và tuần tra 24/24 giờ hàng ngày, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, tết và ban đêm.

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại bệnh viện; định kỳ rà soát, bổ sung và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ xảy ra ngay từ khi mới phát sinh; tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ.

- Hệ thống điện của Bệnh viện được đảm bảo an toàn tuyệt đối, có thiết kế hợp lý, có tính đến khả năng ngăn ngừa tạo ra cháy, nổ lan rộng; bảo vệ kết hợp lãnh đạo các phòng ban thường xuyên giám sát, yêu cầu nhân viên phải kiểm tra ngắt hết điện trước khi đóng cửa.

- Đảm bảo lối thoát an toàn và kịp thời cho mọi người đang ở bên trong khu vực Bệnh viện, nhất là đối với người bệnh ở các khu vực điều trị.

- Đáp ứng các yêu cầu về biển báo chỉ dẫn thoát nạn, chiếu sáng khẩn cấp và khống chế khói.

- Các loại nhiên liệu dễ cháy được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

- Quy định nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy; tất cả các hoạt động sửa chữa hàn cắt đều có giấy phép và được giám sát nghiêm ngặt.

Phòng chống cháy do dùng điện quá tải

Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải của dây dẫn. Khi mắc điện, đơn vị tư vấn đã tính nhu cầu cấp điện có các loại thiết bị, máy móc với tổng công suất cấp điện cần thiết, từ đó xác định được dây dẫn có tiết diện phù hợp sao cho khi tất cả các dụng cụ tiêu thụ điện đều sử dụng dây vẫn không nóng quá mức quy định và vẫn bảo đảm được an toàn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không được tính trước, điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng quá tải. Để tránh hiện tượng quá tải điện, Bệnh viện đã và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp sau đây:

- Khi sử dụng không được dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn nếu mạng điện không được tính cho việc dùng thêm những dụng cụ đó;

- Chú ý kiểm tra nhiệt độ các máy móc thiết bị không để nóng quá mức quy định;

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát lửa khi dòng điện bị quá tải sẽ được thay dây mới;

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị đảm bảo có đầy đủ những bộ phận bảo vệ như cầu chì, rơ le,…

(4) Đối với sự cố do thiên tai

Bệnh viện sẽ thực các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do điều kiện thời tiết tiêu cực ở khu vực như sau:

-Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa nếu cần thiết các hạng mục công trình xây dựng, nhất là trước mỗi mùa mưa bảo để đảm bảo chất lượng, kết cấu các công trình tuân theo các quy định, tiêu chuẩn về xây dựng để có thể chịu đựng được các điều điện khắc nghiệt của gió bão, đảm bảo hệ thống thoát nước mưa và chống sét vận hành bình thường.

- Thành lập đội phòng chống bão lụt, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống, ứng cứu khi có sự cố bão lụt xảy ra.

- Hàng năm, phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức diễn tập, xây dựng phương án phòng chống bão lũ cho đội phòng chống bão lụt.

- Đội phòng chống bão lụt thực hiện hướng dẫn sơ tán nhanh chóng, an toàn cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra khỏi vùng nguy hiểm (nếu có) khi có thiên tai (bão lụt, động đất,…) xảy ra.

- Tiến hành giằng néo chặt cửa, mái nhà, giằng chống và cắt tỉa cành cây trước mỗi mùa mưa bão, hay trước khi bão vào.

(5) Đối với hệ thống xử lý nước thải và thoát nước

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Bệnh viện- hệ thống này sẽ được nghiệm thu đảm bảo các yêu cầu về chất lượng xây dựng và đúng thiết kế kỹ thuật; hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định và cho kết quả nước đầu ra đạt quy chuẩn xả thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực. Tuy nhiên, để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý này, Bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Nhân viên vận hành thường xuyên giám sát chất lượng của các thiết bị, các bể xử lý thuộc hệ thống để kịp thời phát hiện và sửa chữa, thay thế khắc phục nếu có hư hỏng.

- Bên cạnh việc định kỳ giám sát chất lượng nước thải thì cán bộ phụ trách thường xuyên giám sát bằng cảm quan chất lượng nước thải ở bể khử trùng để kịp thời phát hiện sự cố bất thường nhằm kịp thời xử lý để hạn chế tới mức tối đa nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn quy định ra môi trường.

- Chuẩn bị dự phòng máy bơm, máy thổi khí để phòng ngừa, thay thế kịp thời cho sự cố hư hỏng máy bơm, máy thổi khí của hệ thống.

- Khi phát hiện bất thường trong nước thải đầu ra thì xảy ra đồng thời bổ sung chế phẩm vi sinh tại các bể xử lý để tăng hiệu quả xử lý và khử trùng bằng Cloramin B tại hố gas trước khi thải ra môi trường, và thực hiện phối hợp với đơn vị chuyên môn để có các biện pháp khắc phục, sữa chữa kịp thời hệ thống xử lý nước thải để sớm đưa vào vận hành bình thường trở lại.

- Xây dựng bể chứa dự phòng ngầm 100 m3 bằng bê tông liền kề hệ thống xử lý nước thải tập trung hiện có để lưu chứa tạm thời nước thải trong trường hợp xảy ra sự cố hư hỏng hệ thống. Sau khi sửa chữa hệ thống thì bơm ngược nước thải trở lại để xử lý.

Tăng cường sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải tại bể sự cố để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

(6) Đối với sự cố trong quá trình vận hành hệ thống thu gom và xử lý rác thải y tế

Bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó đối với sự cố trong quá trình vận hành hệ thống thu gom và xử lý rác thải y tế như sau:

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị thu gom và đầu tư xây dựng khu vực lưu chứa theo đúng quy định trong Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT;

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng các thiết bị và công trình lưu chứa chất thải để tránh sự xâm nhập của nước mưa vào các khu vực lưu chứa, nhất là đối với khu vực lưu chứa chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm.

- Trường hợp Công ty TNHH Môi trường Phú Hà - Chi nhánh Hà Tĩnh gặp sự cố trong quá trình thu gom hoặc quá tải trong quá trình xử lý thì Bệnh viện sẽ hợp đồng ngay với đơn vị khác có đủ chức năng xử lý rác thải bệnh viện để đảm bảo rác thải bệnh viện được thu gom, vận chuyển đi xử lý thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định.

(7) Đối với sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm

Bệnh viện sẽ thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, với một số nội dung chính như sau:

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng, phụ gia thực phẩm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do Bộ Y tế ban hành, được đăng ký với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình để được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn chuyển đến được bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm;

- Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động vật gây bệnh;

- Khu vực ăn uống thoáng mát, có đủ bàn ghế, bảo đảm sạch sẽ; có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động vật gây bệnh;

- Nước đá sử dụng trong ăn uống được sản xuất từ nguồn nước phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng nước ăn uống số 01:2009/BYT;

- Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm kín, có nắp đậy; chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo quy định; nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

(8) Đối với sự cố bệnh truyền nhiễm

Để phòng chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Các loại rác thải y tế được thu gom, đóng gói, vận chuyển, lưu chứa và xử lý theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT như đã trình bày ở các nội dung trước;

- Khu vực chứa rác thải của Bệnh viện được khử trùng bằng Cloramin B định kỳ hay sau mỗi lần chuyển rác thải đi xử lý;

- Quy định mặc quần áo chuyên dụng của Bệnh viện ở từng khu vực chức năng và áo quần được giặt, tiệt trùng theo đúng quy chế, quy định trang phục y tế;

- Đảm bảo các phương tiện vệ sinh môi trường đầy đủ và phù hợp ở các khu vực chức năng, nhất là ở khu nhà vệ sinh, phòng xét nghiệm, phòng khám, khu vực lưu giữ và xử lý chất thải, trong đó, phương tiện rửa tay có đủ bồn rửa tay, phương tiện sát khuẩn tay, khăn lau tay sạch dùng một lần và hoá chất rửa tay;

- Cán bộ, nhân viên Bệnh viện được đào tạo và thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành;

- Ban hành và thực hiện đúng các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn Bệnh viện theo đúng quy định trong Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, Chủ dự án khi ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, sẽ có các điều khoản để đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ thực thi các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Trong giai đoạn hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường được tóm tắt như sau:

| Giai đoạn hoạt động | Các công trình, biện pháp BVMT | Kinh phí thực hiện (Dự tính) | Bộ phận vận hành các công trình BVMT | Tổ chức quản lý, giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Giai đoạn thi công | Thu gom chất thải sinh hoạt tại khu vực lán trại và trên công trường. | 5.000.000 | Đơn vị thi công | Chủ đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường |
|  | - Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực lán trại; - Tháo dỡ các công trình tạm và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thi thi công. | 20.000.000 |  |  |
|  | Hàng rào tôn bao quanh khu vực xây dựng, lưới chống bụi khi thi công trên cao. | 300.000.000 |  |  |
|  | Phun ẩm trên công trường và tuyến đường 36m đoạn vào dự án | 10.000.000 |  |  |
|  | Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường. | 2.000.000 |  |  |
|  | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, xử lý và thoát nước thải | 3.000.000.000 |  |  |
|  | Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân | 10.000.000 |  |  |
|  | Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường | 2.000.000 |  |  |
| Giai đoạn Vận hành | Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát, bể lắng | 15.000.000/năm | Chủ dự án | Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường. |
|  | Nhà chứa rác, thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải. | 100.000.000 |  |  |
|  | Hợp đồng thu gom rác thải với Công ty CP MT & PT ĐT QB và Công ty TNHH Môi trường Phú Hà | 200.000.000/năm |  |  |
|  | Vận hành hệ thống xử lý nước thải | 30.000.000/năm |  |  |

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo:

Trong báo cáo ĐTM này, nhóm thực hiện đã kết hợp nhiều phương pháp đánh giá khác nhau như khảo sát thực tế, tổng hợp phân tích số liệu và dựa trên kinh nghiệm thực tế từ các dự án khác. Các tác động có thể xảy ra đã được phân tích, đánh giá khá đầy đủ, rõ ràng với mức độ chính xác và tin cậy cao. Tuy nhiên, việc dự báo về nồng độ ô nhiễm của các chất, các nguồn chỉ là tương đối, vì số liệu thực tế sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau cả khách quan như thời tiết, chủng loại phương tiện, thiết bị,..., và cả chủ quan như vấn đề quản lý, thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu thi công và Chủ đầu tư. Mặc dù vậy, các dự báo, đánh giá đảm bảo cung cấp đầy đủ dữ liệu làm cơ sở để đề ra đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động ở Chương 3.

Mức độ tin cậy của mỗi phương pháp đánh giá như sau:

| TT | Phương pháp | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phương pháp làm việc nhóm | Nhóm gồm những kỹ sư môi trường, địa lý, cán bộ đo đạc có trình độ và kinh nghiệm. Nhiệm vụ được phân công rõ ràng tuỳ theo trình độ và kinh nghiệm của từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên trao đổi và góp ý xây dựng báo cáo. |
| 2 | Phương pháp thu thập thông tin | - Các tài liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nội dung có độ tin cậy cao và đã được công nhận rộng rãi. - Đảm bảo những người tham gia họp, tham khảo lấy ý kiến cộng đồng là những đối tượng nắm rõ nội dung Dự án và tình hình thực tế trên địa bàn triển khai Dự án |
| 3 | Phương pháp khảo sát | Với sự hướng dẫn của cán bộ thông thạo địa hình, nhóm ĐTM đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, khu vực lân cận có thể chịu tác động và có cái nhìn tổng quan về vị trí, đặc điểm địa chất, địa hình khu vực Dự án |
| 4 | Phương pháp tính toán | Phương pháp sử dụng các công thức lý thuyết và công thức thực nghiệm mang tính chính xác và thực tiễn cao. |
| 5 | Phương pháp đo đạc | Các chỉ số đảm bảo độ chính xác vì được đo bằng các thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao. Các vị trí lấy mẫu đảm bảo thể hiện đầy đủ đặc điểm môi trường khu vực. Người tham gia lấy mẫu có kinh nghiệm trong công tác thu thập và phân tích. |
| 6 | Phương pháp đánh giá nhanh, dự báo | Dựa vào trình độ và kinh nghiệm, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, phương pháp này đưa ra các đánh giá và dự báo căn cứ vào điều kiện thực tế và các thông số môi trường thu thập được. Do vậy, tính chính xác của phương pháp phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của cán bộ thực hiện ĐTM. Đối với Báo cáo ĐTM của Dự án, các cán bộ tham gia thực hiện có kinh nghiệm triển khai nhiều báo cáo ĐTM khác đã được thẩm định nên tính chính xác được đảm bảo. |

Chương 4

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

(Dự án không thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.)

Chương 5

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở đã trình bày từ các chương 1, 3 được thể hiện trong bảng 5.1.

Chủ dự án sẽ giao cho Ban quản lý kiêm phụ trách chung các vần đề về môi trường của dự án để thực hiện công tác:

Quản lý hoạt động của hệ thống giảm thiểu ô nhiễm không khí:

+ Hoạt động tưới nước chống bụi trên đường vận chuyển.

Quản lý chất thải:

+ Chất thải rắn thông thường (chủ yếu là cát thải): công việc chủ yếu là thống kê khối lượng phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm).

+ Chất thải nguy hại: chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu giữ theo quy định của dự án và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm).

+ Chất thải rắn sinh hoạt: thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án theo thời gian (tháng/quý/năm). Tiến hành xử lý theo quy định hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng tại địa phương để thu gom.

Phòng, chống các sự cố môi trường: quản lý các vấn đề về sạt lở, sự cố cháy nổ, …

Với cách quản lý trên, về mặt nhân sự của dự án gần như không thay đổi, phó giám đốc kiêm phụ trách các vấn đề về môi trường có thể điều mọi người ở từng bộ phận để quản lý từng công việc cụ thể nêu trên. Các công việc sẽ được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Để đảm bảo dự án giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình quản lý chất lượng môi trường đề xuất sau đây sẽ được áp dụng trong suốt thời gian thi công dự án.

Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường của dự án

| TT | Các hoạt động | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện dự tính (đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vận chuyển vật liệu | Phát sinh khí thải, bụi | - Quản lý việc vận chuyển; - Che chắn thùng xe, phun ẩm. | 10.000.000 | Trong quá trình xây dựng | Đơn vị thi công | Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường |
| 2 | Xây dựng các hạng mục công trình | - Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải; - Tai nạn lao động. | - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; - Phun ẩm chống bụi; - Xây dựng hàng rào bao quanh, lưới chống bụi… - Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường. - Bố trí thùng rác tại khu vực công trường, thuê Công ty Cổ phần MT&PT đô thị Quảng Bình định kỳ chở đi xử lý. - Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải | 10.000.000 10.000.000 300.000.000 2.000.000 10.000.000 3.000.000.000 |  | Đơn vị thi công |  |
| II | GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động sinh hoạt, khám chữa bệnh của bệnh viện | - Phát sinh nước thải sinh hoạt; - Nước mưa chảy tràn - Nước thải y tế | - Có cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi và vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật. - Định kỳ nạo vét bùn lắng ở các hố ga, cống thoát, bể lắng … | 15.000.000/năm |  | Chủ dự án | Chủ đầu tư & Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường. |
|  |  | Phát sinh bệnh viện | - Bố trí các thùng rác tại các khu chức năng, đường nội bộ. - Xây dựng nhà chứa rác - Bố trí nhân viên quét dọn, thu gom chất thải rắn. - Thuê Công ty Cổ phần MT&PT đô thị Quảng Bình định kỳ chở đi xử lý. - Thuê Công ty TNHH Môi trường Phú Hà - Chi nhánh Hà Tĩnh | 100.000.000 200.000.000/năm |  |  |  |
| 2 | Giám sát chất lượng môi trường định kỳ |  |  | 100.000.000/năm | Giám sát định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. | Chủ dự án | Cơ quản quán lý nhà nước về môi trường. |

5.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án

5.1.1. Trong giai đoạn xây dựng

a. Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: bụi, độ ồn, CO, NO2, SO2, độ rung.

- Vị trí giám sát:

+ K1: Điểm trong khuôn viên khu đất xây dựng dự án

+ K2: Cổng ra vào khuôn viên khu đất xây dựng dự án

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

b. Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong quá trình thi công, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Tiêu chí giám sát: đảm bảo rác thải trên khu vực công trường được thu gom xử lý như nội dung đã nếu trong báo cáo ĐTM, không để rác thải bên ngoài diện tích dự án.

c. Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố.

d. Giám sát các công trình môi trường khác

- Giám sát hiệu quả thoát nước của hệ thống thoát nước toàn khu vực dự án;

- Giám sát, kiểm tra hiệu quả hoạt động của các nhà vệ sinh tự hoại công cộng;

- Giám sát công tác đảm bảo an toàn, phòng chống sự cố.

5.1.2. Trong giai đoạn vận hành

a. Giám sát lưu lượng và chất lượng nước thải

+ Giám sát lưu lượng:

- Bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý;

- Bố trí lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý;

+ Giám sát chất lượng:

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, COD, BOD5(20oC), TSS, Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phốt phát (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, Coliform.

- Vị trí giám sát: N: Tại đầu ra hệ thống xử lý.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế (cột B).

b. Giám sát chất thải y tế:

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực phát sinh chất thải và tại kho lưu chứa tạm thời của bệnh viện

- Nội dung giám sát: Giám sát khối lượng chất thải y tế phát sinh theo từng chủng loại. Khối lượng chất thải được ghi vào sổ bàn giao chất thải y tế của bệnh việntuân thủ theo Thông tư liên tịch số 58/TTLT/BYT-BTNMT và Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện của Cục Quản lý môi trường y tế.

Trước khi đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình và lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Tần suất giám sát: Hàng ngày, mỗi khi chất thải y tế phát sinh được đưa về khu lưu giữ tạm thời.

c. Giám sát cường độ bức xạ

- Vị trí giám sát: P: Phòng chụp X-Quang.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 30:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

d. Giám sát sự cố

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khuôn viên Bệnh viện.

- Nội dung giám sát: Giám sát tuân thủ các biện pháp được trình bày trong báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Chương 6

KẾT QUẢ THAM VẤN

(Đơn vị đang thực hiện công tác tham vấn cộng đồng)

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Sau khi khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường nền, xem xét mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội, đồng thời nghiên cứu các tác động của dự án đến môi trường xung quanh, có thể kết luận rằng:

- Báo cáo đã cơ bản xác định đầy đủ các tác động đến môi trường từ các nguồn thải trong giai đoạn xây dựng cũng như trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Hoạt động của dự án hầu như không ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong khu vực.

- Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của nhà máy và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo đạt quy chuẩn thải cho phép.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, việc vận hành và quản lý các công trình xử lý môi trường sẽ giao cho cán bộ chuyên môn về môi trường đảm nhiệm để có các biện pháp ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra. Việc giám sát môi trường sẽ được tiến hành định kỳ hoặc đột xuất khi xảy ra sự cố, các số liệu đo đạc và phân tích chất lượng môi trường sẽ được lưu trữ và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường.

2. Kiến nghị

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng đều gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường, xã hội là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư xây dựng dự án nói trên là cần thiết và mang một ý nghĩa quan trọng. Do vậy, để hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như ở báo cáo ĐTM, một số kiến nghị như sau:

- Kiến nghị sự giúp đỡ của chính quyền các cấp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công và trong việc giải quyết tranh chấp xung đột giữa nhân dân địa phương với công nhân.

- Thông qua việc ĐTM, dự án đề nghị các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở công việc giám sát, kiểm soát các vấn đề môi trường sinh ra do hoạt động xây dựng của dự án và khi dự án đi vào hoạt động theo chương trình giám sát môi trường đã đề xuất ở chương 4, tạo điều kiện cho dự án bảo vệ môi trường.

- Kiến nghị các cơ quan ban ngành liên quan cùng phối hợp với chủ dự án trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, nhất là các biện pháp quản lý và tuyên truyền;

- Đại diện chủ đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường để dự án “Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2)” sớm được triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

3. Cam kết

- Cam kết đền bù thỏa đáng cho những đối tượng bị ảnh hưởng do thực hiện dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng tương ứng theo từng giai đoạn từ khi triển khai cho đến khi kết thúc Dự án.

- Áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành như đã nêu trong Chương 5 của Báo cáo.

- Cam kết không thực hiện nổ mìn khi thi công các hạng mục của dự án. Cam kết chỉ đổ các chất thải vào vị trí đã được chấp thuận của cơ quan có chức năng.

- Trong quá trình vận chuyển các phương tiện vận tải sẽ chở đúng tải trọng, hạn chế làm hư hỏng các tuyến đường. Kịp thời sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển sản phẩm của dự án.

- Đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án.

- Cam kết bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các định mức, đơn giá sử dụng tính dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường, các quy định được trích lục và sử dụng trong dự án là hoàn toàn đúng sự thực và đang còn hiệu lực áp dụng.

- Cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an ninh địa phương trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình. Giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực thực hiện dự án.

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường.

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình 2020.

2. Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Cục Môi trường, tháng 12/1999.

3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường - Trần Đông Phong, Dự án Danida, năm 2002.

4. Đánh giá tác động môi trường - phương pháp và ứng dụng - Lê Trình, Nhà xuất bản KH & KT, Hà Nội, năm 2000.

5. TS. Lê Đình Thành, kiến thức cơ bản về đánh giá tác động môi trường các công trình phát triển, Hà Nội 2/2000.

6. Tài liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US.EPA).

7. Môi trường không khí - Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản KHKT, năm 2003.

8. Giáo trình Cơ sở Môi trường không khí -Phạm Ngọc Hồ, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2009.

9. WHO - The World of Health Organization, 1990.

10. Metcalf and Eddy: “Wastewater Engineering: Treatment and Reuse”, 4th ediction 2004, McRaw - Hill”.

11. Các hướng dẫn về kỹ thuật ĐTM của Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Uỷ ban kinh tế văn hoá xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP).

12. Hướng dẫn về quan trắc môi trường của hệ thống quan trắc môi trường toàn cầu (GEMS), 1987.

13. Một số Báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự với dự án đã được hội đồng thẩm định và Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định phê duyệt.

14. Một số tài liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội khu vực.

15. Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực thực hiện dự án.