Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho bệnh viện ĐK chất lượng cao Hữu Nghị


MỤC LỤC
3CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


31. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.


32. Tên dự án đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị


43. Công suất, công nghê, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư


44. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu


64.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu


74.2 Nhu cầu sử dụng điện của dự án


74.3 Nhu cầu sử dụng nước của dự án


75. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư


9CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI


9QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG


10CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ


101. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải


101.1. Thu gom, thoát nước mưa:


101.2 Thu gom, thoát nước thải


111.3 Xử lý nước thải


162. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải


162.1 Biện pháp xử lý nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng


162.2 Biện pháp xử lý mùi hôi tại Bệnh viện


173. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:


174. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:


195. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung


206. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:


268. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


30CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG


301. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải


302. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải


303. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung


304. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại


31CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ


311.Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:


311.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:


311.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải


332.Chương trình quan trắc môi trường định kỳ


33Kinh phí thực hiện môi trường hằng năm


35CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


36CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO




CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình.

Địa chỉ: 78 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Hùng                Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0232.3779.168

Giấy đăng kí kinh doanh số 3100477553 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/2/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/04/2022.
2. Tên dự án đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị

Địa điểm thực hiện dự án: 78 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình được (được đính kèm trong phụ lục của Báo cáo).
Năm 2011 Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình đã thực hiện xây dựng Phòng khám Đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị, Đến năm 2020 Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình tiến hành xây dựng Bệnh viện Ngoại khoa Hữu nghị Quảng Bình, Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình điều chỉnh đổi tên Bệnh viện thành Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị.
Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm B (Căn cứ Khoản 4, Điều 9, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019).
2.1 Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:

Vị trí địa lý: Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình có trụ sở đặt tại số 78 đường Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trên phần diện tích đất được cấp phép là 2.205 m2. Phòng khám có các phía tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp đường Hữu Nghị;

+ Phía Tây giáp khu đất dự phòng;

+ Phía Nam giáp Trung tâm dịch vụ việc làm;

+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH Lâm Hải.

2.2 Cơ quan thẩm định:

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Quảng Bình

- Cơ quan cấp giấy phép môi trường: Theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, dự án thuộc đối tượng lập Giấy phép Môi trường trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

2.2 Quy mô của dự án đầu tư
Bệnh đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị được quy hoạch xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là 2.205 m2 và diện tích đất xây dựng là 550m2. Các hạng mục công trình trong khuôn viên bệnh viện gồm: Khối nhà cao 7 tầng và tum.
3. Công suất, công nghê, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư
3.1 Công suất của dự án đầu tư

Bệnh viện đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị có quy mô 120 giường bệnh, trong giai đoạn I triển khai 32 giường điều trị. Quy mô của bệnh viện sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế và sự phát triển của bệnh viện.

Diện tích sử dụng: 3877 m2

Bình quân diện tích/giường bệnh: 120 m2
Dự đoán mỗi ngày có 200 đến 250 lượt người khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị đảm bảo hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung liên hoàn khép kín trong phạm vi khuôn viên của bệnh viện.

Bệnh viện đa khoa Chất lượng cao Hữu Nghị có tương đối đầy đủ các bộ phận: khám bệnh, cấp cứu, lưu bệnh bộ phận điều trị lâm sàng, cận lâm sàng, Dược.

Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, phòng mổ được bố trí liên hoàn, một chiều theo đúng quy định.

Buồng phẫu thuật đảm bảo vô khuẩn có diện tích trên 36m2.
3.2 Công nghệ sản cuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Bước 1: Bệnh nhân đi vào bệnh viện, đến khu vực đón tiếp và được nhân viên hướng dẫn, phân luồng đến khối nhà thăm khám theo đúng mục đích
Bước 2: Đến các phòng khám chuyên khoa và đợi đến lượt theo đúng số thứ tự, các bác sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám và chỉ định xét nghiệm cân lâm sang, sau đó bệnh nhân đến các phòng xét nghiệm tiến hành lấy mẫu và đợi kết quả rồi quay trở lại phòng khám chuyên khoa.
Bước 3: Bác sĩ chuyên khoa đưa ra kết luận ở lại điều trị hoặc chỉ định thuốc để điều trị tại nhà theo hướng dẫn.

Bước 4: 

+ Trường hợp nhập viện: Bệnh nhân làm thủ tục nhập viện và điều trị, sau khi điều trị khỏi bệnh, bệnh nhân thanh toán viện phí và ra viện.
+ Trường hợp không nhập viện: Bệnh nhân nhận thuốc, thanh toán phí, ra viện tự điều trị tại nhà và tái khám theo đúng lịch hướng dẫn của Bác sĩ.

[image: image8.jpg]















3.3 Sản phẩm của dự án đầu tư
Công trình cao 7 tầng và tum, diện tích xây dựng 550m2
Các phòng chức năng.

· Phòng Kế hoạch tổng hợp - Quản lý chất lượng.
· Phòng Tổ chức - Hành chính
· Phòng Điều dưỡng – kiểm soát nhiễm khuẩn.
· Phòng tài chính kế toán.
Các khoa, bộ phận chuyên môn.

· Khối Lâm Sàng: Gồm 05 Khoa.

+ Khoa Khám bệnh – cấp cứu.

+ Khoa Nội – Nhi.

+ Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức- Sản phụ khoa.

+ Khoa Y Học Cổ truyền - Phục Hồi chức năng - Vật lý trị liệu.

+ Khoa Liên chuyên khoa: Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Da liễu.

· Khối Cận Lâm Sàng: Gồm 01 Khoa 

+ Khoa Cận Lâm Sàng (Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng)

· Khoa Dược - Trang thiết bị Y tế
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu

4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

Bệnh viện sử dụng các nguyên liệu, hóa chất vào quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân
Bảng 1.1: Nguyên liệu, hóa chất được sử dụng trong các dịch vụ

	TT
	Tên nguyên liệu, hóa chất
	Định mức tiêu thụ
	Nhu cầu sử dụng
	Mục đích sử dụng

	1
	Phim MRI
	2 tờ/Ng
	100 hộp/năm
	In chụp Cộng hưởng từ

	2
	Phim CT 
	1 tờ/Ng
	60 hộp/năm
	In chụp CT

	3
	Phim XQ
	2 tờ/Ng
	150 hộp/năm
	In chụp XQ

	4
	Dung dịch sát khuẩn
	
	50 hộp/năm
	rửa vết thương

	5
	Gạc, băng gạc 
	
	2 bịch/ năm
	điều trị các vết thương

	6
	Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay 
	1 kim bơm/người
	120 hộp/năm
	sử dụng trong chăm sóc người bệnh

	7
	Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
	1-2 ống,dây/ người
	100 bịch/năm
	Truyền dẫn

	8
	Creatinin 500ml
	
	4 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	9
	Amylase 120ml
	
	4 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	10
	Cholestrol 250ml
	
	4 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	11
	Diluenl 20L
	
	10 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	12
	GGT 125ml
	
	5 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	13
	GOT 500ml
	
	5 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	14
	GPT 500ml
	
	5 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	15
	HDL 80ml
	
	15 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	16
	LDL 80ml
	
	15 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	17
	Trilycerid 250ml
	
	5 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm

	18
	Ure 200ml
	
	5 hộp/ năm
	Xét nghiệm bệnh phẩm


Do công nghệ không cần đến hệ thống khử trùng nên không phát sinh chi phí hóa chất và các thiết bị kèm theo, chỉ dùng nước tẩy rửa javen loại 10% có bán trên thị trường để rửa ngược màng MBR với tần suất 1 lần/tuần, mỗi lần 2lít.

4.2 Nhu cầu sử dụng điện của dự án

Tại Bệnh viện, điện được sử dụng cho khu vực văn phòng và phòng bệnh (chiếu sang, máy điều hòa, máy vi tính, máy photocopy, máy in…), hệ thống phục vụ cho chụp XQ, CT, MRI, phòng mổ.

Nguồn điện cung cấp cho khu vực bệnh viện là mạng lưới điện Quốc gia, qua tuyến 22KV, xây dựng dường dây 22kV&0,4kV và trạm biến áp 320kVA phục vụ cho bệnh viện.
4.3 Nhu cầu sử dụng nước của dự án

Công ty đã ký hợp đồng sử dụng nước cấp của Công ty CP cấp nước Quảng Bình để đảm bảo lượng nước cấp cho hoạt động của toàn Bệnh viện

Tính toán cân bằng nước cho dự án

* Nước cấp cho sinh hoạt:

Theo tiêu chuẩn Việt nam 4513:1988 (Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế), định mức nước cấp cho mỗi giường bệnh là 250 lít – 300 lít/ giường (bao gồm nước cấp sinh hoạt cho bệnh nhân, nhân viên và nước phục vụ vệ sinh bệnh viện), nguồn nước tưới cây. Với quy mô của bệnh viện, lượng nước cấp ước tính khoảng 50m3/ngày đêm.
5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3100477553, đăng ký lần đầu ngày 03/02/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/04/2022. 

Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình đã lập Dự án đầu tư “Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị” tại 78 Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình với mục tiêu điều trị nội trú cho bệnh nhân . Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7643106368, chứng nhận lần đầu ngày 23/08/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 05/05/2022. 

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI
QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp chứng nhận đăng ký đầu tư số 7643106368 lần đầu ngày 23/08/2010 và chứng nhận điều chỉnh lần thứ ba ngày 05/05/2022.

Dự án nằm trong trung tâm Thành phố Đồng Hới đã được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thành phố đã đầu tư các tuyến đường, phục vụ giao thông đi lại, hệ thống điện, cấp thoát nước đã được xây dựng hoàn chỉnh.
Hiện tại hệ thống thoát nước mặt của thành phố chảy ra sông Cầu Rào, chưa được đánh giá và công bố sức chịu tải theo quy định của luật BVMT, vì vậy Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cam kết nước thải sau xử lý đạt chuẩn theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Hiện nay nước mưa chảy tràn trong bệnh viện được chia thành 2 loại, đầu tiên là nước mưa từ mái nhà, mái che trong Bệnh viện được thu gom bằng 03 ống nhựa PVC Ø110 dài 25m từ tầng mái xuống 03 hồ ga nối chảy về mương thoát nước trong khuôn viên bệnh viện, qua hố lắng để lắng cặn rồi vào hệ thống thu gom thoát nước mặt của thành phố.

Tiếp theo là nước mưa chảy tràn trong khuôn viên bệnh viện, đối với nước mưa này thì không được thu gom mà sẽ chảy theo địa hình về phía Đông của Bệnh viện, nước mưa sẽ theo mương thoát nước trên tuyến đường Hữu Nghị. 

Với cách thu gom trên, toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trong khuôn viên của Bệnh viện được thu gom và tiêu thoát triệt để, không có hiện tượng ứ đọng hay ngập úng cục bộ gây mất mỹ quan bệnh viện.

1.2 Thu gom, thoát nước thải
a. Công trình thu gom nước thải tại cơ sở:
Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải khép kín và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về thu gom nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung và các bể thu gom xử lý, mương thu nước, hố lắng được kết cấu bằng bê tông, cốt thép chắc chắn. Sơ đồ thu gom nước thải của Bệnh viện được mô tả như hình dưới đây:







Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải
+ Nước thải đen: được thu gom qua hệ thống 4 ống nhựa PVC Ø140 thoát nước đứng và 01 đoạn ống nhánh bằng nhựa PVC Ø125, 14 đoạn ống nhánh nhựa PVC Ø110, (gốc nối giữa các ống đứng và các ống nhánh là 450) về hầm cầu tự hoại 03 ngăn với thể tích = 4,22 x 4,0 x 2,1 đạt tiêu chuẩn được đặt ngầm dưới nền nhà, sau đó nước thải được dẫn vào hố ga trước khi vào hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện.

+ Nước thải xám và nước thải y tế được thu gom qua hệ thống 4 ống nhựa PVC Ø110 thoát nước đứng và 19 đoạn ống nhánh nhựa PVC Ø76, (gốc nối giữa các ống đứng và các ống nhánh là 450) về hố ga trước khi vào hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện. 

Lượng bùn cặn và các tạp chất trong hệ thống xử lý nước thải sẽ được Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH MTV môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình định kỳ (12 tháng/lần) đến hút và vận chuyển đi xử lý tại bãi rác Đồng Hới theo đúng quy định.
b. Công trình thoát nước thải tại cơ sở:
Nước thải sau xử lý sẽ được chảy vào hố ga đấu nối với hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố Đồng Hới

c. Điểm xả nước thải sau xử lý: Điểm xả nước thải là điểm đấu nối giữa hố ga sau xử lý với hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên tuyến đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí xả nước thải có tọa độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 được xác định như sau:


X(m) = 1933.278

Y(m) = 563.935
- Vị trí xả thải thuộc địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
1.3 Xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày đêm được xây dựng bằng bể bê tông cốt thép nguyên khối, đặt chìm.

Công suất thiết kế : 51m3/ngày đêm; bao gồm hệ thống các bể được tính toán phù hợp với lưu lượng nước thải thực tế, cụ thể như sau:

+ Hố ga thu nước: 1,4m x1,2m x 2m = 3m3
+ Bể điều hòa: 2m x 3m x 3,7m = 22 m3.

+ Bể thiếu khí: 2,5m x 2m x 2m = 10 m3.

+ Bể sinh học hiếu khí: 3m x 2m x 2m =12 m3.

+ Bể MBR: 1,175m x 2 m x 2m = 4,7 m3.

+ Bể chứa bùn: 1,175m x 2 m x 2m = 4,7 m3.
Tổng thể tích các bể là: 56,4m3.

Đơn vị cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt: Công ty Cổ phần Môi trường HPT

















              

Hình 3.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

Nước thải theo đường dẫn chảy về hố ga, trong hố này có đặt lưới inox để lạo rác, bảo vệ bơm, trong hố có bơm nước thải để bơm nước thải qua bể điều hòa. Tại bể điều hòa, lưu lượng và chất lượng nước thải được hòa đều
Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải nhằm đảm bảo cho các bể phía sau hoạt động ổn định và hiệu quả. Đáy bể điều hòa lắp đĩa khí nhằm khuấy trộn chống lắng cặn và mùi hôi. Nước sau đó được 2 bơm luân phiên tự động bơm sang bể thiếu khí theo chương trình được cài đặt sẵn.

Bể thiếu khí: đáy bể lắp đĩa khí và van khóa để điều chỉnh lưu lượng khí sao cho tương đương với máy khuấy. Việc này cấp một lượng khí hạn chế tạo điều kiện cho pha thiếu khí (anoxic) hoạt động. Tại pha thiếu khí (anoxic là pha xử lý tổng hợp) sẽ xẩy ra quá trình khử BOD, nitrat hóa, khử NH4+ và khử NO3- thành N2, khử Phospho. Quá trình này tiếp tục diễn ra mạnh mẽ tại bể sinh học hiếu khí Aerotank  khi nước được tiếp tục chảy sang bể sinh học hiếu khí. 

Bể sinh học hiếu khí (Bể Aerotank).

Tại đây diễn ra quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải nhờ vào hoạt động của hệ vi sinh vật (chủ yếu là hiếu khí). Dưới đáy bể có bố trí các đĩa phân phối khí để cung cấp oxi cho vi sinh vật thực hiện quá trình oxy hóa nước thải và tổng hợp tế bào. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: 

-  Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-.

-  Xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý. 

- Giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm.

 -  Tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật.

 Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các phương trình sau: Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác. Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-. 

Vi khuẩn Nitrisomonas: 2NH4+ + 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O 

Vi khuẩn Nitrobacter: 2NO2- + O2 —> 2 NO3-

 Tổng hợp 2 phương trình trên: NH4+ + 2O2 —> NO3- + 2H + H2O

Nước sau khi được xử lý tại bể AEROTANK, nồng độ các chất N, P, BOD, COD... đã giảm đi rất nhiều. Nước sau đó tự chảy sang bể lắng. 

Tại bể MBR, màng vi lọc MBR tách nước sạch từ hỗn hợp bùn hoạt tính và nước sau đó được bơm màng hút ra ngoài. Để tránh việc tắc các màng lọc, hệ thống ống phân phối khí được lắp phía dưới khung mô đun ngoài tác dụng cấp khí cho vi sinh vật hoạt động nó còn hạn chế cặn bẩn bám vào màng làm tắc nghẽn màng tạo điều kiện cho bơm màng hoạt động dễ dàng. Ngoài ra màng lọc còn được rửa ngược nhờ một bơm rửa màng lắp trong nhà điều hành đảm bảo màng luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Khí được cấp từ 02 máy thổi khí đặt tại nhà điều hành hoạt động luân phiên dưới sự điều khiển của hệ thống đóng ngắt tự động. Việc điều chỉnh này được thực hiện tại Logo trong tủ điện. Máy thổi khí hoạt động 24/24, có thể nghỉ cách khoảng giữa các máy để giảm chi phí điện năng và tăng hiệu quả quá trình xử lý sinh học lơ lửng. Khi trời mưa, hệ thống máy thổi khí vẫn để hoạt động bình thường, nếu hệ thống mất điện trong 5h liền thì phải cấy bùn hoạt tính lại hoặc bổ sung men vi sinh hiếu khí cho hệ thống bể sinh học hiếu khí và bể MBR. 
+ Quá trình lọc: Cụm màng hoạt động theo nguyên lý lọc không liên tục và sục khí liên tục, bơm lọc được điều khiển bởi phao trong bể MBR. Trong khi hoạt động, màng sẽ bị bám bẩn dần bởi bông bùn sinh học, khi sục khí, các bọt khí di chuyển từ dưới lên sẽ tạo ra sự xáo trộn và làm bong bông bùn trên bề mặt màng, tuy nhiên, nếu bơm rút hoạt động liên tục thì sự xáo trộn không đủ để làm sạch bề mặt màng, vì vậy, ngưng bơm lọc và sục khí liên tục sẽ làm giảm đi hiện tượng bám bẩn trên màng.

+ Quá trình rửa ngược: Mặc dù hệ thống MBR hoạt động theo nguyên tắc lọc gián đoạn và sục khí liên tục, bề mặt màng cũng sẽ bị bám bẩn theo thời gian hoạt động. Ở một giá trị thông lượng thiết kế, áp suất lọc cần thiết sẽ tăng lên và đạt đến giá trị cần rửa ngược để khôi phục lưu lượng như ban đầu.

+ Quá trình rửa hóa chất: Sau một thời gian dài lọc và rửa ngược, áp suất qua màng sẽ tăng lên do bùn tích tụ dần trên bề mặt màng và rửa ngược không thể loại bỏ các chất bám bề mặt một cách hiệu quả khi đó cần dùng hóa chất để ngâm rửa màng.

[image: image1.jpg]mat Mang MBR

% Céu tric
:‘:.':‘ - 16 réng
e ® khéng ddi

> 5 5
334 xirng, gitp
> Iuy Iwong
ageii® & tham tét

Nwd&e sach
thAm qua Mang



 
             Hình 3.3: Màng lọc MBR dạng sợi

[image: image2.jpg]Bé smh hoc

9.
e ’.;‘ I Nuoo sach

&o o] Binlolinga
P A Mo ing

> Vi sinh vat
Nute + bin hoat tinh duoc git lai

Bé mat mang




Hình 3.4: Màng lọc MBR dạng tấm

Tại bể màng lọc MBR có bố trí các bơm chìm nước thải hoạt động luân phiên để tuần hoàn lại dòng nước thải chứa Nitrat từ bể màng lọc MBR về bể thiếu khí cho quá trình đề nitrat hóa diễn ra ở bể thiếu khí .Bùn dư được bơm hút về bể chứa bùn.

Nước sau khi xử lý, đạt các tiêu chuẩn xả thải theo QCVN trước khi xả ra ngoài môi trường
Bể chứa bùn: Bơm bùn được lắp chìm trong bể MBR sẽ hút bùn tự động theo thời gian được cài sẳn trong tủ điều khiển. Phần lớn bùn được bơm lên bể chứa bùn, một phần nhỏ hoàn lưu vào bể sinh học hiếu khí và bể thiếu khí để bù vào lượng sinh khối bị hao hụt. Công nghệ màng MBR là công nghệ sản sinh ít bùn cặn nên định kỳ sẽ hút 1lần/năm.

Bảng 3.1: Danh mục máy móc, thiết bị xử lý nước thải đã lắp đặt

	Loại động cơ điện
	Số lượng (cái)
	Công suất (kW)
	Thời gian h.động (h)
	Điện năng (Kwh)

	Bơm chìm nước thải
	3
	0,15
	1,5
	0,675

	Bơm màng
	2
	0,75
	2,5
	3,75

	Bơm rửa màng MBR
	1
	0,4
	0,5
	0,2

	Máy thổi khí
	2
	0,75
	12
	9

	Tổng năng lượng điện tiêu thụ trong ngày (kWh)
	13,625


* Hệ thống dẫn nước thải vào nguồn tiếp nhận

Sơ đồ hệ thống dẫn nước thải sau xử lý:



Nước thải của Bệnh viện sau khi được xử lý đạt quy chuẩn cho phép Cột B (giá trị Cmax, K=1,2) - QCVN 28:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế) sẽ chảy theo đường ống ɸ110 dẫn nước thải và đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên tuyến đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
*Chế độ và phương thức xả thải
- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục 24h/ngày.đêm.

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy

- Lưu lượng xả thải: Lưu lượng xả nước thải lớn nhất được cấp phép: 50m3/ngày.đêm

- Tọa độ công trình xả thải: Theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060. Tọa độ vị trí xả thải vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố Đồng Hới:      X(m) = 1933.278

Y(m) = 563.935
Bệnh viện không thuốc đối tượng lắp đặt quan trắc nước thải vì theo khoản 2. Điều 39, Nghị định 40/2019 NĐ-CP về việc Quy định lắp đặt Trạm quan trắc nước thải vì Bệnh viện đã đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố Đồng Hới.
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Chất lượng không khí xung quanh Bệnh viện đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05: 2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh).
2.1 Biện pháp xử lý nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng

Quá trình khám chữa bệnh ngoại trú và điều trị nội trú của bệnh viện không phát sinh bụi và khí. Một lượng nhỏ khí thải phát sinh trong trường hợp sử dung máy phát điện dự phòng, do đó đây là nguồn khí ô nhiễm không liên tục, chỉ mang tính tạm thời nên mức độ tác động và ảnh hưởng tới môi trường không khí trong khu vực không đáng kể. Tuy nhiên việc giảm thiểu nguồn khí thải này vẫn luôn là vấn đề được quan tâm của bệnh viện.
Nhằm hạn chế đến mức tối đa các tác động do khí thải của máy phát điện, bệnh viện áp dụng các biện pháp như sau: 

· Sử dụng nhiên liệu theo đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không sử dụng nhiên liệu kém chất lượng.

· Luôn thực hiện nghiêm túc chế độ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để máy hoạt động ở chế dộ tối ưu.

2.2 Biện pháp xử lý mùi hôi tại Bệnh viện

- Thực hiện vệ sinh các khu vực phòng bệnh nhân, các khu vực điều trị, sân bãi… thu gom rác thải đổ đúng nơi quy định.

Bố trí thu gom rác theo đường ống rác thải ở các tầng phía sau lưng bệnh viện.
Việc khử mùi, diệt khuẩn tại các khu vực điều trị được thực hiện thường xuyên. (Sử dụng Cloramin B ngày 2 lần/tháng khoảng 1kg và nước javen 1-2 chai/tháng). 
Bệnh viện không thuốc đối tượng lắp đặt quan trắc khí thải vì theo Điều 47, Nghị định 40/2019 NĐ-CP về việc Quy định lắp đặt Trạm quan trắc khí thải.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
- Chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu xanh. Chất thải sắc nhọn đựng trong dụng cụ kháng thủng;

- Chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu trắng.

Đối với rác thải sinh hoạt của nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các chất thải y tế thông thường của bệnh viện được thu gom tập trung và phân loại riêng để xử lý theo phương thức xử lý rác thải sinh hoạt. Bệnh viện hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình hằng ngày vận chuyển đi xử lý tại bãi rác Đồng Hới.
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:

4.1. Phân loại chất thải y tế

- Từng loại chất thải y tế được phân loại riêng vào trong bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải theo bao bì, dụng cụ (thùng, hộp, can), thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. Trên bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải phải có tên loại chất thải lưu chứa và biểu tượng

[image: image3.png]BIEU TUONG

‘CANH BAO CHAT THAI DE CHAY

1 2
(CANH BAO CHAT THAI LAY NHIEM
BIEU TUONG
CHAT THAI TAI CHE
3. 4.

BIEU TUGN

ANH BAO CHAT THAINGUY HAL

KHONG LAY NHIEM HOAC CANH BAO CHUNG VE
NGUY HAI




 
+ Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: được đựng trong hộp giấy (chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng, màu sắc: màu vàng Y tế, kích thước: 150 x 120 x 270mm, dung tích: 5lít)

+ Chất thải y tế thông thường: Thùng rác nhựa màu xanh 15 lít có bánh xe được sản xuất từ nguyên liệu nhựa HDPE có độ bền cao, được phủ chất chống tia UV nên giữ được màu sắc ban đầu tốt, bền với thời gian và ít chịu tác động từ môi trường bên ngoài như mưa, nắng.
+ Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Thùng rác nhựa màu vàng 15 lít có bánh xe được sản xuất từ nguyên liệu nhựa HDPE có độ bền cao, được phủ chất chống tia UV nên giữ được màu sắc ban đầu tốt, bền với thời gian và ít chịu tác động từ môi trường bên ngoài như mưa, nắng.

	
[image: image4.png]»

" BuNG

B0 VA KN TIEW BA UL

Wemmin =

HOPANTOAN

" BUNG

BOM VA KM TIEN DA S0 DUNG

|
|
|
!





   Hộp đựng kim tiêm
	
[image: image5.png]



      Thùng đựng rác thải thông thường

	
[image: image6.png]


Thùng đựng rác thải lây nhiễm không sắc nhọn
	


Vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại chất thải:

- Tại khoa, phòng, bộ phận:

+ Bố trí tại mỗi phòng xét nghiệm và phòng tiêm và phòng tiểu phẫu, phòng mỗ mỗi phòng 3 thùng rác để đựng rác thải thông thường, rác thải lây nhiễm sắc nhọn và rác thải lây nhiễm không sắc nhọn. 
+ Bố trí tại phòng nội soi bố trí 2 thùng rác để đựng rác thải thông thường và rác thải lây nhiễm không sắc nhọn.

- Tại vị trí đặt bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải.

Phân loại chất thải lây nhiễm:

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: bỏ vào trong thùng hoặc hộp kháng thủng và có màu vàng;

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: bỏ vào trong thùng có lót túi và có màu vàng;

Phân loại chất thải nguy hại không lây nhiễm:

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm ở dạng rắn: đựng trong túi hoặc thùng hoặc thùng có lót túi và có màu đen;

Đối với rác thải y tế được thu gom riêng và Bệnh viện hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Thành phố Đồng Hới để thu gom và xử lý.
4.2 Thu gom chất thải y tế
Thu gom chất thải lây nhiễm:

- Bệnh viện quy định luồng đi và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu vực chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong bệnh viện;

- Dụng cụ thu gom chất thải bảo đảm kín, không rò rỉ dịch thải trong quá trình thu gom;

- Chất thải lây nhiễm thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải tạm thời trong bệnh viện. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải buộc kín miệng, thùng đựng chất thải có nắp đậy kín;

- Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế một lần một ngày. Được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới xử lý 3 ngày 1 lần.

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
- Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị, đảm bảo máy móc luôn vận hành tốt và tiếng ồn nhỏ nhất khi vận hành.

- Trong quá trình hoạt động, dự án sẽ thực hiện việc giám sát môi trường để có cơ sở kiểm soát độ ồn trong giới hạn cho phép.

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố trong Giai đoạn vận hành Dự án
Để giải quyết tốt các vấn đề phòng ngừa và ứng cứu sự cố, Công ty lập thành một đội phòng chống, ứng phó sự cố môi trường của bệnh viện. Thành viên đội chống, ứng phó sự cố môi trường của bệnh viện bao gồm Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên đội phòng chống cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, các nhân viên của Công ty. Hệ thống có vai trò chủ đạo, chỉ huy mọi hoạt động môi trường thường nhật hàng ngày với các công tác: quan trắc chất lượng môi trường, kiểm tra trang thiết bị xử lý ô nhiễm, kiểm tra tình hình giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Định kỳ hàng tháng cán bộ môi trường kiểm tra các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố như hệ thống xử lý nước thải, kho chứa nguyên liệu và thành phẩm, hệ thống điện...Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Kiểm tra các dụng cụ thiết bị ứng phó sự cố, hệ thống báo động và thông tin liên lạc. Khi phát hiện các sự cố nguyhiểm sẽ báo ngay cho Ban Giám đốc và cán bộ phụ trách môi trường. Khi phát hiện những hư hỏng công trình phải ghi nhận, báo cáo và lên kế hoạch sửa chữa kịp thời.
- Định kỳ hàng năm 1 lần, hệ thống quản lý, bảo vệ môi trường sẽ tổ chức diễn tậpn ứng cứu sự cố PCCC, sự cố rò rỉ cho lực lượng nhân viên, bệnh nhân tại bệnh viện.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động và nâng cao nhận thức phòng chống sự cố cho toàn CBCNV.
- Định kỳ tổ chức các khóa học tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động.
- Thực hiện thường xuyên và khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải.
- Thường xuyên kiểm tra, kiểm định độ bền, độ an toàn của các bồn chứa, máy móc thiết bị lưu chứa, xử lý, thu gom và vận chuyển CTNH.
- Giám đốc và cán bộ phụ trách về an toàn lao động và môi trường - an toàn hóa chất của Công ty có thể tiến hành kiểm tra đột xuất các khu vực khám chữa bệnh. Nếu không đảm bảo điều kiện an toàn thì người phụ trách bộ phận đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc, tiến hành khắc phục ngay điểm không đảm bảo an toàn. 
- Hồ sơ sau mỗi lần kiểm tra được nhân viên trong ban an toàn lao động chịu trách nhiệm lưu giữ và bảo quản, các hồ sơ được lưu giữ theo quy định của Công ty.
- Tuyên truyền các cán bộ công nhân viên trực thuộc Nhà máy thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời tổ chức thực hiện việc kiểm tra y tế định kỳ 01 lần/năm cho nhân viên bệnh viện.
* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ
- Công ty đã được Phòng CS.PCCC&CNCH – CA tỉnh Quảng Bình cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 115/TD-PCCC ngày 03/04/2020; 
- Công ty đã lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng thiết kế, gồm:
+ Bố trí giao thông phục vụ PCCC, đảm bảo an toàn PCCC.
+ Bố trí đầy đủ lối thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố
+ Lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Spinkler bằng nước; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy tại văn phòng, kho dược, các phòng bệnh và các công trình phụ trợ khác.. 

+ Lắp đặt đầy đủ hệ thống chống sét
+ Lắp đặt hệ thống thông gió thoát khói (thông gió tự nhiên).
+ Có giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan.
+ Kiểm tra hệ thống điện định kỳ.
- Định kỳ, phối hợp với đơn vị có chức năng đánh giá tình trạng sử dụng của thiết bị PCCC hiện trạng để bệnh viện có phương án thay thế kịp thời.
- Định kỳ 1 năm/lần, Công ty sẽ phối hợp với cơ quan phòng cháy có chức năng thực hiện diễn tập PCCC tại bệnh viện, đồng thời, cử cán bộ tại bệnh viện đi tập huấn các lớp về phòng cháy chữa cháy.
- Niêm yết tên, đơn vị phòng cháy chữa cháy của UBND TP Đồng Hới, Cảnh sát PCCC để liên lạc trong trường hợp sự cố xảy ra.
Quy trình chữa cháy:
Bước 1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các phòng bệnh và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa.
Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại bệnh viện: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế khả năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát nước mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn về hệ thống thu gom nước thải để xử lý.
Bước 2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận chuyển ra khỏi khu vực.
Bước 3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó công ty sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Công ty sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch khắc phục.
Bước 4. Báo cáo lên cơ quan có chức năng để điều tra làm rõ và tiến hành bồi thường thiệt h̩ại cho các bên liên quan.
* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố kỹ thuật
Các sự cố về kỹ thuật được dự báo trong giao đoạn này bao gồm: Sự cố về hệ thống xử lý nước thải và các sự cố về điện. Để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố này, bệnh viện đề ra một số biện pháp cụ thể sau:
Trong quá trình hoạt động luôn luôn bố trí cán bộ kỹ thuật làm việc và túc trực tại các thiết bị dễ xảy ra các sự cố trên để đảm bảo nếu có sự cố xảy ra sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể:
+ Xây dựng quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố trong bệnh viện.
Phương án phòng chống cứu hộ phổ biến tới toàn thể cán bộ, công nhân viên tại bệnh viện.
+ Đào tạo, tập huấn, diễn tập các tình huống sự cố đã đề ra trong quy trình phòng ngừa, ứng phó sự cố, phương án phòng chống cứu hộ.
+ Trang bị các phương tiện phòng chống cứu hộ như mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, thiết bị sơ cứu y tế…để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong Công ty.
Trong trường hợp có sự cố cần tiến hành ngay các biện pháp sau:
+ Thông báo ngay Ban giám đốc cũng như tất cả các nhân viên, bện nhân đang có mặt ở bệnh viện được biết để có sự chỉ đạo kịp thời ứng phó sự cố. Đảm bảo khi sự cố của thiết bị được sửa chữa hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu mới tiếp tục hoạt động.
+ Ngắt điện toàn bộ hệ thống khu vực bệnh viện và các khu vực có lien quan.
+ Thông báo cho cơ quan chức năng nếu sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe nhân viên và bệnh nhân. Ngoài các biện pháp trên, để phòng ngừa sự cố, bệnh viện còn áp dụng một số biện pháp cụ thể:
- Thành lập nội quy bệnh viện, yêu cầu tất cả các nhân viên trước khi vào làm việc phải tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng, nếu thấy nguy cơ bị hư hỏng phải thông báo cho Ban giám đốc để tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng. 

- Thường xuyên kiểm định và bảo dưỡng tất cả các thiết bị sử dụng, đặc biệt là những thiết bị có khả năng gây ra sự cố môi trường như đã nêu. Nếu thấy thiết bị nào không đạt chất lượng sẽ sửa chữa hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động không xảy ra sự cố. 
Phạm vi tác động: toàn bộ bệnh viện, đối tượng tác động: cán bộ công nhân viên và bệnh nhân có mặt tại bệnh viện.
* Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ công trình xây dựng nào trên đường ống dẫn nước.

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXLNT:
- Hệ thống xử lý nước thải quá tải, không xử lý hết lượng nước thải phát sinh. Do đó, công ty đã tính toán và thiết kế với hệ số dư trong trường hợp lưu lượng nước thải cao nhất.
- Lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào HTXLNT.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
- Máy bơm không dẫn nước lên: Trường hợp này diễn ra không thường xuyên, có thể nhận thấy nguyên nhân chính là do cánh máy bơm bị tắc nghẽn do rác, hoặc nguồn điện cung cấp không đủ mạnh. Khắc phục sự cố này, bệnh viện dự phòng thêm máy bơm cũng như tiến hành sửa chữa kịp thời. Hoặc cần lưu ý đến vấn đề xử lý trong giai đoạn sơ bộ, đặc biệt loại bỏ hoàn toàn rác thải tránh ảnh hưởng đến giai đoạn xử lý về sau.
- Sự cố tại bể Aerotank: Bể Aerotank là một cách xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, bể này là bể thường xuyên xảy ra sự cố nhất vì quá trình hoạt động thường xuyên và liên tục. Do sốc tải vì thế cần giảm lưu lượng nguồn nước thải đầu vào và bổ sung nguồn nước sạch, tăng hệ thống hoạt động của máy sục khí tăng nguồn oxy ổn định cung cấp cho toàn bộ thể tích tại bể. Do hàm lượng DO không được cung cấp thường xuyên: cần xem xét quá trình vận hành của máy sục khí. Vì vậy bệnh viện sử dụng 2 máy thổi khí để vi sinh hoạt động ổn định.
- Những người vận hành HTXLNT được đào tạo các kiến thức về:

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành HTXLNT.

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: Được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành HTXLNT. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành HTXLNT.

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành HTXLNT và thực hành xử lý các tình huống sự cố.

+ Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:

+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.
+ Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 
1- Bảo đảm an toàn về con người; 
2- An toàn tài sản; 
3- An toàn công việc.

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối hệ thống xử lý nước thải: (i) Các công trình xử lý phải được tính toán kỹ lưỡng với hệ số an toàn cao để tránh rò rỉ, tràn hoặc vỡ bể; (ii) Đảm bảo môi trường và dinh dưỡng cho vi sinh phát triển; (iii) Chuẩn bị các bơm, thiết bị sục khí, thiết bị dự phòng khác nhằm thay thế ngay khi thiết bị hư hỏng; (iv) Bố trí cán bộ chuyên trách có năng lực và chuyên môn để vận hành và bảo trì trạm xử lý nước thải; (v) Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước sau xử lý; (vi) Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của hệ thống xử lý nước thải có khả năng lưu chứa nước thải chưa qua xử lý trong khoảng thời gian khoảng 4ngày. Trong trường hợp toàn bộ hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, Chủ dự án cam kết sẽ dừng hoạt động sản xuất và chỉ hoạt động trở lại khi sự cố được khắc phục hoàn toàn bảo đảm không nước thải không đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.
Sự cố về máy móc thiết bị:
Toàn bộ các máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đều được lắp đặt dễ dàng cho việc sửa chữa bảo dưỡng. Đồng thời tất cả các máy móc thiết bị quan trọng như các loại bơm, máy sục khí, các loại hộp số, cánh khuấy… đều được lắp đặt hoặc dự trữ thiết bị dự phòng. Do vậy, trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến máy móc thiết bị có thể nhanh chóng khắc phục. Sự cố thiết bị thì với các hệ thống bơm nước: Công ty luôn có bơm dự phòng được lắp đặt tại chỗ, trong trường hợp bơm chính bị hỏng thì sẽ khӣi động bơm dự phòng. Bên cạnh đó các bơm nước này cũng được kết nối với máy phát điện dự phòng, trong trường hợp mất điện thì Công ty sẽ sử dụng máy phát điện để vận hành hệ thống.

Sự cố về công nghệ, vận hành:
- Dừng toàn bộ hệ thống hoạt động của bệnh viện đồng thời tắt bơm dừng cấp nước sạch cung cấp.

- Sau khi dừng toàn bộ hệ thống, hệ thống nước thải của bệnh viện sẽ được tuần hoàn tái xử lý trong một vòng tròn xử lý khép kín, đảm bảo hoàn toàn
không phát thải nước thải vượt quá quy chuẩn ra ngoài môi trường.

Như vậy, trong trường hợp sự cố xảy ra Công ty có thể khắc phục xử lý hệ thống trong thời gian sớm nhất, đảm bảo không phát thải nước thải vượt quá quy chuẩn ra môi trường. Công ty chỉ hoạt động trở lại khi hệ thống xử lý nước thải được khắc phục sự cố và hoạt động ổn định.
Đối với bể tự hoại:
Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:
- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.
- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.
- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.
* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố bão lũ, mưa lớn

Khả năng ngập lụt do mưa, bão tại khu vực dự án là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, với đặc thù dự án thì các biện pháp phòng chống vẫn được đặt ra, bao gồm:

- Thường xuyên theo dõi các diễn biến thời tiết trên các phương tiện truyền thông để có kế hoạch ứng phó một cách kịp thời.

- Bố trí lao công dọn dẹp mặt bằng Công ty hàng ngày nhằm đảm bảo hành lang thoát nước cho hệ thống tiêu thoát nước mưa của cơ sở.

- Thường xuyên hàng tuần sẽ tiến hành làm vệ sinh và nạo vét hệ thống cống rãnh thoát nước mưa.

- Phối hợp với đơn vị có chức năng nạo vét cặn thải tại hê thống tiêu thoát nước mưa, hút bùn thải tại công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại Công ty, tăng tần suất nạo vét trước thời điểm bắt đầu mùa mưa bão.

- Nếu thấy trên các phương tiện truyền thông báo có nguy cơ mưa to hoặc bão lũ, bệnh viện sẽ áp dụng các biện pháp:

+ Di chuyển hoặc kê cao toàn bộ các nguyên liệu và trang thiết bị y tế đảm bảo không bị ngập nước

+ Bố trí cán bộ ứng trực 24/24 trong suốt thời gian mưa bão

+ Ngắt toàn bộ hệ thống điện khu vực bệnh viện khi có mưa bão/ngập lụt
+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng chống mưa bão/ngập lụt.
8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Thay thế 01 bể hiếu khí thành bể thiếu khí
- Sử dụng công nghệ MBR thay cho sử dụng bể lắng và bể khử trùng bằng ozon

















              

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải mới














Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải theo ĐTM
a. Công nghệ MBR

Ưu điểm
Với kích thước lỗ màng là nhỏ, màng MBR có thể tách các chất rắn lơ lững, hạt keo, vi khuẩn, một số virus và các phân tử hữu cơ kích thước lớn. Do đó, quá trình MBR không cần phải xây thêm bể lắng bùn sinh học và bể khử trùng phía sau, tiết kiệm diện tích bể sinh học vì vậy giảm được chi phí xây dựng và thiết bị, giảm chi phí vận hành và giảm được diện tích xây dựng có thể dùng cho mục đích khác.

Thời gian lưu nước ngắn (2.5-5 giờ) so với công nghệ bùn hoạt tính thông thường (>6 giờ), giảm diện tích đất cần thiết, nhất là đối với các khu vực bệnh viện, khách sạn, các cao ốc văn phòng và các công trình cải tạo nâng cấp không có diện tích đất dự trữ. Nồng độ vi sinh MLSS trong bể cao và thời gian lưu bùn (Sludge Retetion Time-SRT) dài nên khối lượng bùn dư sinh ra ít làm giảm chi phí xử lý, thải bỏ bùn. Ngoài ra, do nồng độ bùn trong bể cao nên sẽ làm giảm khả năng nổi của bùn, tăng hiệu của xử lý của bùn hoạt tính.

MBR được thiết kế với nồng độ bùn hoạt tính cao (5000-12.000 mg/l) và tải trọng BOD xử lý cao làm giảm thể tích của bể sinh học hiếu khí giảm chi phí đầu tư xây dựng.

Chất lượng nước sau xử lý luôn luôn được đảm bảo tốt nhất mà không cần quan tâm trong nước đầu ra có chứa bùn hoạt tính lơ lửng, các vi khuẩn gây bệnh và kiểm soát chlorine dư.

Nước sau xử lý màng MBR có lượng chất rắn rất thấp (<5 mg/l), BOD5 và COD thấp, do đó, nước thải có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau như giải nhiệt, tưới cây hoặc rửa đường….

Quá trình vận hành đơn giản và dễ dàng hơn so với quá trình thông thường. MBR có thể điều chỉnh hoàn toàn tự động trong quá trình vận hành, không cần phải đo chỉ số SVI hàng ngày (đây là chỉ số rất quan trọng đối với quá trình thông thường) vì thế ít tốn nhân công vận hành.

Trường hợp nhà máy có nâng công suất hoạt động lên thì đối với quá trình MBR chỉ cần đầu tư thêm modul màng MBR.

Nhược điểm
Màng MBR có thể xảy ra tình trạng bị nghẽn, tắc

Bể MBR phải sử dụng đến hóa chất để làm sạch màng MBR theo định kỳ.

Chi phí đầu tư và thay thế màng MBR lớn.
b. Phương pháp lắng và khử trùng bằng ozon
Ưu điểm

· Thay thế việc sử dụng hóa chất Clo độc hại và để lại mùi trong nước

· Giảm dùng chất keo tụ và ít phải rửa ngược bộ lọc

· Xử lý được các vấn đề trong nước như khử mùi, khử độc, diệt rêu tảo… 

· Xử lý được cả những mầm bệnh trong nước mà Clo không làm được.

· Quy trình xử lý nước bằng ozone dễ vận hành

Nhược điểm

· Mặc dù xử lý nước bằng ozone là hiệu quả nhưng nó vẫn tồn tại nhiều nhược điểm như sau: 

· Chi phí đầu tư cũng như chi phí bảo trì đều cao 

· Cần một số lượng lớn ozone cho 1 lần xử lý nước với tải trọng lớn, đặc biệt là những nguồn thải có nhiều chất hữu cơ, chất độc khó phân hủy, các chất lơ lửng, nhu cầu oxy sinh hóa BOD, nhu cầu oxy hóa học COD, hoặc tổng hữu cơ cao,…. 

· Sử dụng với liều lượng thấp có thể không có hiệu quả vô hiệu hóa một số virus, bào tử và u nang.

· Yêu cầu công nghệ phức tạp, hệ thống liên hệ hiệu quả cùng với đội ngũ chuyên gia, giám sát, quản lý nhiều kinh nghiệm.

· Ozone có tính ăn mòn. Do đó, chỉ có thể cho phép ozone tiếp xúc với vật liệu chống ăn mòn như inox
Vì vậy, sự thay đổi này không làm ảnh hưởng đến tính năng xử lý nước thải cũng như chất lượng nước thải. Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cam kết nước thải sau xử lý đạt chuẩn theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sau xử lý phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày đêm
- Lưu lượng xả thải tối đa: không quá 50 m3/ngày.đêm
- Dòng nước thải:
+ Loại: Nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập trung
+ Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 1
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:
Tuân theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2) đối với các thông số: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholera. 
- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
+ Vị trí: Vị trí xả nước thải của Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Hữu Nghị, 78 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Vị trí điểm xả thải có tọa độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:                          X(m) = 1933.278           Y(m) =563.935
 + Phương thức: Tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên tuyến đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Hiện tại, Công ty đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50m3/ngày.đêm để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải y tế tại bệnh viện: Nước thải → Hố ga → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể MBR → Nguồn tiếp nhận
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không có

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Không có

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại

Không có
CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

Hiện tại, Công ty đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 50m3/ngày.đêm

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Từ 15/08/2022 đến ngày 31/10/2023
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Quy trình công nghệ xử lý nước thải với công suất 50m3/ngày.đêm tại Công ty như sau: Nước thải → Hố ga → Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí → Bể MBR → Nguồn tiếp nhận
a. Mẫu đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất công trình, thiết bị xử nước thải
- Thời gian quan trắc: 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm
- Tần suất quan trắc: 15 ngày/lần (Dự kiến ngày 15/08, ngày 01/09, ngày 15/09, ngày 01/10, ngày 15/10) 
Bảng 5.1. Mẫu đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Vị trí lấy mẫu
	Thông số
	Số mẫu
tổ hợp
	Quy chuẩn so sánh

	Mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý


	pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae
	05
	Tuân theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2)

	Mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý


	pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae
	05
	Tuân theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2)


b. Mẫu đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định công trình, thiết bị xử nước thải

- Thời gian quan trắc: 7 ngày liên tục

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần

Bảng 5.2. Mẫu đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Vị trí lấy mẫu 
	Thông số 
	Số mẫu

	Quy chuẩn so sánh

	Mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý


	pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae
	01
	Tuân theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2)

	Mẫu nước thải đầu ra hệ thống xử lý


	pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β, Tổng Coliform, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae
	07
	Tuân theo QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2)


* Thông tin đơn vị dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm
Công ty dự kiến sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật HATICO Việt Nam - Đơn vị có Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường VIMCERTS 269 để phối hợp quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải.

- Tên đơn vị phối hợp: Công ty Cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật HATICO Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 45, ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Chứng nhận: VIMCERTS 269 tại Quyết định số 2394/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2020 (Giấy chứng nhận VIMCERTS 269 đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo) 
Danh sách các chỉ tiêu quan trắc môi trường đối với nước thải đã được nêu chi tiết tại Chứng nhận VIMCERT 269 đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo.
2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
2.1 Quan trắc nước thải

- Vị trí: Vị trí điểm xả thải có tọa độ theo hệ VN 2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1060 như sau:  X(m) = 1933.278           Y(m) =563.935
- Các thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Dầu mỡ, Tổng Coliform.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B; K=1,2)
Kinh phí thực hiện môi trường hằng năm
Đơn giá theo Quyết định 817/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bộ đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	STT
	Thông số
	Số mẫu
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	pH
	2
	128,000
	   256,000 

	2
	BOD5
	2
	610,000
	  1,220,000 

	3
	COD
	2
	646,000
	 1,292,000 

	4
	TSS
	2
	542,000
	1,084,000 

	5
	Sunfua
	2
	666,000
	 1,332,000 

	6
	Nitrat
	2
	624,000
	 1,248,000 

	7
	Phosphat
	2
	666,000
	1,332,000 

	8
	Dầu mỡ khoáng
	2
	1,302,000
	 2,604,000 

	9
	Amoni
	2
	592,000
	  1,184,000 

	10
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	2
	1,070,000
	2,140,000 

	11
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	2
	1,070,000
	2,140,000 

	12
	Tổng Coliform
	2
	1,036,000
	2,072,000 

	13
	Salmonella
	2
	1,070,000
	2,140,000 

	14
	Shigella
	2
	1,070,000
	2,140,000 

	15
	Vibrio cholerae
	2
	1,070,000
	2,140,000 

	
	Tổng cộng
	
	
	24,324,000


1.2 Quan trắc môi trường xung quanh (Bụi và tiếng ồn)
- Chỉ tiêu giám sát: Bụi và độ ồn

- Vị trí quan trắc và số lượng mẫu quan trắc: 07

+ K1: Khu vực văn phòng làm việc
+ K2: Khu vực khám và điều trị;

+ K3: khu vực bãi đỗ xe;

+ K4: Khu vực sân đường nội bộ
+ K5: Khu vực cổng ra vào phòng khám;

+ K6: Khu vực dân cư thuộc TK 10 phường Nam Lý, giáp phía Bắc phòng khám;
+ K7: Khu vực dân cư thuộc TK 10 phường Nam Lý, giáp phía Tây phòng khám;
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần

- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng: QCVN 05:2009/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường không khí xung quanh.
CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Cam kết của Công ty

- Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong báo cáo nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Công ty TNHH Bệnh viện Hữu  Nghị Quảng Bình cam kết xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép Cột B (giá trị Cmax, K=1,2) - QCVN 28:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế).
- Thực hiện việc xả nước thải vào nguồn nước theo đúng nội dung trong giấy phép được Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cấp, thực hiện đầy đủ các biện pháp và nghĩa vụ nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước; đồng thời cam kết quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải theo định kỳ như đã quy định;

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình hoạt động có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường;

- Sẽ thực hiện việc đền bù, ứng phó và khắc phục kịp thời các vấn đề môi trường do đơn vị gây ra trong trường hợp xảy ra các sự cố ô nhiễm trong quá trình hoạt động của cơ sở.

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO
1. Giấy đăng ký kinh doanh;

2. Hợp đồng thuê đất

3. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải 

4. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường

5. Các chứng chỉ, chứng nhận, CO, CQ của thiết bị và đơn vị cung cấp

6. Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giác tác động môi trường của Dự án
7. VIMCERTS của đơn vị thực hiện quan trắc và đơn vị thầu phụ.[image: image7.png]



Khu tiếp đón, chỉ dẫn





Khoa khám bệnh và điều trị đa khoa





Khối hành chính





Khoa, phòng khám chuyên khoa





CTR: sinh hoạt, CTR y tế không nguy hại


Nước thải: sinh hoạt, y tế





Điều trị





Trả kết quả





Cấp phát thuốc





Nộp phí và thanh toán viện phí





Ra viện





Nước thải y tế





Nước thải xám





Nước thải đen








Hố ga (hố thu gom nước thải)





Hầm cầu tự hoại





Hệ thống xử lý nước thải





Nước thải từ bệnh viện





Nước thải phòng khám cũ





      Tự chảy





Tự chảy





Hố ga 





Tự chảy





Bể điều hòa 





Tự chảy





Bể thiếu khí





      Hoàn


lưu 


bùn





 Bơm





Bể sinh học hiếu khí (aerotank)








Máy thổi khí





Tự chảy





Bể MBR





  Bể chứa bùn





Bơm rửa màng





  Hút bùn





Nguồn tiếp nhận





Nguồn tiếp nhận





Đường ống dẫn nước thải bằng nhựa PVC Ф110





Nước thải sau xử lý





Nước thải từ bệnh viện





Nước thải phòng khám cũ





      Tự chảy





Tự chảy





Hố ga 





Tự chảy





Bể điều hòa 





Tự chảy





Bể thiếu khí





      Hoàn


lưu 


bùn





 Bơm





Bể sinh học hiếu khí (aerotank)








Máy thổi khí





Tự chảy





Bể MBR





  Bể chứa bùn





Bơm rửa màng





  Hút bùn





Nguồn tiếp nhận





Hố ga 





Nước thải từ bệnh viện





Bể điều hòa 





Bể vi sinh hiếu khí bám dính bậc 1





  Máy thổi khí





Bể vi sinh hiếu khí bám dính bậc 2





Bể lắng





Ozon





Bể khử trùng





Thải ra cống thoát chung








36
Đơn vị đề nghị cấp phép: Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình  


_1720424859

_1720424900

_1720424954

_1720422211

